# La Paz, Enero 07 del 2015

BCB-GADM-SSG-DCC-CE-2015-19

Señores

DIGITAL NETWORK S.R.L.

Calle Pedro Salazar N°  2451, Sopocachi

Teléfono: 2140549

Presente.-

REF:	INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA - CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN N° 014/2014 “CABLEADO ELECTRICO Y DE DATOS PARA EL CENTRO DE COMPUTO DEL BCB” – PRIMERA CONVOCATORIA

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, tenemos el agrado de invitar a su empresa a participar en el proceso de contratación de referencia, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas y Modelo de Contrato que se adjuntan.

En este sentido, deberán presentar su propuesta en Ventanilla Única de Correspondencia ubicada en Planta Baja del Edificio Principal del BCB o en el Piso 7 (Departamento de Compras y Contrataciones del BCB), máximo hasta el día viernes 16.01.2015, una nota dirigida al Departamento de Compras y Contrataciones, adjuntando los siguientes documentos en original o fotocopia Simple (según corresponda).

- FORMULARIO Nº 1: Propuesta Económica con base en las Especificaciones Técnicas del BCB, debidamente llenado y firmado por el Representante Legal de su empresa. (en original).

- FORMULARIO N° 2: Especificaciones Técnicas debidamente  firmado por el Representante Legal de su empresa.  (en original).

- FORMULARIO EQUIPO CERTIFICADORES (en original) y documentación de respaldo que valide la calibración (Fotocopia Simple).

- FORMULARIO MARCA Y LA PROCEDENCIA DEL MATERIAL A UTILIZARSE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (en original)

- Documentación de Respaldo de la Experiencia general y específica, así como la formación requerida en las Especificaciones Técnicas (Fotocopia Simple).

- Carnet de Identidad del Representante Legal (Fotocopia Simple).

- Certificado de Inscripción al Patrón Nacional de Contribuyentes (Número de Identificación Tributaria (NIT) o la Certificación Electrónica emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (Fotocopia Simple).

- Poder General del Representante Legal (Fotocopia simple).

- Documento de Constitución Legal de la empresa (Fotocopia simple).

En esta etapa, su empresa podrá presentar el original o fotocopias legalizadas de los documentos solicitados anteriormente en fotocopias simples, con el propósito de agilizar la suscripción del contrato.

En caso de que su empresa no presente su propuesta en el plazo fijado, el BCB podrá ampliar el citado plazo, previa justificación por la no presentación; situación que de reiterarse será objeto de declaratoria desierto el proceso de contratación.

En caso de verificarse la falta de documentación en la propuesta, el BCB podrá solicitar aclaraciones, documentación faltante y/o complementaria con la finalidad de contar con la propuesta completa para su evaluación respectiva.

Una vez adjudicado el proceso para la firma de contrato deberán presentar en original o fotocopia legalizada la siguiente documentación:

- Certificado RUPE, documento que debe ser generado por su empresa, vinculando en el Sistema de Registro Único de Proveedores del Estado, el proceso de contratación programado por el BCB: “CABLEADO PARA CENTRO DE COMPUTO”, dentro la Modalidad “CE” (Contratación Por Excepción) (en original).

- Certificado de Inscripción al Patrón Nacional de Contribuyentes (Número de Identificación Tributaria (NIT) o la Certificación Electrónica emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

- Poder General del Representante Legal.

- Documento de Constitución Legal de la empresa.

- Documentación de respaldo que valide la calibración de los equipos.

- Documentación de Respaldo de la Experiencia general y específica, así como la formación requerida en las Especificaciones Técnicas.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto total de la propuesta. Esta garantía deberá expresar su carácter renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

En cumplimiento con lo señalado en el numeral II, artículo 9 del Reglamento del RUPE, en caso de que los documentos solicitados se encuentren consignados en el Certificado RUPE, no corresponde la remisión de los mismos.

La apertura de su sobre se efectuará en el Piso 7 del BCB, una vez recibida su propuesta.

Con este motivo, saludamos a ustedes atentamente.

- MEEC/BTA

Adj.: Formulario 1, Formulario 2 y Modelo de Contrato

C.c.: Carpeta.

FORMULARIO 1

PROPUESTA ECONÓMICA

| Volúmenes de Obra requeridos por la entidad convocante (Información que debe ser registrada por la entidad convocante) |  |  |  | Presupuesto (Costo propuesto por el proponente según los ítems de Volumen de Obra requeridos) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Numeral) | Precio Unitario (Literal) | Precio Total (Numeral) |
| 1 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN | Unidad | 2 |  |  |  |
| 2 | ESCALERILLAS PARA CABLEADO ELÉCTRICO | Global | 1 |  |  |  |
| 3 | CABLEADO ELÉCTRICO | Global | 1 |  |  |  |
| 4 | ACOMETIDA ELÉCTRICA | Global | 1 |  |  |  |
| 5 | ESCALERILLAS PARA CABLEADO DE DATOS | Global | 1 |  |  |  |
| 6 | CABLEADO DE RED (COBRE) | Global | 1 |  |  |  |
| 7 | CABLEADO DE RED (FIBRA) | Global | 1 |  |  |  |
| 8 | PDU ADMINISTRABLES | Unidad | 6 |  |  |  |
| 9 | CONMUTADOR DE TRANSFERENCIAS | Unidad | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | (*) PRECIO TOTAL (Numeral) |  |  |
|  |  |  |  | PRECIO TOTAL (Literal) |  |  |

- (*) Los precios ofertados incluyen impuestos de ley

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Para ser llenado por la Entidad convocante |  |
| --- | --- |
| # | Característica Solicitada (*) |
|  | OBJETO Y CAUSA: Provisión, instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento correctivo de un cableado eléctrico y de datos para la readecuación y fortalecimiento del centro de cómputo del Banco Central de Bolivia. |
|  | ÍTEM 1: CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS CATEGORÍA 6A Y ENLACES DE FIBRA ÓPTICA PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA. |
| 1 | - Material principal para cableado de datos: El proponente debe proveer todos los elementos indicados a continuación: - Cable de Cu. - Cable de FO. - Patch panels de Cu. - Bandeja de FO. - Patch cords de Cu. - Patch cords de FO. |
| 2 | - Material de apoyo: El proponente debe proveer todos los elementos indicados a continuación: - Sistema de escalerillas. - Ordenadores horizontales y/o verticales. - Precintos de sujeción. - Etiquetas. - Otros que el proponente considere necesarios para la instalación del cableado de datos. |
| 3 | - Sistema de escalerillas: El proponente debe proveer un sistema de escalerillas para el cableado estructurado de datos, el cual debe cumplir al menos los siguientes requisitos: - Permitir un crecimiento del 40% en el cableado de datos de Cu y FO después de cumplir la capacidad requerida de puntos de Cu y FO. - Escalerillas metálicas y galvanizadas. - Debe ser aterrado a la puesta a tierra del Centro de Cómputo. - Debe estar asegurado al piso de concreto del Centro de Cómputo. - Debe ser independiente del sistema de escalerillas del sistema eléctrico de acuerdo a lo mostrado en el Anexo 3A y 4A (El proponente podrá proponer otra distribución más óptima). - No debe perjudicar la distribución del aire frío en el Centro de Cómputo. Si es necesario el proponente podrá modificar la distribución de aire acondicionado sin costo adicional para el BCB y en coordinación con la Gerencia de Sistemas. - La instalación del sistema de escalerillas debe realizarse en los pasillos calientes del Centro de Cómputo de acuerdo a lo mostrado en el Anexo 3A. |
| 4 | - Cable de Cu: El proponente debe proveer todo el cable de red necesario para cumplir con la capacidad total requerida de puntos de Cu indicada en el Anexo 1A, el cual debe cumplir al menos los siguientes requerimientos: - Tipo de cable de Cu: F/UTP con divisor central en cruz. - Categoría: 6A. - Cumplir la norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10. - Capacidad de operar a frecuencias de al menos 500 MHz. - Su cobertura debe tener la característica de emisión de baja cantidad de humo ante la exposición al fuego y estar hecha de material que no contenga halogenos para reducir la cantidad de gases tóxicos y corrosivos emitidos durante su combustión (IEC 60332). - Debe soportar velocidades de al menos 10 Gbps. - Los cables de Cu en ambos extremos deben ser conectorizados a los jacks instalados en los patch panels de Cu. Esta conectorización debe asegurar que se mantengan las características de frecuencia y velocidad requeridas en este punto. |
| 5 | - Cable de FÓ: El proponente debe proveer todo el cable de fibra óptica necesario para cumplir con la capacidad total requerida de puntos de FO indicada en el Anexo 1A, el cual debe cumplir al menos los siguientes requerimientos: - Cables óptico pre-conectorizados en fábrica para Módulos ópticos compactos (casete) de 12 fibras. - Tipo de cable de FO: multimodo. - Diámetro de FO: 50/125 µm. - Su cobertura debe tener la característica de emisión de baja cantidad de humo ante la exposición al fuego y estar hecha de material que no contenga halogenos para reducir la cantidad de gases tóxicos y corrosivos emitidos durante su combustión (IEC 60332). - Debe soportar velocidades de al menos 10 Gbps. - Las acometidas para este tipo de cable debe ser de un material que proteja los hilos de FO. |
| 6 | - Patch panels de Cu: El proponente debe proveer todos los patch panels necesarios para cumplir con la capacidad requerida indicada en el Anexo 1A, los cuales deben cumplir al menos los siguientes requerimientos: - Modulares de uno (1) o dos (2) RU con espacios para colocar jacks de datos hembra para conectores tipo RJ45. - Categoría: 6A. - Deben estar debidamente etiquetados. - Debe proveerse la cantidad de ordenadores de un (1) RU de acuerdo a lo indicado en los Anexos 5A y 6A para soportar una densidad de 48 patch cords categoría 6A. - Los ordenadores deben ser de un material metalico, con pintura al horno (Electrostatica) y de la misma marca de los patch paneles ofertados. - Cada patch panel debe incluir todos los accesorios necesarios para su instalación física en gabinete. |
| 7 | - Ordenadores: El proponente debe proveer todos los ordenadores necesarios para cumplir con la capacidad requerida indicada en el Anexo 5A y 6A, los cuales deben cumplir al menos los siguientes requerimientos: - Modulares de máximo dos (2) RU de 19”. - Cada ordenador debe poder soportar una densidad de 48 patch cords categoría 6A. - Los ordenadores deben ser de un material metálico, con pintura al horno (Electrostatica) y de la misma marca de los patch paneles ofertados. - Cada ordenador debe incluir todos los accesorios necesarios para su instalación física en gabinete. |
| 8 | - Jacks para patch panels de Cu: El proponente debe proveer todos los jacks necesarios para cumplir con la capacidad requerida indicada en el Anexo 1A, los cuales deben cumplir al menos los siguientes requerimientos: - Categoría: 6A. - Blindados para conectores tipo RJ45. - Cumplir la norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10. - Capacidad de operar a frecuencias de al menos 500 MHz. - Debe soportar velocidades de al menos 10 Gbps. - Cada jack debe incluir todos los accesorios necesarios para su instalación física en cada patch panel de Cu. |
| 9 | - Bandejas de FO: El proponente debe proveer todas las bandejas de FO necesarias para cumplir con la capacidad requerida indicada en el Anexo 1A, las cuales deben cumplir al menos los siguientes requerimientos: - Modulares con espacios para alojar adaptadores con conectores tipo LC para TX/RX. - Modulares para la utilización de casetes, cordones y cables pre-conectorizados. - Módulos ópticos compactos (casetes) de 12 Fibras. - Debe soportar velocidades de al menos 10 Gbps. - Todas las bandejas deben ser corredizas, tener tapa y ordenadores interiores para proteger las conexiones de FO instaladas provenientes de las acometidas. - Todas las bandejas deben estar debidamente etiquetadas. - Cada bandeja debe incluir todos los accesorios necesarios para su instalación física en gabinete. |
| 10 | - Patch cords de CU: El proponente debe proveer todos los patch cords de CU necesarios para cumplir con la capacidad total requerida indicada en el Anexo 1A, los cuales deben cumplir al menos los siguientes requerimientos: - Categoría: 6A. - Con conector RJ45 blindado. - Ensamblado y certificado por el fabricante. - Cumplir la norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10. - Capacidad de operar a frecuencias de al menos 500 MHz. - Su cobertura debe tener la característica de emisión de baja cantidad de humo ante la exposición al fuego y estar hecha de material que no contenga halogenos para reducir la cantidad de gases tóxicos y corrosivos emitidos durante su combustión (IEC 60332). - Deben soportar velocidades de al menos 10 Gbps. - El 50% de los patch cords requeridos deben tener una longitud de al menos dos (2) metros. - El 25% de los patch cords requeridos deben tener una longitud de al menos un (1) metro. - El 25% de los patch cords requeridos deben tener una longitud de al menos tres (3) metros. - Se deberá proveer los patch cords al menos de 4 diferentes colores (25% de cada color). - En el caso del rack R1 del Anexo 5A (Conexiones reflejadas), los patch panel deberán ser angulares con la finalidad de ahorrar espacio y evitar ordenadores horizontales. |
| 11 | - Patch cords de FO: El proponente debe proveer todos los patch cords de fibra óptica necesarios para cumplir con la capacidad total requerida indicada en el Anexo 1A, los cuales deben cumplir al menos los siguientes requerimientos: - Tipo de cable: multimodo. - Diámetro de FO: 50/125 µm. - Su cobertura debe tener la característica de emisión de baja cantidad de humo ante la exposición al fuego y estar hecha de material que no contenga halogenos para reducir la cantidad de gases tóxicos y corrosivos emitidos durante su combustión (IEC 60332). - Debe soportar velocidades de al menos 10 Gbps. - Ensamblado y certificado por el fabricante. - Con conectores terminales tipo LC para TX/RX. - El 100% de los patch cords requeridos deben tener una longitud de al menos tres (3) metros. |
| 12 | - Etiquetas: El proponente debe proveer todas las etiquetas necesarias para la adecuada identificación de todos los componentes del cableado de datos, el enrutamiento de los cables de Cu y FO y sus terminaciones. Estas etiquetas deben tener al menos las siguiente características: - Plastificadas. |
| 13 | - Precintos de sujeción: El proponente debe proveer todos los precintos de sujeción para el adecuado ordenamiento de los cables de Cu y FO y los patch cords correspondientes. Los precintos deben tener al menos las siguientes características: - Tipo Velcro. |
| 14 | - Cumplimiento de normas y estándares: Para la instalación y puesta en funcionamiento del cableado estructurado de datos. El proponente debe realizar los trabajos de implementación cumpliendo las siguientes normas y estándares para este tipo de instalaciones: - ANSI/TIA/EIA-568-C - ANSI/TIA/EIA-568-C.1 y addenda - ANSI/TIA/EIA-568-C.2 - ANSI/TIA/EIA-568-C.3 - ANSI/TIA/EIA-569-B y addenda ” Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces” - ANSI/TIA/EIA-606-A ”Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings” - ANSI-J-STD-607-2002 ”Commercial Building Grounding (Earthing) and Bonding Requirements for Telecommunications” - ANSI/TIA/EIA-758 y addenda ”Customer-Owned Outside Plant Telecommunications Outlet Standard” - IEEE 802.3an “Physical Layer and Management Parameters for 1Gb/s Operation – Type 10GBASE-T. - IEC 61156-5 and IEC 61156-6. Manejo del Alien Crosstalk para categoría 6A y categoría 7A. - ANSI/TIA/EIA-568-B.3 y addenda “Commercial Building Telecommunications Cabling Standard - Part 3: Optic Fiber Cabling and Components Standard” - ANSI/TIA/EIA-526-7 “Measurement of Optical Power Loss of installed Single-Mode Fiber Cable Plant”. - ANSI/TIA/EIA-526-14A ”Optical Power Loss Measurements of Installed Multimodo Fiber Cable Plant”. |
| 15 | - Calidad de la marca: Para el material principal del cableado de datos: la marca del material utilizado debe tener certificación ISO 9001 e ISO 14001. |
|  | ÍTEM 2: - CABLEADO ELÉCTRICO PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA. |
| 1 | - Material principal para cableado eléctrico: El proponente debe proveer todos los elementos indicados a continuación: - Cables de energía. - PDUs con tomas IEC320 C13. - Multitomas con tomas nema y con capacidad para conexión de enchufes planos y redondos. - Térmicos trifásicos. - Térmicos monopolares. |
| 2 | - Material de apoyo: El proponente debe proveer todos los elementos indicados a continuación: - Sistema de escalerillas. - Precintos de seguridad. - Etiquetas. - Tablero eléctrico de distribución. - Tubo corrugado. - Tomas eléctricas NEMA 5-15R. - Tomas eléctricas IEC309. - Otros que el proponente considere necesarios para la instalación del cableado eléctrico. |
| 3 | - Sistema de escalerillas: El proponente debe proveer un sistema de escalerillas para el cableado eléctrico, el cual debe cumplir al menos los siguientes requisitos: - Permitir un crecimiento del 40% en el cableado eléctrico después de cumplir la capacidad requerida de tomas de energía. - Escalerillas metálicas y galvanizadas. - Debe ser aterrado a la puesta a tierra del Centro de Cómputo. - Debe estar asegurado al piso de concreto del Centro de Cómputo. - Debe ser independiente del sistema de escalerillas del cableado estructurado de datos de acuerdo a lo mostrado en el Anexo 3A y 4A (El proponente podrá proponer otra distribución más óptima). - No debe perjudicar la distribución del aire frío en el Centro de Cómputo. - La instalación del sistema de escalerillas debe realizarse en el pasillo frío del Centro de Cómputo de acuerdo a lo mostrado en el Anexo 4A. |
| 4 | - Cables de energía: El proponente debe proveer todos los cables de energía necesarios para cumplir con la capacidad requerida de tomas de energía indicada en el Anexo 2A, los cuales debe cumplir al menos los siguientes requisitos: - De una sola marca. - De tipo flexible multifilar con cobertor enchaquetado y tripolar. - La capacidad mínima soportada de corriente debe ser de veinte (20) Amperios. - Los dos (2) tipos de tomas de energía que se instalarán en uno de los extremos del cableado eléctrico de cada circuito de gabinete deben ser: una de tipo NEMA 5-15R y otra de tipo IEC309 hembra. |
| 5 | - Unidad de distribución de energía (PDUs): El proponente debe proveer todas las PDUs necesarias según lo siguiente: - PDUs Administrables - Cantidad 6 unidades para los rack R1, R5, R6. - Protocolos de administración soportados HTTP, HTTPS, SNMP. - Puerto Ethernet 10/100Mbps. - Capacidad de 20A por PDU. - Cantidad de tomas 8 por PDU. - Sensores de temperatura y humedad o alternativamente puertos al que puedan conectarse estos sensores. - PDUs Conmutador de transferencia - Cantidad 1 unidad para el rack R2 - Tecnología de conmutación de transferencia deberá ser STS (Static Transfer Switches) - Conmutación automática entre dos fuentes de alimentación monofásicas alternativas. - Modalidad BBM en ambos polos que garantice que las dos fuentes no se conectarán nunca entre sí. - Capacidad de 32A. - Todos los PDUs deberán cumplir los siguientes requisitos: - Un interruptor de encendido/apagado que tenga un indicador luminoso. - Deben tener un mecanismo de protección al interruptor para evitar un apagado accidental. - Deben ser originales y ensambladas en fábrica. - Deben tener térmico de protección. - Las tomas deben ser IEC320 C13 hembra o NEMA 5-15R. - Se deben incluir los cables de energía para la totalidad de tomas de cada PDU. |
| 6 | - Multitomas de energía: El proponente debe proveer todas las multitomas de energía necesarias para cubrir el gabinete R2 indicado en el Anexo 1A, las cuales deben cumplir al menos los siguientes requisitos: - Un interruptor de encendido/apagado que tenga un indicador luminoso. - Las tomas deben ser tipo nema y con capacidad para conexión de enchufes planos y redondos. - Conexión directa al PDU Conmutador de transferencia del gabinete R2. - La entrada de las multitomas deberá ser compatible con las salidas del PDU conmutador de transferencia STS. |
| 7 | - Etiquetas: El proponente debe proveer todas las etiquetas necesarias para la adecuada identificación de todos los componentes del cableado eléctrico y sus terminaciones. Estas etiquetas deben tener al menos las siguiente características: - Plastificadas. |
| 8 | - Precintos de sujeción: El proponente debe proveer todos los precintos de sujeción para el adecuado ordenamiento de los cables de energía. Los precintos deben tener al menos las siguientes características: - Tipo Velcro. |
| 9 | - Tableros eléctricos de distribución: El proponente debe proveer dos (2) tableros eléctricos de distribución para el control del suministro de energía eléctrica a los gabinetes del Centro de Cómputo, los cuales deben cumplir al menos los siguientes requisitos: - Material metálico y presentar acabado de pintura al horno. - Espesor de la plancha utilizada en su construcción de al menos 1.5 mm. - Con chapa de seguridad para el acceso controlado. Se debe entregar tres (3) llaves. - Una (1) riel metálica DIN sujeta al tablero eléctrico con espacio suficiente para un crecimiento del 30% de térmicos monopolares. - Con tapa de protección acrílica interna que prevea el posible contacto humano con las barras de distribución. - Debe tener un sistema de barramiento del tipo AKG. El sistema consta de barras de cobre estañado no perforado con capacidad de 125 Amperios o superior. El sistema de barramiento debe estar debidamente señalizado de acuerdo a la norma. - Debe tener cable canal ranurado para un ordenamiento adecuado de los cables, considerando la distribución óptima de la instalación. - Un (1) térmico principal trifásico por tablero eléctrico sujeto directamente al tablero. Cumplir con la norma ISO 9001 y con la norma IEC 60947 y con capacidad mínima para soportar la transferencia a plena carga de la UPS (80 KVA). - Un (1) térmico secundario monopolar tipo DIN por gabinete, de 220V, cumplir con la norma ISO 9001 y con la norma IEC 60947, con capacidad de veinte (20) Amperios o superior. - Todos los térmicos instalados deben ser de curva C. - Debe incluir medidores de voltaje y corriente para cada fase montados en el mismo tablero eléctrico para un adecuado monitoreo de estos valores a través de ventanas ubicadas en la puerta del tablero eléctrico, tal como se muestra en el Anexo 7A. - Todos los elementos de los tableros eléctricos deben estar distribuidos de acuerdo a lo indicado en el Anexo 7A o lo que el proponente sugiera sea lo más óptimo. - El ancho máximo de cada tablero eléctrico debe ser de 0.65 mts. - Los tableros deberán tener protección de nivel 1 y 2. - Los tableros deberán ser dimensionados para soportar una carga mínima de 80 (KVA) |
| 10 | - Acometida: El proponente debe proveer una (1) acometida la cual debe cumplir al menos los siguientes requisitos: - Desde el Sotano 2 (ubicación de las UPS) hasta los tableros eléctricos en el centro de cómputo del piso 11 por el sistema de escalerillas del BCB. - Distancia aproximada de 110 m. - El cableado deberá estar identificado (fases R, S, T y neutro) y etiquetado en los puntos de llegada y en los puntos de partida. - El cableado debe ser de segmentos continuos desde el tablero eléctrico del centro de cómputo hasta los tableros de distribución de las UPS, no aceptándose empalmes intermedios. - El cableado deberá ser dimensionado para que soporte la corriente a plena carga de las UPS que adquirirá el BCB (80 KVA). - El cableado deberá ser de una sola marca. - El proponente deberá proporcionar todo el material de apoyo adicional (precintos de sujeción, etiquetas, etc.) sin costo adicional para el BCB. - La instalación de la acometida deberá realizarse en los tableros de distribución de las UPS y en los tableros eléctricos del centro de cómputo. - El proponente deberá realizar la instalación de la acometida por el Shaft del BCB. - El proponente en la inspección previa deberá validar los datos proporcionados y el espacio disponible en las escalerillas del BCB. |
|  | - CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |
|  | - A. GARANTÍAS |
| 1 | - Garantía de cumplimiento de contrato: Para garantizar el cumplimiento del contrato, el proveedor deberá presentar una garantía del siete por ciento (7%) del valor total del contrato, vigente hasta la recepción definitiva. - Se aceptarán los siguientes tipos de garantía de acuerdo con el Articulo 20 – Tipos de garantía, del D.S. N° 181: - Boleta de garantía - Garantía a primer requerimiento - Póliza de seguro de Caución a primer requerimiento. |
| 2 | - Garantía de fábrica extendida de los materiales principales del cableado de datos: El proponente debe presentar una carta de garantía de fábrica extendida emitida por el fabricante del material del cableado principal de datos por un período mínimo de veinte (20) años calendario vigente a partir de una fecha posterior a la emisión del acta de recepción definitiva. Debe incluir la reposición de cualquier componente del sistema de cableado de datos por defectos de fábrica o degradación por uso, la mano de obra de su reposición y sin costo adicional para el BCB, esta carta de garantía deberá ser presentada en un plazo máximo de diez (10) días hábiles desde la finalización de la recepción provisional. |
| 3 | - Garantía de Correcta Inversión de Anticipo: En caso de que el proponente requiera un anticipo, este deberá presentar una Boleta de garantía por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado y deberá tener una vigencia mínima de noventa (90) días calendario, computables a partir de la entrega del anticipo (fecha estimada por el BCB), debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total. |
| 4 | - Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obra (Si corresponde): En caso de que la propuesta económica del proponente este por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, el proponente deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica. |
|  | - B. SERVICIOS ASOCIADOS A LA OBRA |
| 1 | - Mantenimiento correctivo. El proponente debe realizar la reparación completa de las fallas técnicas emergentes del uso normal de los componentes adquiridos o por deficiencias de fabricación, incluyendo la mano de obra y repuestos, sin costo adicional para el BCB, por un periodo de un (1) mes posterior a la emisión del Acta de recepción definitiva. Esta reparación debe realizarse como máximo hasta el siguiente día hábil de reportada la falla técnica. - El jefe del Departamento de Base de Datos y Comunicaciones de la Gerencia de Sistemas será el encargado de hacer seguimiento correspondiente. |
|  | - C. DOCUMENTACIÓN |
| 1 | - Documentación del proyecto: El proponente entregará en medio digital e impreso a la Gerencia de Sistemas del BCB toda la documentación generada en el proceso de implementación: documentación técnica y administrativa (documentos técnicos, cronogramas, diagramas, esquemas y otros). - Esta documentación debe ser entregada por el proponente en un plazo de 5 días hábiles a partir de la recepción provisional. |
| 2 | - Documentación técnica: El proponente entregará en medio digital e impreso a la Gerencia de Sistemas del BCB la documentación técnica necesaria para el adecuado mantenimiento de las conexiones de energía instaladas. Esta documentación debe contener al menos la siguiente información: - Para el cableado de datos: - Etiquetado de cables de Cu y FO en sus terminaciones, gabinetes, patch panels de Cu y bandejas de FO. - Diagramas que indiquen el enrutado y terminaciones de los cables de Cu y de FO instalados. - Diagramas de interconexión entre los distintos gabinetes de servidores y equipos activos hacia el gabinete R1 que concentrará todas las conexiones de Cu. - Diagramas de interconexión entre los distintos gabinetes de servidores hacia el gabinete que contiene los switchs de FO que concentrará todas las conexiones de FO. - Certificación en categoría 6A de todos los puntos de Cu. - Certificación de todos los enlaces de FO. - Tabla de distribución (coordenadas) de puntos de Cu y FO de origen a destino diferenciado por gabinete, panel y número de toma. - Diagramas de distribución de equipos activos, servidores, patch panels, bandejas de FO y ordenadores por gabinete. - Para el cableado eléctrico: - Etiquetado de cables de energía en sus terminaciones y en las tomas instaladas para cada gabinete de equipos activos y servidores. - Etiquetado de tablero eléctrico, térmico principal, térmicos secundarios indicando el gabinete que protegen. - Diagramas que indiquen el enrutado y terminaciones de los cables de energía desde el tablero eléctrico hasta el gabinete destino. - Esta documentación debe ser entregada por el proponente en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a partir de la recepción provisional. |
|  | - D. PROPUESTA TÉCNICA |
| 1 | - Propuesta Técnica de Ejecución de la Obra: El proponente debe presentar una propuesta técnica que deberá contener: - Cronograma de ejecución de la obra. - Otros que la Empresa proponente considere necesario. - El proponente debe hacer conocer en el Formulario correspondiente la marca y la procedencia del material a utilizarse en la ejecución de la obra: - N°; - Descripción; - Marca; - Procedencia. - 1; - Cable de Cu. - 2; - Cable de FO. - 3; - Patch panels de Cu. - 4; - Bandeja de FO. - 5; - Patch cords de Cu. - 6; - Patch cords de FO. - 7; - Ordenadores. - 8; - Cables de energía. - 9; - PDUs Administrables. - 10; - PDUs Conmutador de transferencia. - 11; - Multitomas de energía. |
| 2 | Experiencia del proponente: El proponente deberá cumplir mínimamente con la siguiente experiencia: - Experiencia general.- El proponente debe tener experiencia general de al menos diez (10) proyectos relacionados a la implementación de proyectos de cableado eléctrico y/o cableado estructurado de datos. - Experiencia específica.- El proponente debe tener una experiencia específica mínima de dos (2) años en implementación y/o instalación con el material principal de cableado de datos de la marca propuesta, emitida por el fabricante. La experiencia general del proponente debe corresponder a Contratos, Notas de Adjudicación, Notas de entrega, Certificados de Trabajo, Facturas, Certificados de Cumplimiento de Contrato y Actas de Recepción Definitiva. La experiencia específica del proponente debe corresponder a Certificados emitidos por el fabricante del material principal del cableado de datos. |
| 3 | Experiencia y formación del personal del proponente: El personal propuesto debe contar con la siguiente experiencia: - Dos(2) personas para cableado estructurado de datos. - Dos(2) personas para cableado eléctrico. - Experiencia general para personal en cableado estructurado de datos.- El personal debe tener una experiencia general de al menos cinco (5) proyectos relacionados al diseño y/o supervisión y/o implementación y/o instalación de proyectos de cableado estructurado de datos. - Experiencia general para personal en cableado eléctrico.- El personal debe tener una experiencia general de al menos tres (3) proyectos relacionados al diseño y/o supervisión y/o implementación y/o instalación de proyectos cableado eléctrico. - Experiencia específica para personal en cableado eléctrico.- El personal debe tener una experiencia especifica de al menos un (1) proyecto relacionado al diseño y/o supervisión y/o instalación de cableado eléctrico para centro de datos o relacionados. - Formación específica para personal en cableado estructurado de datos.- Formación certificada por el fabricante de la marca de cableado de datos propuesta para la instalación o mantenimiento o resolución de problemas en sistemas de cableado de datos. |
| 4 | - Equipos especializados para la instalación del cableado de datos: La empresa debe tener equipos propios para la certificación en categoría 6A del cableado de Cu. - Todos estos equipos deben tener certificado de calibración vigente emitido por el fabricante de los equipos o deben contar con la factura de compra del mismo a nombre de la empresa que valide que la calibración este vigente. - El proponente debe hacer conocer en el Formulario correspondiente la marca y la validez de calibración de los certificadores a utilizarse en la ejecución de la obra: N°; Descripción; Marca; Calibración válido hasta. 1; Certificador de cableado de Cu. |
| 5 | - La empresa deberá respaldar con documentación en fotocopia simple la experiencia general y específica, así como la formación requerida. - La empresa adjudicada deberá presentar toda la documentación que respalda su experiencia general y específica, así como la formación requerida en original o fotocopia legalizada a fin de verificar y acreditar la información declarada, en forma previa a la firma de contrato. - En caso de los certificados emitidos por el fabricante, se aceptara documentos electrónicos previa validación mediante correo electrónico emitido por personal del fabricante. |
|  | - E. RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA |
| 1 | - Seguridad del personal técnico del proponente: Todo el personal técnico del proponente que realice el trabajo de instalación y puesta en funcionamiento del cableado eléctrico en el BCB debe tener la protección adecuada contra riesgos ocupacionales durante su trabajo en la entidad de acuerdo a lo indicado en el D.S. N° 108 artículo 2. La cobertura ante cualquier accidente producto del trabajo realizado estará completamente a cargo del proponente. |
| 2 | - Confidencialidad: El proponente debe garantizar la integridad y confidencialidad de la información institucional que se genere o a la que tenga acceso, de manera directa o mediante terceros. |
|  | - F. RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR |
| 1 | - Supervisión en instalación y puesta en funcionamiento: El BCB realizara la contratación de un consultor externo que supervisara las tareas de instalación y puesta en funcionamiento de la obra indicada hasta su conclusión y de acuerdo a estándares establecidos para este tipo de instalaciones quien tendrá las siguientes atribuciones: - Emitir la orden de proceder de la obra al proveedor. - Exigir el cumplimiento del contrato de obra. - Exigir el buen uso de los recursos asignados a la obra. - Verificación del material entregado por el contratista para la provisión, instalación y puesta en funcionamiento del cableado eléctrico y datos del centro de cómputo del BCB. - Verificación del cumplimiento de las actividades para la instalación y puesta en funcionamiento del cableado eléctrico y datos del centro de cómputo del BCB. - Revisión de la documentación de la obra entregada por el contratista para verificar el fiel cumplimiento a lo requerido por el BCB en las especificaciones técnicas de la obra “Cableado eléctrico y datos centro de cómputo del BCB”. |
|  | - G. MULTAS |
| 1 | - Multas por retraso en la recepción provisional: El proveedor será sancionado con una multa equivalente al uno por ciento (1%) sobre el monto total del contrato por cada día hábil de retraso en la fecha definida para la Recepción Provisional. - La suma de las multas no podrá exceder en ningún caso el veinte por ciento (20%) del monto total contratado. |
| 2 | - Multas por retraso en la corrección de observaciones: El proveedor será sancionado con una multa equivalente al uno por ciento (1%) sobre el monto total del contrato por cada día hábil de retraso en la corrección de las observaciones. - La suma de las multas no podrá exceder en ningún caso el veinte por ciento (20%) del monto total contratado. |
|  | - H. PLAZOS |
| 1 | - Recepción Provisional: La obra deberá entregarse provisionalmente en un plazo máximo de noventa (90) días calendario computable a partir de la fecha establecida en la orden de proceder emitida por el supervisor de la obra. - Una vez entregado provisionalmente la obra, la comisión de recepción emitirá el acta de recepción provisional. |
| 2 | - Observaciones: El proveedor podrá corregir las observaciones que surjas de la obra en un plazo no superior a diez (10) días hábiles desde la notificación de la observación. |
| 3 | - Recepción definitiva: El acta de recepción definitiva será realizada por la comisión de recepción en un plazo de diez (10) días hábiles, posteriores a la recepción provisional o una vez salvada la observación si hubiera. |
|  | - I. ACLARACIONES PARA LA INSTALACIÓN |
| 1 | - Lugar de instalación: La instalación y puesta en funcionamiento del cableado eléctrico y de datos debe realizarse en el edificio principal del BCB ubicado en la calle Ayacucho esquina Mercado, piso 11. |
| 2 | - Condiciones generales de la instalación: - Para la instalación y puesta en funcionamiento del cableado eléctrico, el proponente debe realizar los trabajos de implementación cumpliendo la norma boliviana NB777 para este tipo de instalaciones. - Además la instalación y puesta en funcionamiento del cableado eléctrico y de datos se realizará en coordinación con el personal técnico de la Gerencia de Sistemas del BCB. Las tareas mínimas a realizarse, de acuerdo a la distribución de gabinetes indicada en el Anexo 2A, serán las siguientes: - Para el cableado de datos: - Instalación de sistema de escalerillas independiente al del cableado eléctrico. - Utilización de precintos de sujeción para el ordenamiento del cableado de datos. - Las conexiones dobles de Cu en todo el centro de cómputo deben estar reflejados en el gabinete R3. - Las conexiones del gabinete de proveedores deberán ser reflejadas en el gabinete R5. - La mitad de las conexiones de los Gabinete de servidores S1 y S2 (24 conexiones de FO y 12 conexiones de Cu), deberán ser reflejadas en el Gabinete R1 y la otra mitad (24 conexiones de FO y 12 conexiones de Cu) deberán ser reflejada en el Gabinete R5. - La mitad de las conexiones de (12 conexiones de FO y 12 conexiones de Cu) de los gabinetes R4 y R2, deberán ser reflejadas en el Gabinete R5 y la otra mitad (12 conexiones de FO y 12 conexiones de Cu) deberá ser reflejada en el Gabinete R1. - Deberá existir un reflejo de FO de 12 puertos de FO entre los Gabinetes R4 y R2. - Las conexiones de Cu del gabinete R7 se deben reflejar en el gabinete R2. - Las conexiones de datos instaladas en el sistema de escalerillas deben estar debidamente etiquetadas cada tres (3) metros. - El etiquetado del cableado de datos debe contener al menos la siguiente información: - Gabinete. - Patch panel. - Puerto de patch panel. - Origen y destino del cable etiquetado. - Las conexiones de datos instaladas en el sistema de escalerillas deben estar debidamente sujetadas con los precintos de sujeción cada un metro y medio (1.5 metros). - El proponente deberá considerar que deberá dejar una holgura de al menos 1 metro en el extremo reflejado tanto de Cu y de FO. - Para el cableado eléctrico: - Instalación de los tableros eléctricos en el Centro de Cómputo y su respectiva conectorización. - Instalación de sistema de escalerillas independiente del cableado de datos. - Utilización de precintos de sujeción para el ordenamiento del cableado eléctrico. - Las conexiones de energía instaladas en el sistema de escalerillas deben estar debidamente etiquetadas cada 1.5 metros. - Las conexiones de energía instaladas en el sistema de escalerillas deben estar debidamente sujetadas con los precintos de sujeción cada un metro y medio (1.5 metros). - El cableado eléctrico debe ser de segmentos continuos desde el tablero eléctrico hasta la toma de energía instalada, no aceptándose empalmes intermedios. - El tramo de la escalerilla de energía hasta la toma eléctrica debe estar protegido con tubo corrugado. - Las tomas eléctricas instaladas deben estar sobre una base asegurada al piso de concreto del Centro de Cómputo, en caso de filtración de agua debajo del piso técnico. - El etiquetado de energía eléctrica debe indicar al menos la siguiente información: - Tablero de distribución, circuito y la fase a la que pertenece. - Instalación de cableado monofásico de electricidad normal. - Instalación acometida para un tablero eléctrico. - El proveedor deberá tener en cuenta que se encargara del retiro del material antiguo antes de la recepción provisional de la obra. Los mismos que deberán ser entregados a la Gerencia de Sistemas. |
| 3 | - Costos de la instalación: El proveedor debe cubrir todos los costos asociados a la instalación y puesta en funcionamiento del cableado eléctrico y de datos, sean estos de mano de obra y otros, sin excepción. |
| 4 | - Migración de conexiones de datos y energía: La migración de conexiones de energía de los servidores y equipos de comunicación debe realizarse en horarios previamente coordinados con la Gerencia de Sistemas y que no afecten los servicios hacia los usuarios internos y externos del BCB. |
|  | - J. HORARIOS DE TRABAJO |
| 1 | - Horarios de trabajo: Los horarios para la ejecución de la obra deben ser coordinados previamente con el supervisor de la obra y la Gerencia de Sistemas para que no afecten los servicios hacia los usuarios internos y externos del BCB., en casos extraordinarios se modificaran los horarios de trabajo previa coordinación con el Supervisor de Obra y la aprobación de las instancias correspondientes. |
|  | - K. ANTICIPO |
| 1 | - A solicitud del contratista se podrá otorgar un anticipo hasta el veinte por ciento (20%) del monto total contratado. |
|  | - L. FORMA DE PAGO |
| 1 | - El monto del presente contrato será cancelado contra entregas parciales según planilla o certificado de avance de la obra aprobada por el supervisor o fiscal de obra dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido. |

El que firma al pie del presente Formulario declara la aceptación de todos los requisitos.

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

ANEXO 1A.

PUNTOS DE CU Y ENLACES DE FO REQUERIDOS

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

| GABINETE | PATCH PANEL DE Cu DE 12 PUERTOS | PATCH PANEL DE Cu DE 24 PUERTOS | PATCH PANEL DE Cu DE 48 PUERTOS | PATCH PANEL DE FO DE 12 PUERTOS | PATCH PANEL DE FO DE 24 PUERTOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 5 CU12-S1-R CU12-S2-R CU12-R4-R CU12-R2-R CU12-R6-R |  |  | 2 FO12-R4-R FO12-R2-R | 2 FO24-S2-R FO24-S1-R |
| R2 |  | 1 CU24-R2-O |  | 1 FO12-R4-R | 1 FO24-R2-O |
| R3 |  |  | 1 CU48-R3-BACKBONE |  |  |
| R4 |  | 1 CU24-R4-O |  | 1 FO12-R2-R | 1 FO24-R4-O |
| R5 | 5 CU12-S1-R CU12-S2-R CU12-R4-R CU12-R2-R CU12-R6-R |  | 1 CU48-R7-R | 2 FO12-R4-R FO12-R2-R | 2 FO24-S2-R FO24-S1-R |
| R6 |  |  |  |  | 1 CU24-R6-O |
| R7 |  |  | 1 CU48-R7-O |  |  |
| TOTAL | 10 | 2 | 3 | 6 | 7 |

NOMENCLATURA

| CU24-R6-O CU = PATCH PANEL DE COBRE 24 = 24 PUERTOS R6 = RACK R6 O = ORIGEN R = REFLEJO | FO12-S2-O FO = PATCH PANEL DE FIBRA 12 = 12 PUERTOS S2 = RACK S2 O = ORIGEN R = REFLEJO |
| --- | --- |

De ser necesario se podrá realizar al agrupamiento de puertos en los patch panel de Cu y FO.

PUNTOS DE COMUNICACIÓN Cu CENTRO DE CÓMPUTO

PUNTOS DE RED DOBLES

16

El total de puntos de red dobles se debe reflejar en el gabinete R3 CU48-R3-BACKBONE.

SERVIDORES Y ALMACENAMIENTO

| GABINETE | PATCH PANEL Cu DE 24 PUERTOS | PATCH PANEL DE FO DE 48 PUERTOS |
| --- | --- | --- |
| S1 | 1 CU24-S1-O | 1 FO48-S1-O |
| S2 | 1 CU24-S2-O | 1 FO48-S2-O |
| S3 |  |  |
| S4 |  |  |
| S5 |  |  |
|  | 2 | 2 |

ANEXO 2A.

CONEXIONES DE ENERGÍA REQUERIDAS

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

| GABINETE | TOMAS DE ENERGÍA PARA CIRCUITO 1 | TOMAS DE ENERGÍA PARA CIRCUITO 2 |
| --- | --- | --- |
| R1 | 10 | 10 |
| R2 | 20 | 20 |
| R4 | 10 | 10 |
| R5 | 10 | 10 |
| R6 | 10 | 10 |

SERVIDORES Y ALMACENAMIENTO

| GABINETE | TOMAS DE ENERGÍA PARA CIRCUITO 1 | TOMAS DE ENERGÍA PARA CIRCUITO 2 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 10 | 10 |
| S2 | 10 | 10 |
| S3 | 10 | 10 |
| S4 | 10 | 10 |
| S5 | 10 | 10 |

USUARIOS CENTRO DE CÓMPUTO

| TOMAS DE ENERGÍA PARA CIRCUITO 1 | TOMAS DE ENERGÍA PARA CIRCUITO 2 |
| --- | --- |
| 3 | 3 |

ENERGÍA NORMAL DE RESPALDO

TOMAS DE ENERGÍA MONOFÁSICA

4

ANEXO 3A.

DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN ÍTEM CABLEADO DE DATOS

ANEXO 4A.

DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN ÍTEM CABLEADO ELÉCTRICO

ANEXO 5A.

DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE CONEXIONES PARA EQUIPOS ACTIVOS

ANEXO 6A.

DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE CONEXIONES PARA SERVIDORES

ANEXO 7A.

DIAGRAMA DE TABLERO ELÉCTRICO

CON DISTRIBUCIÓN SUGERIDA DE LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS

FORMULARIO

EQUIPOS CERTIFICADORES

| N° | Descripción | Marca | Calibración válido hasta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certificador de cableado de Cu |  |  |

FORMULARIO

MARCA Y LA PROCEDENCIA DEL MATERIAL A UTILIZARSE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

| N° | Descripción | Marca | Procedencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cable de Cu |  |  |
| 2 | Cable de FO |  |  |
| 3 | Patch panels de Cu |  |  |
| 4 | Bandeja de FO |  |  |
| 5 | Patch cords de Cu |  |  |
| 6 | Patch cords de FO |  |  |
| 7 | Ordenadores |  |  |
| 8 | Cables de energía |  |  |
| 9 | PDUs Administrables |  |  |
| 10 | PDUs Conmutador de transferencia |  |  |
| 11 | Multitomas de energía |  |  |

Señores

DIGITAL NETWORK S.R.L.

Calle Pedro Salazar N°  2451, Sopocachi

Teléfono: 2140549

Presente.-

Esta garantía no debe estar condicionada de ninguna forma a fin de cumplir con las características de ser renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.