OFERTA DEL PROVEEDOR IDENTIFICADO

(INVITACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS)

CONTRATACIÓN MENOR

CM>B Nº 058/2022

COMPRA DE LUMINARIAS PARA EL REMPLAZO EN LOS INMUEBLES DEL BCB

- FORMA DE ADJUDICACIÓN: Por el Ítem

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS BIENES

- OBJETO Y CAUSA

El Banco Central de Bolivia (BCB) requiere la provisión de luminarias de tecnología Led y accesorios para el mejoramiento de los sistemas de iluminación existentes en inmuebles del BCB.

- DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Las luminarias de tecnología Led deberán cumplir con las siguientes características técnicas: N°; DESCRIPCION; UNID; CANTIDAD. 1; LUMINARIA LED 36W/HERMETICA/LUZ BLANCA Características Cuerpo: El difusor deberá ser de policarbonato opalizado que permita evitar encandilamientos producidos por el LED, deberá poseer disipadores con aletas de enfriamiento en la parte posterior. Para la instalación deberá contar con un soporte para adosar a techo, además del cable de alimentación. Hermeticidad IP65. Características Eléctricas - Potencia: 36W - Frecuencia: 50 Hz - Multivoltaje : AC220 – 240 V - Factor de potencia: >=0.9 - Tipo de chip: LED SMD o similar - Flujo luminoso 4500 lumen - Color de la luz: 5000K - Vida útil del LED: 50.000 Horas - Eficiencia LED Lum/W: 125 Lum/W - CRI: >=80% Fig. 1; PZA; 100. 2; SPOT LED CON RIEL BLANCA 10 W (C/ACCESORIOS COMPLETO), CALIDO Cuerpo de la luminaria De aluminio inyectado, pintado con pintura epoxica color blanco mate. Cuenta con una base superior la cual permite ubicar el spot en la riel y adosarla. La riel tiene una longitud de tres cuerpos cada uno de dos (2) metros pudiendo adecuarse al tamaño que se necesite que incluye accesorios de instalación: conector para riel inicial, final y plano. Para el presente requerimiento estará conformado la riel de tres (3) piezas de riel + un (1) conector inicial + un (1) conector final + dos (2) minijoiner + seis (6) spots nano 10 w cada uno. Características eléctricas: Driver - Potencia máxima 10W - Vida útil de 50.000 Hrs - Factor de potencia >0.9 LED - Marca chip Epistar ó similar - Temperatura de color: Luz cálida - Angulo de iluminación 36° - Vida útil de 50.000 horas - Hermeticidad IP 20 Difusor - Policarbonato Fotométricas - Flujo luminoso: 900 lumen - Eficiencia LED: 90 Lum/W - Angulo de iluminación: 36° - CRI≥90% Eléctricas - Potencia máxima 10W - Frecuencia 50Hz - Multivoltaje AC desde 220V hasta 240V Fig.: 2; PZA; 1. 3; DRIVER PARA LUMINARIA LED 150W, 700mA, REGULABLE Y PROGRAMABLE El BCB cuenta en sus instalaciones con luminarias AKILA de la marca SCHREDER, debido al tipo de uso que se tiene las 24 horas al día los 365 días al año a objeto de realizar su mantenimiento preventivo se requiere de la adquisición de los repuestos necesarios (driver) Fig.: 3 (Luminaria AKILA); PZA; 10. 4; MODULO LED DE 24 LED SIN LENTES PARA LUMINARIA AKILA El BCB cuenta en sus instalaciones con luminarias AKILA de la marca SCHREDER, debido al tipo de uso que se tiene las 24 horas al día los 365 días al año a objeto de realizar su mantenimiento preventivo se requiere de la adquisición de los repuestos necesarios (Módulos LED), ver figura 3.; PZA; 40. 5; LUMINARIA REFLECTOR LED 100W/5000K Características Cuerpo: Fabricado en aluminio inyectado color negro protegido con tres capas de pintura horneada de alta resistencia para la exposición a la intemperie. Debe poseer aletas de enfriamiento en la parte posterior del cuerpo para asegurar el tiempo de vida del LED. Cierre mediante una tapa fijada al cuerpo con pernos de acero inoxidable. Hermeticidad del bloque óptico IP65 Difusor: Lente individual para cada LED, vidrio templado con resistencia al impacto IK08 Características Eléctricas - Potencia: 100W - Frecuencia: 50 Hz - Factor de potencia: 0.9 - Tipo de chip: LED SMD Epistar o similar - Flujo luminoso 5500 lumen - Color de la luz: Blanca - Hermético: IP65 - Vida útil del LED: 50.000 Horas - Multivoltaje: AC100 - 277 V - CRI: >=80% Fig. 4; PZA; 10. 6; PANEL DE EMPOTRAR LED 60X60 120Lm/W Blanco Características Cuerpo: de aluminio blanco inyectado, con un acabado policarbonato que le da un efecto suave y confortable a la luz permitiendo una luz uniforme. La cinta LED de alta eficiencia permite alcanzar niveles de iluminación mayores con un menor consumo. Debe poseer un diseño integrado y el revestimiento posterior optimiza de manera eficiente la disipación de calor. La fuente de alimentación externa le da mayor seguridad y facilidad de instalación. Características eléctricas Driver - Potencia máxima 40W - Corriente constante 1000 mA - Factor de potencia ≥ 0.9 - Vida útil de 50.000 Hrs LED - Temperatura de color de 6500°K - Vida útil de 50.000 Hrs - Hermeticidad IP 20 Difusor Policarbonato tipo PMMA de alta resistencia a la decoloración, efecto suave y confortable al ambiente para una luz uniforme. Características Fotométricas - Tipo de LED SMD - Flujo luminoso 4800 lúmenes - IP 20 - CRI ≥ 80 - Eficiencia led lum/W Fig. 5 Fig. 6; PZA; 24. Nota: Todos los materiales solicitados, deberán ser de marca reconocida, nuevos y de buena calidad, compatibles con el funcionamiento de los equipos instalados en el BCB.

- PLAZO PARA LA PROVISIÓN E INSTALACIÓN

El plazo para la entrega de los bienes será máximo de quince (15) días calendario, computable desde el día siguiente hábil de la fecha de recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor, plazo que incluye la instalación.

- LUGAR DE ENTREGA

Se deberá realizar la entrega en Almacenes del BCB, ubicado en el inmueble de la Av. Montes N° 650, entre pasaje Inca y Calle Bozo (carril de bajada), en coordinación con el Responsable de Recepción. Una vez aceptado todo lo solicitado la empresa deberá proceder con la instalación de todas las luminarias y componentes en coordinación con el Responsable de Recepción.

- RESPONSABLE DE RECEPCIÓN

El Responsable del Proceso de Contratación designara al Responsable de Recepción, el Departamento de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura recomienda que se designe al Profesional en Mantenimiento de Sistemas Eléctricos (Jose Velez Salas) quien, en coordinación con el personal de almacenes verificará los bienes entregados al BCB. En caso de existir observaciones, el proveedor se encuentra en la obligación de subsanar las mismas en un periodo de dos (2) días calendario desde el momento de la notificación de las observaciones. Una vez subsanadas las observaciones satisfactoriamente, se emitirá el Acta de Recepción.

- MULTA

En caso de sobrepasar el plazo establecido para la entrega, se contabilizará una multa del uno por ciento 1% del monto total por cada día calendario de retraso, hasta un máximo de 5%. Si pasado este porcentaje, aún no se realiza la entrega el BCB podrá dejar sin efecto la Orden de Compra.

- FORMA DE PAGO

Un único pago será realizado luego de la firma del Acta de Recepción y la presentación de la factura respectiva por parte del proveedor.

- CONDICIONES ADICIONALES

Se requiere que la empresa emita un documento escrito en favor del BCB por el cual garantice el buen funcionamiento de las luminarias y accesorios entregados por un periodo mínimo de un (1) año contra fallas y/o defectos de fabricación sin costo para el BCB, computable a partir de la fecha de emisión del Acta de Recepción.

- DATOS DE LA OFERTA IDENTIFICADA

- DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE SELECCIONADO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACION

- Original Certificado RUPE en original, documento que debe ser generado el proponente, vinculando en el Sistema de Registro Único de Proveedores del Estado en la página web del SICOES (www.sicoes.gob.bo), el proceso de contratación programado por el BCB: “COMPRA DE LUMINARIAS PARA EL REEMPLAZO EN LOS INMUEBLES DEL BCB” (Contratación Menor) en el PAC de la gestión 2022.

- Certificados de No Adeudos al Sistema Integrado de Pensiones de ambas AFP´s (Previsión y Futuro de Bolivia) vigente.

- Matricula de Comercio emitida por SEPREC actualizada (Fotocopia).

- Certificado de Inscripción al Padrón Nacional de Contribuyentes (Número de Identificación Tributaria NIT) o Certificación Electrónica emitida por Servicio de Impuestos Nacionales (Fotocopia).

APMC/ofv/emm