OFERTA DEL PROVEEDOR IDENTIFICADO

(INVITACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS)

CONTRATACIÓN MENOR

CM>O Nº 052/2024

“OBRA DE INSTALACION DE TIERRA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DEL BCB PARA EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO”

- FORMA DE ADJUDICACIÓN: Por el Total

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBRA DE INSTALACIÓN DE TIERRA ELÉCTRICA EN EL EDIFICIO DEL BCB PARA EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO

REQUISITOS NECESARIOS PARA LA OBRA Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS

I. OBJETO Y CAUSA

Ejecutar la obra de instalación de Tierra Eléctrica en el Edificio Principal del Banco Central de Bolivia (BCB) para Equipamiento Tecnológico con el fin de contribuir a su continuidad operativa minimizando riesgos de incidentes eléctricos.

II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA OBRA

INSTALACIÓN DE TIERRA ELÉCTRICA DEFINICIÓN La obra comprende la provisión e instalación de un sistema de tierra eléctrica compuesto por un electrodo tipo magnetoactivo con una resistencia menor a 5 ohmios, la instalación deberá ser realizada de acuerdo a lo indicado por el Supervisor de Obra. INSTALACIÓN La instalación de la Tierra Eléctrica deberá contemplar los siguientes aspectos: - Excavaciones necesarias del terreno para la instalación del electrodo magnetoactivo. - Instalación de un electrodo magnetoactivo. - Excavaciones necesarias del terreno para la conexión a estructura o masa. - Señalización con tapa de aterramiento de aluminio para la Tierra Eléctrica. - Ductaje con conduit PVC para el cable desnudo de 70mm2 desde el electrodo tipo mangnetoactivo hasta el tablero de tierra (distancia aproximada 100mts). - Instalación de un tablero metálico con barras de cobre de al menos 250A con accesorios de sujeción y sin perforaciones. - Conexiones del electrodo hasta el tablero de Tierra eléctrica. - La instalación y las conexiones en el tablero de tierra deben ser realizadas según la norma NB777. - Retiro de escombros. - Medición de la tierra con equipo con certificado de calibración vigente. MATERIALES Los materiales proporcionados por el contratista son: - Un (1) Electrodo mangnetoactivo unidireccional de al menos 200A de corriente nominal y 20KA corriente máximo de cortocircuito. - La estructura del electrodo debe ser hecho de material 99,9% de cobre electrolítico. - Debe contar con un filtro unidireccional, hecho de material 99,9% de cobre electrolítico. - Acondicionador de material térmico y eléctrico altamente conductivo fabricado de carbón (lo necesario). - El electrodo debe cumplir la normativa IEEE80, NEC250, STD142, NCH4/2003, NB777. - Tubo conduit PVC de una (1) pulgada (lo necesario). - Un (1) Tablero metálico con dimensiones de 50x40x20cm con un porcentaje de variación (+/- 20%). - Dos (2) Barras de cobre de hasta 250A sin perforaciones con al menos diez (10) accesorios de sujeción. - Una (1) Tapa de aterramiento eléctrico. - Otro material necesario para la adecuada ejecución de la obra (materiales de sujeción, tubos, precintos, etiquetado y otros). El BCB proporcionará los siguiente materiales: - Cable desnudo de 70mm2 (lo necesario), para la instalación desde el electrodo magnetoactivo hasta el tablero de tierra y desde el electrodo magnetoactivo hasta la conexión a estructura o masa. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN El Contratista deberá cumplir y actuar de acuerdo con todas las Leyes, Decretos, Reglamentos y demás disposiciones vigentes en Bolivia, dar estricto cumplimiento a toda la legislación laboral y social vigente, en relación de su personal. Para evitar toda emergencia que potencialmente afecte la seguridad e integridad de personas e instalaciones por la ejecución de la obra, el Contratista deberá tomar las medidas que juzgue prudentes para evitar emergencias, daños o pérdidas, sin exigir por ello compensación, asimismo deberá disponer de insumos para primeros auxilios. El Contratista deberá presentar los planos del proyecto de la Obra previamente a la Recepción Definitiva, los mismos deben ser aprobados por el Fiscal de Obra. El Contratista deberá prever todos los materiales, equipos y herramientas para los trabajos de instalación de tal manera de concluir en el tiempo previsto de acuerdo al plazo establecido. El Contratista deberá realizar los trabajos dependiendo las características del terreno donde será instalada el electrodo magnetoactivo, esta podrá ser mejorado con la utilización de tierra vegetal, Bentonita, Geo Gel y cemento conductivo. Hasta alcanzar el valor de resistencia requerida menor a 5 ohmios (no se aceptara valores mayores). El Contratista deberá realizar el tendido del cableado según lo proyectado, desde el electrodo magnetoactivo hasta el tablero de tierra. Todo el cableado deberá ir por los ductos tipo PVC empotrados en pared y estos a su vez deberán ser instalados de forma sobrepuesta y fijados con tornillos, trabajos que deberán ser coordinados con el Fiscal de Obra. El Contratista deberá entregar al Fiscal de Obra todo el cableado y material retirado realizando un acopio para el control del mismo previo a la emisión del Acta de Recepción Definitiva. MEDICIÓN El servicio será cuantificado en forma global de acuerdo a la obra verificada y concluida.

III. CONDICIONES DE LA OBRA

A. DOCUMENTACIÓN

Se espera la presentación de los siguientes documentos previo a la emisión del Acta de Recepción Definitiva: - Certificado de la medición de tierra menor a 5 ohmios. - Informe técnico (en digital e impreso) del trabajo realizado que incluya: - Documentación de los trabajos realizados que avale la instalación según las condiciones establecidas. - Diagrama de conexión unifilar, deberá incluir la ubicación e identificación de la Tierra Eléctrica.

B. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El proponente seleccionado deberá presentar una Garantía de Cumplimiento de Contrato por el 7% del monto contratado, de acuerdo al D.S. N° 181 y normativa vigente. (Boleta de Garantía, Garantía a Primer Requerimiento o Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento).

C. REQUISITOS NECESARIOS DE LA EMPRESA PROPONENTE

La Empresa deberá contar con los siguientes requisitos: - Experiencia mínima de un (1) trabajo de instalación de Sistemas de Puesta a Tierra, dentro de los últimos 2 años a partir de la presentación de la propuesta. El proponente seleccionado deberá presentar Documentación de Respaldo de la experiencia solicitada (certificado de cumplimiento de contrato, informe de conformidad final, acta de conformidad del servicio, orden de servicio, orden de compra, contrato u otro documento que respalde lo solicitado). - El proponente debe contar por lo menos con un ingeniero electromecánico, eléctrico y/o ramas afines con registro SIB y con certificado en Diseño y Construcción de Instalaciones Eléctricas en Baja Tensión según NB777:2015.

D. VOLUMEN DE LA OBRA

Descripción; Unidad; Cantidad. INSTALACIÓN DE TIERRA ELÉCTRICA; Global; 1.

E. SUBCONTRATACIÓN

El CONTRATISTA no deberá realizar subcontrataciones para la ejecución de esta obra.

F. SEGUROS

Previo al inicio de la ejecución de la obra, el CONTRATISTA deberá presentar el certificado de cobertura SOATC (Seguro Obligatorio de Accidentes de la Trabajadora y el Trabajador en el Ámbito de la Construcción) en cumplimiento a lo establecido en el Decreto Supremo N° 4058, el cual debe ser emitido por la Aseguradora para cada trabajador o trabajadora de la construcción vigente durante el tiempo de la duración de la obra.

G. RECEPCIÓN

El CONTRATISTA, hasta dos (2) días calendario antes de que fenezca el plazo de ejecución de la OBRA, mediante el Libro de Órdenes solicitará al FISCAL DE OBRA señale día y hora para la realización del Acta de Recepción Provisional de la OBRA y solicitará una inspección conjunta para verificar que todos los trabajos que fueron ejecutados y terminados de acuerdo con lo establecido en las Especificaciones Técnicas. Si la OBRA, a juicio técnico del FISCAL DE OBRA ha sido correctamente ejecutada, conforme a los documentos de la presente Contratación, se procederá con la Recepción Provisional. La Recepción de la OBRA será realizada en dos etapas que se detallan a continuación: Recepción Provisional. El CONTRATISTA deberá limpiar y eliminar todos los materiales sobrantes, basuras y obras temporales de cualquier naturaleza, excepto aquellas que necesite utilizar durante el periodo hasta la Recepción Definitiva. Esta limpieza estará sujeta a la aprobación del FISCAL DE OBRA, este trabajo será considerado como indispensable para la Recepción Provisional. La Recepción Provisional se iniciará cuando el FISCAL DE OBRA reciba la aceptación en el Libro de Órdenes, de lo cual se dejará constancia escrita en la emisión del Acta de Recepción Provisional, en la que se harán constar todas las deficiencias, anomalías e imperfecciones si las hubieran, instruyéndose sean subsanadas por el CONTRATISTA dentro del periodo de corrección de defectos en función a la magnitud de las observaciones se debe establecer el plazo previsto en días calendario computables a partir de la emisión del Acta que no deberá exceder en cinco (5) días calendarios posteriores a la emisión del Acta. Si a juicio del FISCAL DE OBRA, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de obra lo permite, podrá autorizar que dicha OBRA sea utilizada. Empero si las anomalías fueran mayores, el FISCAL DE OBRA tendrá la facultad de rechazar la Recepción Provisional y consiguientemente, correrán las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la OBRA sea entregada en forma satisfactoria. Recepción Definitiva. El CONTRATISTA, una vez concluido el plazo de ejecución de la Obra, mediante carta expresa o en el Libro de Órdenes, solicitará al FISCAL DE OBRA el señalamiento de día y hora para la Recepción Definitiva de la Obra, haciendo conocer que han sido corregidas las fallas y subsanadas las deficiencias y observaciones señaladas en el Acta de Recepción Provisional (si estas existieron). El FISCAL DE OBRA señalará la fecha y hora para la verificación del cumplimiento y la buena ejecución de obra realizada por el CONTRATISTA y se procederá con la Recepción Definitiva. La COMISIÓN realizará un recorrido e inspección técnica total de la OBRA y, si no surgen observaciones, procederá a la redacción y suscripción del Acta de Recepción Definitiva.

H. LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y HORARIOS

El CONTRATISTA deberá realizar la ejecución de la obra en el Edificio Principal del BCB ubicado en la zona Central, calle Ayacucho esquina Mercado, sin número, de la ciudad de La Paz. Los horarios para la ejecución de los trabajos son desde horas 8:30 a.m. hasta las 18:30 de lunes a viernes. Si el CONTRATISTA requiere trabajar en otro horario, este deberá ser coordinado con el FISCAL DE OBRA.

I. PLAZO

La obra deberá estar concluida en un plazo no mayor a quince (15) días calendario, los trabajos se iniciarán a partir de la fecha establecida en la Orden de Proceder emitida por el FISCAL DE OBRA.

J. RÉGIMEN DE MULTAS

Se aplicará una multa del uno por ciento (1%) del monto total del Contrato por día calendario de retraso en la Entrega Provisional y Entrega Definitiva de la obra. Si la multa alcanza el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, se procederá a su resolución. Se procedera a la resolución del contrato cuando el monto de la multa por atraso en la Entrega Provisional y Entrega Definitiva de la obra, alcance el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%), de forma obligatoria.

K. FISCALIZACIÓN

El Banco Central de Bolivia (BCB) designará a un funcionario del Departamento de Soporte Técnico de la Gerencia de Sistemas como el FISCAL DE OBRA y sus funciones principales son: - Controlar la buena ejecución de los trabajos realizados y la calidad de los materiales empleados por el CONTRATISTA de acuerdo a las condiciones establecidas en las presentes Especificaciones Técnicas, notificando los defectos que se encuentre al CONTRATISTA a través del Libro de Órdenes. - Exigir al CONTRATISTA disponibilidad permanente del Libro de Órdenes, documento por el cual se comunicará el inicio de la Obra, el proceso de ejecución y su conclusión. - Exigir al CONTRATISTA los respaldos técnicos y administrativos necesarios, para procesar el pago. - Establecer el plazo máximo para la realización de la Recepción Definitiva. - Representar al BCB en la toma de decisiones que fuesen necesarias para la buena ejecución de la obra. - Ser el medio de comunicación, notificación y coordinación de todos los aspectos relacionados con la ejecución de la obra. - Verificar y exigir el cumplimiento del objeto de la Contratación de la Obra según el alcance establecido en las Especificaciones Técnicas. - Actuar de intermediario para todo reclamo presentado por el CONTRATISTA por cualquier omisión del contratante, por falta de pago del servicio prestado, o cualquier otro aspecto consignado en las Especificaciones Técnicas. - Emitir Informe de Conformidad. - Elaborar el Acta de Recepción Definitiva.

L. ANTICIPO

No se otorgará anticipo.

M. SOLVENCIA FISCAL

El proponente adjudicado deberá presentar el Certificado de Solvencia Fiscal para la firma del contrato

M. FORMA DE PAGO

El pago será realizado por el total, posterior a la emisión del Acta de Recepción Definitiva por la Comisión de Recepción una vez emitido el Informe de Conformidad por parte del FISCAL DE OBRA.

N. CONDICIONES ADICIONALES

- En cumplimiento al Decreto Supremo N° 108 y al parágrafo I, Artículo 2 (Cláusula Obligatoria) de la Resolución Ministerial N°527/09, la vestimenta y accesorios de seguridad laboral requeridos para el trabajo del personal técnico serán provistos por el CONTRATISTA, este aspecto será verificado por el FISCAL DE OBRA en coordinación con personal de la Subgerencia de Gestión de Riesgos del BCB hasta el quinto día de ejecución de la obra. - El CONTRATISTA a la conclusión de la obra debe entregar el Certificado que acredite la Buena Ejecución de la Obra, el cual cubrirá la reposición sin cargo alguno al BCB de cualquier defecto que se presente en el trabajo ejecutado (mano de obra y materiales), este Certificado tendrá una vigencia de doce (12) meses y su vigencia surtirá efecto a partir del día siguiente calendario de la emisión del Acta de Recepción Definitiva por la COMISIÓN DE RECEPCIÓN. - El CONTRATISTA realizará las mediciones de la tierra eléctrica en coordinación con el FISCAL DE OBRA asignado, actividad que deberá ser registrada en el Libro de Órdenes. - Previo al inicio de la ejecución de la obra el CONTRATISTA deberá presentar a la Entidad el Protocolo de Bioseguridad establecido por la Cámara Boliviana de la Construcción y el Protocolo de Bioseguridad establecida por el Ministerio de Salud (medidas para los trabajadores), mismo que será implementado en la Obra con el objeto de evitar el contagio por COVID-19.

O. CONFIDENCIALIDAD

El CONTRATISTA se comprometerá a guardar absoluta confidencialidad sobre la información a la que tenga acceso o a la información que se genere durante la ejecución de la obra, se aclara que toda la documentación e información que se genere es de exclusiva propiedad del BCB.

P. TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Entre las causales para la terminación del Contrato se consideran: - Una demora en la iniciación de la ejecución de la obra de más de cinco (5) días calendario a partir de la fecha establecida en la Orden de Proceder emitida por el FISCAL DE OBRA. - Suspensión injustificada de los trabajos por cinco (5) días calendario, sin autorización escrita del FISCAL DE OBRA.

- OFERTA IDENTIFICADA:

Proponente: TORCAVENT S.R.L.

- DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE SELECCIONADO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACION:

- Original Certificado RUPE en original, documento que debe ser generado el proponente, vinculando en el Sistema de Registro Único de Proveedores del Estado en la página web del SICOES (www.sicoes.gob.bo), el proceso de contratación programado por el BCB: “OBRA DE INSTALACION DE TIERRA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DEL BCB PARA EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO” (Contratación Menor) en el PAC de la gestión 2024.

- Documento de Constitución de la empresa, (fotocopia) (Si corresponde).

- Matricula de Comercio emitida por SEPREC actualizada (Fotocopia), excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.

- Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un representante legal, no deberán presentar este poder.  (fotocopia) (Si corresponde).

- Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del proponente o del Representante Legal (Si corresponde).

- Certificado de Inscripción al Padrón Nacional de Contribuyentes (Número de Identificación Tributaria NIT) o Certificación Electrónica válido y activo emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales  (fotocopia).

- Certificado de no adeudo emitido por la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo. (vigente).

- Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, conforme lo establecido en el inciso c), del Artículo 21 de las NB-SABS (Cuando Corresponda).

- Documentos solicitados en las especificaciones técnicas:

- Documentación de respaldo de la Experiencia de la Empresa (Solicitado en el numeral 1, del Inciso C (Requerimiento Necesario de la Empresa Proponente).

- Documentación de respaldo de la Experiencia del Personal (Solicitado en el numeral 2, del Inciso C (Requerimiento Necesario de la Empresa Proponente).

- Garantía de cumplimiento del contrato del 7% del valor total del contrato para lo cual deberá presentar uno de los siguientes tipos de garantía:

- Boleta de Garantía.

- Garantía a Primer Requerimiento.

- Póliza de Seguro de Caución a primer requerimiento.

- Certificado de Solvencia Fiscal (Para la firma de Contrato)

- Asimismo, debe presentar la información que acredite que su oferta cumple con la oferta identificada, pudiendo ser está reflejada en una cotización.

EECM/csm/emm