BANCO  CENTRAL DE BOLIVIA

DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE BIENES

- AJUSTADO CON ENMIENDAS

MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA

### Código Único de Contratación Estatal

14-0951-00-474501-1-1

Código BCB: LPN N° 004/2014–1C

PRIMERA CONVOCATORIA

CENTRO DE COMPUTO MOVIL

La Paz, Junio de 2014

CONTENIDO

1.	NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN	1

2.	PROPONENTES ELEGIBLES	1

3.	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS	1

3.1.	Inspección Previa	1

3.2.	Consultas escritas sobre el DBC	1

3.3.	Reunión de Aclaración	1

4. ENMIENDAS Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)………	2

5.	AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS	2

6.	GARANTÍAS	2

6.1.	Tipo de garantías requerido	2

6.2.	Ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta	2

6.3.	Devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta	3

7.	RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS	3

8.	ERRORES SUBSANABLES Y NO SUBSANABLES	4

9.	DECLARATORIA DESIERTA	4

10. CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	5

11.	RESOLUCIONES RECURRIBLES	5

12.	PREPARACIÓN DE PROPUESTAS	5

13.	MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	5

14.	COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN	5

15.	IDIOMA	5

16.	VALIDEZ DE LA PROPUESTA	5

17.	DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA	6

18.	PROPUESTA ECONÓMICA	6

19.	PROPUESTA TÉCNICA	6

20.	PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR ITEMS O LOTES	7

21.	PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS	7

21.1.	Forma de presentación	7

21.2.	Plazo y lugar de presentación	7

21.3.	Modificaciones y retiro de propuestas	8

22.	APERTURA  DE PROPUESTAS	8

23.	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	9

24.	EVALUACIÓN PRELIMINAR	9

25.	MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO	10

25.1.	Evaluación de la Propuesta Económica	10

25.2.	Evaluación de la Propuesta Técnica	12

26.	MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO	12

27.	MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD	12

28.	CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN	12

29.	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA	12

30.	CONCERTACIÓN DE MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS	13

31.	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	13

32.	MODIFICACIONES AL CONTRATO	14

33.	ENTREGA DE BIENES	14

34.	CIERRE DEL CONTRATO	14

35.	DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	16

36.	CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	17

37.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN	18

38.	FORMA DE PAGO	18

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCIÓN I

GENERALIDADES

- NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación para la adquisición de bienes se rige por el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), sus modificaciones y el presente Documento Base de Contratación (DBC).

- PROPONENTES ELEGIBLES

En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes:

- Empresas nacionales o extranjeras legalmente constituidas.

- Asociación Accidental de empresas legalmente constituidas.

- Micro y Pequeñas Empresas – MyPES.

- Asociaciones de Pequeños Productores Urbanos y Rurales – APP.

- Asociaciones Accidentales entre Empresas y Asociaciones de Pequeños Productores.

- Organizaciones Económicas Campesinas – OECAS.

- Cooperativas (cuando sus documentos de constitución así lo determinen).

- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Se contemplan las siguientes actividades previas a la presentación de propuestas:

  - Inspección Previa “No corresponde la inspección previa”.

  - Consultas escritas sobre el DBC

Cualquier potencial proponente podrá formular consultas escritas dirigidas al RPC, hasta la fecha límite establecida en el presente DBC.

  - Reunión de Aclaración

Se realizará una Reunión de Aclaración en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC, en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de contratación.

Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas en la Reunión de Aclaración.

Al final de la reunión, el convocante entregará a cada uno de los potenciales proponentes asistentes o aquellos que así lo soliciten, copia o fotocopia del Acta de la Reunión de Aclaración, suscrita por los servidores públicos y todos los asistentes que así lo deseen, no siendo obligatoria la firma de los asistentes.

- ENMIENDAS Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)

  - La entidad convocante podrá ajustar el DBC con enmiendas, por iniciativa propia o como resultado de las actividades previas, en cualquier momento, antes de emitir la Resolución de Aprobación del DBC.

Estas enmiendas no deberán modificar la estructura y el contenido del Modelo de DBC elaborado por el Órgano Rector.

  - El DBC será aprobado por Resolución expresa del RPC, misma que será notificada a los potenciales proponentes de acuerdo con lo establecido en el Artículo 51 de las NB-SABS.

- AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

  - El RPC podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas como máximo por diez (10) días hábiles, por única vez mediante Resolución expresa, por las siguientes causas debidamente justificadas:

- Enmiendas al DBC.

- Causas de fuerza mayor.

- Caso fortuito.

La ampliación deberá ser realizada de manera previa a la fecha y hora establecidas para la presentación de propuestas.

  - Los nuevos plazos serán publicados en el SICOES y en la Mesa de Partes de la entidad convocante.

  - Cuando la ampliación sea por enmiendas al DBC, la ampliación de plazo de presentación de propuestas se incluirá en la Resolución de Aprobación del DBC.

- GARANTÍAS

  - Tipo de garantías requerido

La entidad convocante, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 20 de las NB-SABS podrá requerir los siguientes tipos de garantía:

- Boleta de Garantía;

- Garantía a Primer Requerimiento;

- Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento.

  - Ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta

La Garantía de Seriedad de Propuesta será ejecutada cuando:

- El proponente decida retirar su propuesta con posterioridad al plazo límite de presentación de propuestas.

- Se compruebe falsedad en la información declarada en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

- Para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalda lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

- El proponente adjudicado no presente para la suscripción del contrato uno o varios de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1), salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad.

- El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita, de suscribir el contrato en el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad.

  - Devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta

La Garantía de Seriedad de Propuesta, será devuelta a los proponentes en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, en los siguientes casos:

- Después de la notificación con la Resolución de Declaratoria Desierta.

- Si existiese Recurso Administrativo de Impugnación, luego de su agotamiento.

- Cuando la entidad convocante solicite la extensión del periodo de validez de propuestas y el proponente rehúse aceptar la solicitud.

- Después de notificada la Resolución de Cancelación del Proceso de Contratación.

- Después de notificada la Resolución de Anulación del Proceso de Contratación, cuando la anulación sea hasta antes de la publicación de la convocatoria.

- Después de suscrito el contrato con el proponente adjudicado.

  - El tratamiento de ejecución y devolución de las Garantías de Cumplimiento de Contrato, de Correcta Inversión de Anticipo y de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo, se establecerá en el Contrato.

- RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

  - Procederá el rechazo de la propuesta cuando ésta fuese presentada fuera del plazo (fecha y hora) y/o en lugar diferente al establecido en el presente DBC.

  - Las causales de descalificación son:

- Incumplimiento u omisión en la presentación de cualquier Formulario de Declaración Jurada requerido en el presente DBC.

- Incumplimiento a la declaración jurada del Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

- Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC.

- Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial.

- Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la propuesta y el monto revisado por la Comisión de Calificación.

- Cuando el período de validez de la propuesta, no se ajuste al plazo mínimo requerido en el presente DBC.

- Cuando el proponente no presente la Garantía de Seriedad de Propuesta.

- Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC.

- Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta.

- Cuando el proponente presente dos o más propuestas.

- Cuando la propuesta contenga textos entre líneas, borrones y tachaduras.

- Cuando la propuesta presente errores no subsanables.

- Si para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalda lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

- Si para la suscripción del contrato la documentación solicitada, no fuera presentada dentro del plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito o cuando la causa sea ajena a su voluntad.

- Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas precedentemente.

- CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES

  - Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad, los siguientes:

- Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DBC.

- Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez y legalidad de la propuesta presentada.

- Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente DBC.

- Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las Especificaciones Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para la Entidad.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo la Comisión de Calificación considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos serán señalados en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción del contrato.

  - Se consideran errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:

- La ausencia de cualquier Formulario solicitado en el presente DBC, salvo el Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando el Método de Selección y Adjudicación sea el Precio Evaluado Más Bajo.

- La falta de firma del proponente en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

- La falta de la propuesta técnica o parte de ella.

- La falta de la propuesta económica o parte de ella.

- La falta de presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

- Cuando la  Garantía de Seriedad de Propuesta fuese emitida en forma errónea.

- La presentación de una Garantía diferente a la solicitada por la entidad convocante, salvo que el tipo de garantía presentada sea de mayor solvencia.

- Cuando la  Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un monto menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere el cero punto uno por ciento (0.1%).

- Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un plazo menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere los dos (2) días calendario.

- Cuando se presente en fotocopia simple, el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1) y/o la Garantía de Seriedad de Propuesta.

- DECLARATORIA DESIERTA

El RPC declarará desierta una convocatoria pública, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 27 de las NB-SABS.

- CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación podrá ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución expresa, técnica y legalmente motivada, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 28 de las NB-SABS.

- RESOLUCIONES RECURRIBLES

Los proponentes podrán interponer Recurso Administrativo de Impugnación, únicamente contra las resoluciones establecidas en el inciso a) del parágrafo I del Articulo 90 de las NB-SABS; siempre que las mismas afecten, lesionen o puedan causar perjuicio a sus legítimos intereses, de acuerdo con lo regulado en el Capítulo VII del Título I de las NB-SABS.

SECCIÓN II

PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS

- PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente DBC, utilizando los formularios incluidos en Anexos.

- MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Todo el proceso de contratación, incluyendo los pagos a realizar, deberá efectuarse en bolivianos.

Para Convocatorias Internacionales, los precios de la propuesta podrán ser expresados en moneda extranjera. Los pagos se realizarán en moneda nacional, al tipo de cambio oficial de venta de la moneda extranjera establecido por el Banco Central de Bolivia en la fecha de pago.

- COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son asumidos exclusivamente por cada proponente, bajo su total responsabilidad y cargo.

- IDIOMA

La propuesta, los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que intercambien entre el proponente y el convocante, deberán presentarse en idioma castellano.

- VALIDEZ DE LA PROPUESTA

  - La propuesta deberá tener una validez no menor a sesenta (60) días calendario, desde la fecha fijada para la apertura de propuestas. En Convocatorias Internacionales, la propuesta deberá tener una validez no menor a noventa (90) días calendario.

  - En circunstancias excepcionales por causas de fuerza mayor, caso fortuito o interposición de Recursos Administrativos de Impugnación, la entidad convocante podrá solicitar por escrito la extensión del período de validez de las propuestas, disponiendo un tiempo perentorio para la renovación de garantías, para lo que se considerará lo siguiente:

- El proponente que rehúse aceptar la solicitud será excluido del proceso, no siendo sujeto de ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

- Los proponentes que accedan a la prórroga, no podrán modificar su propuesta.

- Para mantener la validez de la propuesta, el proponente deberá necesariamente presentar una garantía que cubra el nuevo plazo de validez de su propuesta.

- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

Todos los Formularios de la propuesta, solicitados en el presente DBC, se constituirán en Declaraciones Juradas.

  - Los documentos que deben presentar los proponentes, según sea su constitución legal y su forma de participación, son:

- Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

- Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2a).

- Garantía de Seriedad de Propuesta, en original, equivalente al uno por ciento (1%) de la propuesta económica del proponente, que exceda en treinta (30) días calendario el plazo de validez de la propuesta establecida en el presente DBC; y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante.

  - En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que corresponden a la Asociación y los que corresponden a cada asociado.

    - La documentación conjunta a presentar, es la siguiente:

- Formulario de Presentación de Propuesta  (Formulario A-1).

- Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2b).

- Garantía de Seriedad de Propuesta, en original, equivalente al uno por ciento (1%) de la propuesta económica del proponente, que exceda en treinta (30) días calendario el plazo de validez de la propuesta establecida en el presente DBC. Esta Garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante.

    - Cada asociado, en forma independiente, deberá presentar el Formulario de Identificación del Proponente para Integrantes de la Asociación Accidental (Formulario A-2b).

- PROPUESTA ECONÓMICA

El proponente deberá presentar el Formulario de Propuesta Económica (Formulario B-1).

- PROPUESTA TÉCNICA

La propuesta técnica deberá incluir:

- Formulario de Especificaciones Técnicas (Formulario C-1).

- Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando corresponda.

- PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR ITEMS O LOTES

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un ítem o lote deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa, y una propuesta técnica y económica para cada ítem o lote.

La Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser presentada por el total de ítems o lotes al que se presente el proponente; o por cada ítem o lote.

SECCIÓN III

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

  - Forma de presentación

    - La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado y con cinta adhesiva transparente sobre las firmas y sellos, dirigido a la entidad convocante, citando el Número de Licitación, el Código Único de Contrataciones Estatales (CUCE) y el objeto de la Convocatoria, en cuyo caso el sobre podrá ser rotulado de la siguiente manera:

Código Único de Contratación Estatal. 14-0951-00-474501-1-1. BANCO CENTRAL DE BOLIVIA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES LUGAR DE ENTREGA DE LA PROPUESTA: Ventanilla Única de Correspondencia, ubicada en Planta Baja del Edificio Principal del BCB, calle Ayacucho esquina Mercado, La Paz – Bolivia. RAZÓN SOCIAL O NOMBRE DEL PROPONENTE:_________________________________ (indicar el tipo de empresa o asociación accidental) ## LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CÓDIGO BCB: LPN Nº 004/2014–1C “CENTRO DE COMPUTO MOVIL” PRIMERA CONVOCATORIA No abrir antes de horas 11:00 del día martes 8 de julio del 2014

    - La propuesta deberá ser presentada en un ejemplar original y una copia, identificando claramente el original.

    - El original de la propuesta deberá tener sus páginas numeradas, selladas y rubricadas por el proponente, con excepción de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

    - La propuesta deberá incluir un índice, que permita la rápida ubicación de los Formulario y documentos presentados.

  - Plazo y lugar de presentación

    - Las propuestas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente DBC.

Se considerará que el proponente ha presentado su propuesta dentro del plazo, si ésta ha ingresado al recinto en el que se registra la presentación de propuestas, hasta la fecha y hora límite establecida para el efecto.

    - Las propuestas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier). En ambos casos, el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro el plazo establecido.

  - Modificaciones y retiro de propuestas

    - Las propuestas presentadas sólo podrán modificarse antes del plazo límite establecido para el cierre de presentación de propuestas.

Para este propósito, el proponente deberá solicitar por escrito la devolución total de su propuesta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a la entidad convocante.

Efectuadas las modificaciones, podrá proceder a su presentación.

    - Las propuestas podrán ser retiradas mediante solicitud escrita firmada por el proponente, hasta antes de la conclusión del plazo de presentación de propuestas.

La devolución de la propuesta cerrada se realizará bajo constancia escrita.

    - Vencidos los plazos citados, las propuestas no podrán ser retiradas, modificadas o alteradas de manera alguna.

- APERTURA  DE PROPUESTAS

  - La apertura de las propuestas será efectuada en acto público por la Comisión de    Calificación, inmediatamente después del cierre del plazo de presentación de propuestas, en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC.

El Acto de Apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir, así como los representantes de la sociedad que quieran participar.

El acto se efectuará así se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir propuestas, la Comisión de Calificación suspenderá el acto y recomendará al RPC que la convocatoria sea declarada desierta.

  - El Acto de Apertura comprenderá:

- Lectura de la información sobre el objeto de la contratación, las publicaciones realizadas y la nómina de las propuestas presentadas y rechazadas, según el Acta de Recepción.

Si hubiere lugar, se informará sobre los Recursos Administrativos de Impugnación interpuestos contra la Resolución que aprueba el DBC.

- Apertura y registro en el acta correspondiente de todas las propuestas recibidas dentro del plazo, dando a conocer públicamente el nombre de los proponentes y el precio total de sus propuestas económicas.

En el caso de adjudicaciones por ítems o lotes, se dará a conocer el precio de las propuestas económicas de cada ítem o lote.

- Verificación de los documentos presentados por los proponentes, aplicando la metodología PRESENTÓ/NO PRESENTÓ, del Formulario V-1. En caso de adjudicaciones por ítem o lote se deberá registrar un Formulario V-1 por cada ítem o lote.

La Comisión de Calificación procederá a rubricar todas las páginas de cada propuesta original, excepto la Garantía de Seriedad de Propuesta.

Cuando no se ubique algún Formulario o documento requerido en el presente DBC, la Comisión de Calificación podrá solicitar al representante del proponente, señalar el lugar que dicho documento ocupa en la propuesta o aceptar la falta del mismo, sin poder incluirlo. En ausencia del proponente o su representante, se registrará tal hecho en el Acta de Apertura.

- Registro, en el Formulario V–2, del nombre del proponente y del monto total de su propuesta económica.

En caso de adjudicaciones por ítems o lotes se deberá registrar un Formulario V-2 por cada ítem o lote.

Cuando existan diferencias entre el monto literal y numeral de la propuesta económica,  prevalecerá el literal sobre el numeral.

- Elaboración del Acta de Apertura, que deberá ser suscrita por todos los integrantes de la Comisión de Calificación y por los representantes de los proponentes asistentes, a quienes se les deberá entregar una copia o fotocopia del Acta.

Los proponentes que tengan observaciones deberán hacer constar las mismas en el Acta.

  - Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución de la Comisión de Calificación en el proceso de evaluación.

Los integrantes de la Comisión de Calificación y los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

  - Concluido el Acto de Apertura, la nómina de proponentes será remitida, por la Comisión de Calificación al RPC en forma inmediata, para efectos de eventual excusa.

SECCIÓN IV

EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

- EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La entidad convocante, para la evaluación de propuestas podrá aplicar uno de los siguientes Métodos de Selección y Adjudicación:

- Precio Evaluado Más Bajo.

- Calidad, Propuesta Técnica y Costo.

- Calidad.

- EVALUACIÓN PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, la Comisión de Calificación, determinará si las propuestas continúan o se descalifican, verificando el cumplimiento sustancial y la validez de los Formularios de la Propuesta y la Garantía de Seriedad de Propuesta, utilizando el Formulario V-1.

- MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO

  - Evaluación de la Propuesta Económica

    - Errores Aritméticos

Se corregirán los errores aritméticos, verificando la propuesta económica, en el Formulario B-1 de cada propuesta, considerando lo siguiente:

- Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.

- Cuando el monto, resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad, sea incorrecto, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto correcto.

- Si la diferencia entre el monto leído de la propuesta y el monto ajustado de la revisión aritmética es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la propuesta; caso contrario la propuesta será descalificada.

- Si el monto ajustado por revisión aritmética superará el precio referencial, la propuesta será descalificada.

El monto resultante producto de la revisión aritmética, denominado Monto Ajustado por Revisión Aritmética (MAPRA), deberá ser registrado en la cuarta columna (MAPRA) del Formulario V-2.

En caso de que producto de la revisión, no se encuentre errores aritméticos el precio de la propuesta o valor leído de la propuesta (pp) deberá ser trasladado a la cuarta columna (MAPRA) del Formulario V-2.

    - Margen de Preferencia

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos, a las propuestas que no fuesen descalificadas se les aplicará los márgenes de preferencia, cuando corresponda.

      - Se aplicará únicamente uno de los dos tipos de márgenes de preferencia detallados a continuación:

- Se aplicará el Margen de Preferencia por Costo Bruto de Producción, de acuerdo a lo siguiente:

| # | % Componentes de Origen Nacional del Costo Bruto de Producción | Margen de Preferencia | Factor de Ajuste () |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Entre 30% y 50% | 20% | 0.80 |
| 2 | Más del 50% | 25% | 0.75 |
| 3 | En otros casos | 0% | 1.00 |

Cuando el porcentaje de componentes de origen nacional del Costo Bruto de Producción sea menor al 30%, el factor de ajuste (fa1) tomará el valor de 1.

- Se aplicará un margen de preferencia para aquellos bienes producidos en el país, independientemente del origen de los insumos, de acuerdo a lo siguiente:

| Bienes producidos en el País, independientemente del Origen de los insumos | Margen de Preferencia | Factor de Ajuste () |
| --- | --- | --- |
| Margen de Preferencia | 10% | 0.90 |
| En otros casos | 0% | 1.00 |

      - Para las Micro y Pequeñas Empresas, Asociaciones de Pequeños Productores Urbanos y Rurales y Organizaciones Económicas Campesinas, se aplicará un margen de preferencia del veinte por ciento (20%) al precio ofertado.

| Al precio ofertado para las Micro y Pequeñas Empresas, Asociaciones de Productores Urbanos y Rurales y Organizaciones Económicas Campesinas | Margen de Preferencia | Factor de Ajuste () |
| --- | --- | --- |
| Margen de Preferencia | 20% | 0.80 |
| En otros casos | 0% | 1.00 |

    - Factor de Ajuste por Plazo de Entrega

Se aplicará cuando se establezca en el DBC que el plazo de entrega es referencial. Se procederá a este ajuste conforme el siguiente procedimiento (Solo aplica cuando el plazo del proponente es mayor al plazo de la entidad convocante):

Factor Numérico de ajuste cuando el plazo de entrega es mayor al plazo referencial (fna)

fna=p−r∗0.005 Donde: fna = Factor Numérico de ajuste p = Plazo de entrega señalado por el proponente r = Plazo referencial del convocante Siempre que: p>r

En el caso que p ≤ r el fna = 0

    - Factor de Ajuste Final

El factor de ajuste final, contiene  los Márgenes de Preferencia y el Factor de Ajuste por Plazo, que se calculará con la siguiente fórmula:

    - Precio Ajustado

El Precio Ajustado, se determinará con la siguiente fórmula:

PA=MAPRA∗fF

Donde:

PA	       	 : 	Precio Ajustado a efectos de calificación

MAPRA    	 :	Monto ajustado por revisión aritmética

fF	 	 :	Factor de ajuste final

El resultado del PA de cada propuesta será registrado en la última columna del Formulario V-2.

    - Determinación de la Propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos; y cuando corresponda, aplicado los márgenes de preferencia, de la última columna del Formulario V-2 “Precio Ajustado”, se seleccionará la propuesta con el menor valor, el cual corresponderá al Precio Evaluado Más Bajo.

En caso de existir un empate entre dos o más propuestas, se procederá a la evaluación de la propuesta técnica de los proponentes que hubiesen empatado.

  - Evaluación de la Propuesta Técnica

La propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, se someterá a la evaluación de la propuesta técnica, verificando la información contenida en el Formulario C-1, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE utilizando el Formulario V-3. En caso de cumplir se recomendará su adjudicación, cuyo monto adjudicado corresponderá al valor real de la propuesta (MAPRA). Caso contrario se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el Precio Evaluado Mas Bajo, incluida en el Formulario V-2 (columna Precio Ajustado), y así sucesivamente.

En caso de existir empate entre dos o más propuestas, la Comisión de Calificación, será responsable de definir el desempate, aspecto que será señalado en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

- MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO

“No aplica este Método”

- MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD

“No aplica este Método”

- CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

El Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, deberá contener mínimamente lo siguiente:

- Nómina de los proponentes.

- Cuadros de evaluación.

- Detalle de errores subsanables, cuando corresponda.

- Causales para la descalificación de propuestas, cuando corresponda.

- Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

- Otros aspectos que la Comisión de Calificación considere pertinentes.

- RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA

  - El RPC, recibido el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta y dentro del plazo fijado en el cronograma de plazos, emitirá la Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

  - En caso de que el RPC solicite a la Comisión de Calificación la complementación o sustentación del informe, podrá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha establecida para la emisión de la Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta. El nuevo cronograma deberá ser publicado en el SICOES.

Si el RPC, recibida la complementación o sustentación del Informe de Evaluación y Recomendación, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendación, deberá elaborar un informe fundamentado dirigido a la MAE y a la Contraloría General del Estado.

  - La Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será motivada y contendrá  mínimamente la siguiente información:

a) 	Nómina de los participantes y precios ofertados.

b)	Los resultados de la calificación.

c)	Causales de descalificación, cuando corresponda.

d)	Lista de propuestas rechazadas, cuando corresponda.

e)	Causales de Declaratoria Desierta, cuando corresponda.

  - La Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será notificada a los proponentes, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 51 de las NB-SABS. La notificación, deberá incluir copia de la Resolución y del Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

- CONCERTACIÓN DE MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS

Una vez adjudicada la contratación, la MAE, el RPC, la Comisión de Calificación y el proponente adjudicado, podrán acordar mejores condiciones técnicas de contratación, si la magnitud y complejidad de la contratación así lo amerita, aspecto que deberá ser señalado en el Acta de Concertación de Mejores Condiciones Técnicas.

La concertación de mejores condiciones técnicas, no dará lugar a ninguna modificación del monto adjudicado.

En caso de que el proponente adjudicado no aceptara las condiciones técnicas demandadas por la entidad, se continuará con las condiciones técnicas adjudicadas.

SECCIÓN V

SUSCRIPCIÓN Y MODIFICACIONES AL CONTRATO

- SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

  - El proponente adjudicado deberá presentar, para la suscripción de contrato, los originales o fotocopias legalizadas de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1), excepto aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE.

Las Entidades Públicas deberán verificar la autenticidad del Certificado del RUPE presentado por el proponente adjudicado, ingresando el código de verificación del Certificado en el SICOES.

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen, los documentos deben ser similares o equivalentes a los requeridos localmente.

La entidad convocante deberá establecer el plazo de entrega de documentos, que no deberá ser menor a diez (10) días hábiles, computables a partir del vencimiento del plazo para la interposición del Recurso Administrativo de Impugnación.

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen o cuando éstos  participen en una Asociación Accidental, el plazo no deberá ser menor a quince (15) días hábiles, considerando la necesidad de legalizaciones y traducciones, cuando sea el caso.

Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del plazo otorgado, el proceso deberá continuar.

  - En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la presentación de uno o varios documentos requeridos para la suscripción del contrato, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, se deberá ampliar el plazo de presentación de documentos.

Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato, su propuesta será descalificada, procediéndose a la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada. En caso de que la justificación del desistimiento no sea por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, además, se ejecutará su Garantía de Seriedad de Propuesta y se informará al SICOES, en cumplimiento al inciso c) del Artículo 49 de las NB-SABS.

Si el desistimiento se debe a que la notificación de adjudicación se realizó una vez vencida la validez de la propuesta presentada, corresponderá la descalificación de la propuesta; sin embargo, no corresponde el registro en el SICOES como impedido.

Si producto de la revisión efectuada para la suscripción del contrato los documentos presentados por el adjudicado no cumplan con las condiciones requeridas, no se considerará desistimiento, por lo que no corresponde el registro en el SICOES como impedido; sin embargo, corresponderá la descalificación de la propuesta y la ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

En los casos señalados precedentemente, el RPC deberá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha de emisión de la Resolución de Adjudicación.

  - En caso de convenirse anticipo, el proponente adjudicado deberá presentar la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo solicitado.

- MODIFICACIONES AL CONTRATO

El contrato podrá ser modificado mediante Contrato Modificatorio, cuando la modificación a ser introducida afecte el alcance, monto y/o plazo del contrato, sin dar lugar al incremento de los precios unitarios. Se podrán realizar uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto del contrato principal.

SECCIÓN VI

ENTREGA DE BIENES Y CIERRE DEL CONTRATO

- ENTREGA DE BIENES

La entrega de bienes deberá efectuarse cumpliendo con las condiciones técnicas, establecidas en el contrato suscrito y de sus partes integrantes, sujetas a la conformidad por la Comisión de Recepción de la entidad contratante.

- CIERRE DEL CONTRATO

Emitida el Acta de Recepción Definitiva de (l) (los) bien (es), por la Comisión de Recepción, la Unidad Administrativa, efectuará  el cierre del contrato, verificando el cumplimiento de las demás estipulaciones del contrato suscrito, a efectos del cobro de penalidades (si corresponde), la devolución de garantía (s) y emisión del Certificado de Cumplimiento de Contrato.

SECCIÓN VII

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Certificado de cumplimiento de contrato: Se define, como el documento extendido por la entidad contratante en favor del Contratista, que oficializa el cumplimiento del contrato; deberá contener como mínimo los siguientes datos: objeto del contrato, monto contratado y plazo de entrega.

Contratante: Se designa a la persona o institución de derecho público que una vez realizada la convocatoria pública y adjudicada la adquisición, se convierte en parte contractual del mismo.

Convocante: Se designa a la persona o institución de derecho público que requiere la adquisición de bienes y realiza la convocatoria pública.

Desistimiento: Renuncia expresa o tácita por voluntad del proponente adjudicado, de formalizar la contratación, que no es consecuencia de causas de fuerza mayor y/o caso fortuito.

Proponente: Es la persona jurídica que muestra interés en participar en la licitación pública.  En una segunda instancia, es la persona jurídica que presenta una propuesta dentro de la licitación pública.

Bienes Recurrente: Son bienes que la entidad requiere de manera ininterrumpida para el cumplimiento de sus funciones.

PARTE II

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN

- DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

| 1. DATOS DE LA CONTRATACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE | : |  | 1 |  |  | 4 |  | - | 0 | 9 |  | 5 |  | 1 |  | - |  | 0 | 0 |  | - |  |  | 4 |  |  |  | 7 | 4 |  | 5 |  | 0 | 1 | - | 1 |  | - | 1 |  |  |
| Objeto de la contratación | : |  | CENTRO DE COMPUTO MOVIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modalidad | : |  | Licitación Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código de la entidad para identificar al proceso | : |  | LPN N° 004/2014-1C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión | : |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Precio Referencial | : |  | Bs5.300.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plazo de Entrega | : |  | X |  | a)Obligatorio |  |  |  |  |  |  |  | b) Referencial |  |  |  |  |  |  | Plazo en días calendario: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 (Recepción Provisional según Especificaciones Técnicas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de Selección y Adjudicación | : |  | X |  | a) Precio Evaluado Más Bajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b) Calidad, Propuesta Técnica y Costo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | c) Calidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de convocatoria | : |  | X |  | a) Convocatoria Pública Nacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b) Convocatoria Pública Internacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de Adjudicación | : |  | X |  | a) Por el total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b) Por Ítems |  |  |  |  |  |  |  |  | c) Por Lotes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de garantía requerida para la Garantía de Seriedad de Propuestas |  |  | X |  |  | a) Boleta de Garantía |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | b) Garantía a Primer Requerimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | c) Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Garantía requerida para el Cumplimiento de Contrato |  |  | X |  |  | - Boleta de Garantía |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | b) Garantía a Primer Requerimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | c) Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Garantía requerida para el Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  | a) Boleta de Garantía |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | : |  |  |  |  | b) Garantía a Primer Requerimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | c) Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Señalar para cuando es el requerimiento del bien |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | : |  | X |  |  | a) Bienes para la gestión en curso. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | b) Bienes recurrentes para la próxima gestión (el proceso llegará hasta la adjudicación y la suscripción del contrato está sujeta a la aprobación del presupuesto de la siguiente gestión) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | c) Bienes para la próxima gestión (el proceso se iniciara una vez promulgada la Ley del Presupuesto General del Estado la siguiente gestión) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organismos Financiadores | : |  | # |  |  |  | Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de Financiamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Recursos Propios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD CONVOCANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la Entidad | : |  | Banco Central de Bolivia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio (fijado para el proceso de contratación) |  |  | Ciudad |  | Zona |  |  |  |  | Dirección |  |  |
|  |  |  | La Paz |  | Central |  |  |  |  | Calle Ayacucho esq. Mercado |  |  |
| Teléfono | : |  | 2409090 (Int. 4709 – 4713) |  |  |  | Fax: | 2407368 |  |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  | oflores@bcb.gob.bo; mcuba@bcb.gob.bo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. PERSONAL DE LA ENTIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) | : |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  | Cargo |  |
|  |  |  | Zabalaga |  | Estrada |  | Marcelo |  |  | Presidente del BCB a.i. |  |
| Responsable del Proceso de Contratación (RPC) | : |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  | Cargo |  |
|  |  |  | Pérez |  | Paputsachis |  | Wilma I. |  |  | Gerente General a.i. |  |
| Encargado de atender consultas Administrativas | : |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  | Cargo |  |
|  |  |  | Flores |  | Villca |  | Olga |  |  | Profesional en Compras y Contrataciones |  |
| Técnicas | : |  | Lobatón |  | Bustillos |  | Omar |  |  | Ingeniero de Mantenimiento |  |

| 4. SERVIDORES PÚBLICOS QUE OCUPAN CARGOS EJECUTIVOS HASTA EL TERCER NIVEL JERÁRQUICO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA SON: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ap. Paterno |  | Ap. Materno |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  | Cargo |  |  |
|  |  | Zabalaga |  | Estrada |  |  |  |  |  |  | Raúl Marcelo |  |  | Presidente del BCB a.i. |  |  |
|  |  | Pérez |  | Alandia |  |  |  |  |  |  | Abraham |  |  | Director |  |  |
|  |  | Yujra |  | Segales |  |  |  |  |  |  | Juan Reynaldo |  |  | Director |  |  |
|  |  | Boyan |  | Téllez |  |  |  |  |  |  | Samuel Rafael |  |  | Director |  |  |
|  |  | Polo |  | Rivero |  |  |  |  |  |  | Ronald Eddy |  |  | Director |  |  |
|  |  | Rodríguez |  | Rojas |  |  |  |  |  |  | Hugo Álvaro |  |  | Director |  |  |
|  |  | Pérez |  | Paputsachis |  |  |  |  |  |  | Wilma Irene |  |  | Gerente General a.i. |  |  |
|  |  | Mendoza |  | Patiño |  |  |  |  |  |  | Raúl Sixto |  |  | Asesor de Política Económica |  |  |
|  |  | Colque |  | Barrios |  |  |  |  |  |  | Emilio |  |  | Auditor Interno Principal |  |  |
|  |  | Domínguez |  | Bohrt |  |  |  |  |  |  | Eduardo German |  |  | Gerente de Administración a.i. |  |  |
|  |  | Salazar |  | Mercado |  |  |  |  |  |  | Maria Romina |  |  | Gerente de Asuntos Legales a.i. |  |  |
|  |  | Miranda |  | Vargas |  |  |  |  |  |  | Misael |  |  | Gerente de Entidades Financieras |  |  |
|  |  | Espinoza |  | Torrico |  |  |  |  |  |  | David Ivan |  |  | Gerente de Operaciones Internacionales |  |  |
|  |  | Escalante |  | Eduardo |  |  |  |  |  |  | Pamela Nohemy |  |  | Gerente de Recursos Humanos a.i. |  |  |
|  |  | Delgado |  | Machicado |  |  |  |  |  |  | José Sebastián |  |  | Gerente de Sistemas a.i. |  |  |
|  |  | Colodro |  | López |  |  |  |  |  |  | Carlos Alberto |  |  | Gerente de Operaciones Monetarias a.i. |  |  |

- CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

|  | ACTIVIDAD |  | FECHA |  |  |  |  |  |  | HORA |  |  | LUGAR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Publicación del DBC en el SICOES | : |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 |  | 06 |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Inspección Previa (si corresponde) | : |  | Día |  | Mes |  | Año |  | Hora |  | Min. |  |  |  |
|  |  |  |  | --- |  | --- |  | ---- |  | --- |  | --- |  | ---- |  |
| 3 | Consultas Escritas (fecha límite) | : |  | Día |  | Mes |  | Año |  | Hora |  | Min. |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 |  | 06 |  | 2014 |  | 18 |  | 30 |  | Planta Baja, Ventanilla Única de Correspondencia del Edif. Principal del BCB. (Nota dirigida a la Gerencia de Administración). |  |
| 4 | Reunión de Aclaración | : |  | Día |  | Mes |  | Año |  | Hora |  | Min. |  |  |  |
|  |  |  |  | 23 |  | 06 |  | 2014 |  | 14 |  | 00 |  | Piso 7, Edif. Principal del BCB. |  |
| 5 | Aprobación del DBC con las enmiendas si hubieran (fecha límite) | : |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  | 06 |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Notificación de aprobación del DBC (fecha límite) | : |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 02 |  | 07 |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Presentación y Apertura de Propuestas (Fecha límite) | : |  | Día |  | Mes |  | Año |  | Hora |  | Min. |  |  |  |
|  |  |  |  | 08 |  | 07 |  | 2014 |  | 11 |  | 00 |  | Presentación de Propuestas: Planta Baja, Edif. Principal del BCB, Ventanilla Única de Correspondencia – Calle Ayacucho esq. Mercado. Apertura de Propuestas: Piso 7, Edif. Principal del BCB – Calle Ayacucho esq. Mercado. |  |
| 8 | Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite) | : |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 08 |  | 08 |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite) | : |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 |  | 08 |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha límite) | : |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  | 08 |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha límite) | : |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 03 |  | 09 |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Suscripción de contrato (fecha límite) | : |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 |  | 09 |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |

Todos los plazos son de cumplimiento obligatorio, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 47 de las NB-SABS.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN

Las especificaciones técnicas requeridas, son:

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el por qué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. OBJETO Y CAUSA DE LA CONTRATACIÓN |  |  |  |  |
| Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de un ambiente acondicionado para el Centro de Cómputo alterno móvil del Banco Central de Bolivia para contribuir a la continuidad operativa de los servicios de Tecnologías de Información. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| II. ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN |  |  |  |  |
| El Centro de Cómputo alterno móvil deberá ser implementado en un contenedor y deberá contar con los siguientes componentes: - Componente 1: “Contenedor para Centro de Cómputo”. - Componente 2: “Sistema de climatización de precisión”. - Componente 3: “Sistema de energía ininterrumpida”. - Componente 4: “Sistema de seguridad y control ambiental”. Todos los componentes deberán ser 100% compatibles entre sí. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |

COMPONENTE 1: CONTENEDOR PARA CENTRO DE CÓMPUTO

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el por qué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Un (1) contenedor totalmente funcional para Centro de Cómputo móvil. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| - Partes del contenedor: El contenedor para Centro de Cómputo móvil deberá estar compuesto por al menos las siguientes partes: - Contenedor (estructura). - Racks de equipos. - Sistema de distribución de energía eléctrica. - Sistema de cableado estructurado de datos. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Normas generales: El contenedor para Centro de Cómputo móvil deberá ser diseñado y construido en concordancia con lo estipulado en la última versión de la norma ANSI TIA-942. Todos los materiales instalados directamente expuestos deberán cumplir con los niveles de materiales no combustibles establecidos por la norma ISO 1182 o equivalente. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| B. REQUISITOS DEL CONTENEDOR |  |  |  |  |
| - Marca: Especificar. |  |  |  |  |
| - Modelo: Especificar. |  |  |  |  |
| - Certificación de calidad ISO 9001: El fabricante de la solución deberá tener certificado de calidad ISO 9001. (Manifestar aceptación y adjuntar copia legible del certificado) |  |  |  |  |
| - Longitud del contenedor: La longitud del contendor deberá ser de al menos 20 pies. (Manifestar aceptación y especificar longitud del contenedor) |  |  |  |  |
| - Material de la estructura del contenedor: Acero. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Estructura base del contenedor: El contenedor deberá tener una estructura base de acero con la resistencia suficiente para permitir que el contendor pueda ser trasladado. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Paneles internos: La estructura interna del contenedor deberá estar recubierta por paneles internos, estos paneles deberán contar con protección contra incendios, deberán estar compuestos por capas de materiales ignífugos y termo aislantes para resistir altas temperaturas y proporcionar un recinto estanco. Los paneles deberán ser de material no inflamable y no deberán emitir gases nocivos. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Piso: El contenedor deberá contar con un piso interno hecho de acero, este piso deberá estar conectado a tierra. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Puerta de entrada: El contenedor deberá contar con al menos una puerta de entrada, la puerta deberá tener las dimensiones adecuadas para permitir el ingreso de personas y equipamiento de dimensiones estándar. El material de la(s) puerta(s) deberá ser acero. La estructura de la(s) puerta(s) deberá contar con paneles internos que garanticen los niveles de protección definidos conjuntamente con el resto de la estructura del contenedor. Al menos una puerta de entrada deberá tener las siguientes características: - La puerta deberá contar con un marco exterior hecho de postes de acero. - Sistema de cierre mediante electro cerradura integrado en la puerta. - Cerradura de seguridad con llave. - Barra anti-pánico en la parte interna de la puerta, esta barra deberá permitir que la puerta se abra desde el interior incluso si está cerrada con llave. - Sistema de control de accesos biométrico y por tarjeta de proximidad. - Sistema de cierre automático de la hoja (sin motorizar). Si el contenedor tiene más de una puerta, las adicionales deberán tener al menos una cerradura mecánica. (Manifestar aceptación y especificar cantidad de puertas) |  |  |  |  |
| - Pintura del contenedor: La pintura exterior del contenedor deberá ser capaz de resistir condiciones ambientales adversas. El contenedor deberá ser pintado con colores indicados por la Gerencia de Sistemas del BCB, los colores serán comunicados al proveedor dentro de los 30 días calendario posteriores a la firma del contrato. (Manifestar aceptación y especificar) |  |  |  |  |
| - Medidas de protección: El contenedor deberá contar con al menos las siguientes medidas de protección: - Protección contra agua. - Protección contra fuego externo. - Protección contra fuego interno. - Protección contra interferencia electromagnética. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Protección contra agua: El contenedor deberá tener un grado de protección contra agua de al menos IPX5 o equivalente. (Manifestar aceptación y especificar) |  |  |  |  |
| - Protección contra fuego externo: El contenedor deberá tener una resistencia al fuego externo de al menos 60 minutos según la norma EN 13501 o equivalente. (Manifestar aceptación y especificar) |  |  |  |  |
| - Protección contra interferencia electromagnética (EMI/RFI): Al menos 22 dB (30MHz – 1GHz) (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Pasa cables: El contenedor deberá contar con al menos los siguientes pasa cables: - Pasa cables para las acometidas de energía eléctrica y conexión a tierra. - Pasa cables para las acometidas de enlaces de comunicación. - Otros requeridos para el correcto funcionamiento del Centro de Cómputo móvil. Los pasa cables deberán tener aislante resistente al fuego y al agua. Deberán contemplar módulos con diámetro en función del grosor de los cables. Los pasa cables no deberán afectar el aislamiento y protección del contenedor. Se aceptan enchufes herméticos como alternativa a los pasa cables para las acometidas de energía eléctrica y conexión a tierra, los enchufes herméticos no deberán afectar el aislamiento y protección del contenedor (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Acometidas eléctricas: El contenedor deberá contemplar dos (2) acometidas eléctricas trifásicas (380VAC/50Hz), neutro y conexión a tierra. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Acometidas de comunicación: El contenedor deberá contemplar al menos las siguientes acometidas de comunicaciones: - 12 pares de fibra óptica. - 1 línea E1. - 4 cables coaxiales. - 24 pares de hilos de cobre. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Válvula de sobre presión: El contenedor deberá contar con al menos una válvula de sobre presión que sirva como aliviadero contra cualquier sobre presión que pudiera acontecer en el interior del contenedor como ser: - Activación del sistema de extinción de incendios mediante gas. - Insuflación de aire por el sistema de renovación forzada de aire. - Apertura/cierre de puertas. La(s) válvula(s) se constituirán en un elemento de apertura y cierre automático en función de la presión existente en el interior del contenedor. La(s) válvula(s) deberán contar con protección contra el fuego. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Sistema de desagüe o drenaje: Si es necesario, el contenedor deberá contar con un sistema de desagüe o drenaje que evacúe el agua condensada procedente de los equipos de climatización. El agua evacuada deberá ser conducida hasta la red de alcantarillado o saneamiento que será provista por el BCB. El sistema de desagüe estará compuesto por al menos los siguientes elementos: - Válvulas de extracción de agua. - Válvula anti-retorno. - Tuberías de desagüe y/o canalones. El sistema deberá contar con mecanismos adecuados para evitar que puedan ingresar animales o insectos desde el exterior por este sistema. (Manifestar aceptación y especificar) |  |  |  |  |
| - Sistema de renovación de aire: El contenedor deberá contar con un sistema de renovación forzada de aire dimensionado de acuerdo a las características del contenedor. El sistema de renovación de aire deberá estar compuesto por al menos los siguientes elementos: - Pre-filtro y filtro. - Ventilador(es) para ajustar al caudal de aire necesario. - Alertas de filtros sucios. (Manifestar aceptación y especificar) |  |  |  |  |
| - Iluminación interior: El contenedor deberá contar con un sistema de iluminación (lámparas, cableado y otros) que proporcione un nivel de iluminación uniforme dentro del contenedor. La luminosidad deberá ser la adecuada y suficiente de tal manera que se tenga completa visibilidad de todos los elementos hasta el nivel del piso. Se deberá instalar un interruptor manual de encendido cerca de la puerta de acceso. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Lámparas de emergencia: El contenedor deberá contar con al menos dos (2) lámparas de emergencia, con respaldo de baterías de al menos 3 horas. Las lámparas deberán contar con indicadores luminosos de estado y de carga de las baterías. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Fijado del equipamiento en el interior del contenedor: Todo el equipamiento interno del contenedor deberá estar sujeto adecuadamente de tal manera que no existan componentes sueltos o que puedan caerse o desconectarse en caso de movimientos bruscos del contenedor. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Puntos de anclaje: El contenedor deberá contar con al menos cuatro (4) puntos de anclaje para su fijación a la plataforma sobre la cual será instalado. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| C. REQUISITOS DEL RACK |  |  |  |  |
| - Marca: Especificar. |  |  |  |  |
| - Modelo: Especificar. |  |  |  |  |
| - Certificación de calidad ISO 9001: El fabricante de los racks deberá tener certificado de calidad ISO 9001. (Manifestar aceptación y adjuntar copia legible del certificado) |  |  |  |  |
| - Cantidad de racks: El Centro de Cómputo móvil deberá contar con al menos 7 racks libres para equipos (servidores, equipos de comunicación, almacenamiento, panel de distribución y otros). En uno de los racks (rack de comunicaciones) deberá estar instalado el panel principal de distribución de red de datos. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Tamaño: Estándar de al menos 42U. (Especificar) |  |  |  |  |
| - Material: Chapa de acero. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Puertas: Los racks deberán contar con una puerta simple en la parte frontal y doble puerta en la parte trasera. Las puertas deberán permitir la circulación del aire del sistema de climatización. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Montaje de equipos: Se deberán incluir todos los accesorios requeridos para el montaje de equipos en los racks. Los racks deberán tener marcas frontales que identifiquen las unidades de rack. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Tapas ciegas (“blanking panels”): Cada rack deberá contar con tapas ciegas (“blanking panels”) para bloquear el flujo de aire entre el pasillo caliente y pasillo frío en los espacios del rack no utilizados. Se deberán proporcionar tapas ciegas (“blanking panels”) para cubrir al menos el 50% de cada rack. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Acceso a los racks: La ubicación e instalación de los racks deberá permitir el acceso de operadores a los mismos tanto por la parte frontal como por la parte posterior. De ser necesario, los racks deberán estar montados sobre un sistema de rieles que permitan su desplazamiento de tal manera que puedan ser accedidos desde la parte frontal y posterior. El sistema de rieles deberá incluir un sistema de anclaje que inmovilice los racks. Si los racks estarán montados sobre rieles, se deberán incluir los componentes necesarios para proteger el cableado eléctrico y de red de manera a garantizar la conectividad e integridad de los cables durante los desplazamientos de los racks (no se acepta que el cableado eléctrico de los racks no cuente con la protección respectiva). (Manifestar aceptación y especificar tipo de instalación de los racks) |  |  |  |  |
| - Regletas de energía eléctrica (PDUs): Cada rack deberá tener al menos dos regletas de tomas de energía eléctrica, cada una conectada a un circuito eléctrico independiente. Las regletas deberán ser instaladas en la parte posterior de los racks, se deberá contemplar el espacio libre necesario para la correcta instalación de los cables de alimentación de los equipos. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Dimensionamiento de las regletas de energía eléctrica (PDUs): El dimensionamiento de las regletas deberá contemplar un consumo promedio de 5 KW por rack y un voltaje nominal de 220 VAC/50 Hz. Cada regleta deberá tener al menos diez y ocho (18) tomas de energía con conectores IEC-320-C13 y al menos cuatro (4) tomas de energía con conectores IEC-320-C19. Se deberá incluir al menos 22 cables de alimentación de energía a la carga para cada PDU (diez y ocho (18) cables para el conector IEC-320-C13 y cuatro (4) cables para el conector IEC-320-C19). (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Indicadores en las regletas de energía eléctrica (PDUs): Cada regleta de energía eléctrica deberá tener un indicador (display) digital que despliegue parámetros de la carga efectiva y alertas. Si las regletas tienen botón de encendido/apagado, el mismo deberá contar con la protección de acceso adecuada para evitar apagados accidentales. Si las regletas tienen botón de reinicio, el mismo no deberá interrumpir el suministro de energía eléctrica de la regleta. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Identificación y etiquetado de regletas: Cada regleta deberá estar identificada y etiquetada con un identificador del tablero y el disyuntor al que está conectada. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| D. REQUISITOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA |  |  |  |  |
| - Características generales del sistema eléctrico: El Centro de Cómputo móvil deberá contar con un sistema eléctrico dimensionado para soportar todos sus componentes y todos los equipos activos que serán instalados considerando un consumo de 5 KW por rack. Deberá incluir todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento del Centro de Cómputo (tableros de distribución, líneas de distribución, protectores eléctricos, bandejas, ductos, cableado y acometidas de energía eléctrica). El sistema eléctrico deberá contemplar la norma boliviana NB777. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Acometidas eléctricas: El sistema eléctrico deberá contemplar dos (2) acometidas eléctricas (una principal y otra secundaria) trifásicas de 380 VAC / 50 Hz (220 VAC entre fase y neutro) con sus respectivas líneas de neutro y protección de tierra. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Cableado eléctrico general: El proveedor deberá hacerse cargo de la instalación de la totalidad del cableado requerido para la puesta en marcha y el correcto funcionamiento del Centro de Cómputo móvil. El cableado deberá contemplar la siguiente configuración: - Una línea de potencia principal para los racks, protegida por el UPS descrito en el Componente 3. Esta línea de potencia estará respaldada por un grupo generador a ser provisto por el BCB, esta línea de potencia deberá estar conectada a la acometida principal. - Una línea de potencia secundaria para los racks, protegida por el UPS descrito en el Componente 3. Esta línea de potencia secundaria deberá tener la posibilidad de que a futuro sea alimentada directamente por un sistema de respaldo externo que será conectado a la acometida secundaria. - Un circuito que suministre energía eléctrica al sistema de aire acondicionado y luminarias, este circuito debe estar protegido por el grupo generador conectado a la acometida principal. Todo el cableado empleado deberá estar dimensionado para soportar una corriente superior al valor nominal máximo del consumo de los equipos que interconectan (en el caso de los racks se deberá asumir un consumo nominal de 5 KW por rack). El cableado deberá estar identificado (fases R, S, T y neutro) y etiquetado en los puntos de llegada y en los puntos de partida. Todo el cableado deberá ir por bandejas según establece la última versión de la norma ANSI TIA-942, las bandejas deberán ser de techo. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Tableros eléctricos: El sistema eléctrico deberá incluir los tableros eléctricos (principales y secundarios) necesarios para la configuración requerida descrita en el anterior Punto 3: “Cableado eléctrico general” del presente documento. El dimensionamiento de los tableros deberá estar de acuerdo al consumo nominal máximo de los equipos que estarán conectados (en el caso de los racks asumir un consumo de 5 KW por rack). Los tableros deberán contar con disyuntores de protección para sus acometidas de entrada y salidas de distribución. Todo el material eléctrico empleado deberá estar dimensionado para soportar los valores nominales máximos de los equipos a los que estarán conectados. El cableado deberá estar identificado (fases R, S, T y neutro) y etiquetado en los puntos de llegada y en los puntos de partida. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Diagramas de los tableros de distribución de energía: Los tableros de distribución de energía deberán contar con diagramas unifilares del sistema general y específico del tablero, incluyendo marcación clara y legible de cada uno de los elementos que componen el tablero de distribución. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Protectores eléctricos: El sistema eléctrico deberá incluir protectores eléctricos del tipo TVSS (Transient Voltage Surge Supressors) o equivalente para las acometidas eléctricas. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Disyuntores de los tableros: El dimensionamiento de los disyuntores de los tableros deberá estar de acuerdo a las potencias nominales máximas consumidas por los circuitos que protegen. Las características generales de los disyuntores de los tableros deberán ser las siguientes: - Vida útil mecánica de al menos 20.000 maniobras. - Los disyuntores deberán tener una corriente nominal (corriente de disparo) ajustable, el máximo valor de la corriente nominal deberá ser al menos un 30% superior del valor nominal máximo del consumo de los circuitos a los que estarán conectados. - Frecuencia de 50 Hz. - Curva de selectividad “C”. - Grado de protección de al menos IP20. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Perforaciones de los tableros: Todas las perforaciones que tengan los tableros de distribución de energía deberán estar debidamente protegidas y aisladas para evitar corto circuitos. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Display: Los tableros de distribución de energía deben contar con un display digital que muestre la cantidad de potencia consumida por todo el tablero. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Cableado eléctrico para los racks: El sistema eléctrico deberá contemplar dos líneas de potencia para alimentar los PDU de los racks según la configuración requerida. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Características generales de los conductores eléctricos: Los conductores eléctricos serán del tipo flexible, con aislamiento resistente al fuego. Los conductores deberán llevar impreso en el aislante el número del conductor. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Bandejas: Todo el cableado eléctrico deberá ir por bandejas independientes de las bandejas de cableado de red. Las bandejas deberán ser de techo. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| E. REQUISITOS DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS |  |  |  |  |
| - Características generales del cableado estructurado de datos: Todo el cableado estructurado de datos del Centro de Cómputo deberá contemplar la última versión de la norma ANSI – TIA 942. El cableado estructurado contempla cableado de cobre y fibra óptica, el cableado de fibra óptica deberá ser al menos categoría OM3 (conector LC), el cableado de cobre deberá ser al menos categoría 6a. Todo el cableado deberá ser certificado según la categoría propuesta. (Manifestar aceptación y especificar categoría del cableado) |  |  |  |  |
| - Acometidas de comunicación: El cableado estructurado deberá contemplar al menos las siguientes acometidas de comunicaciones: - 12 pares de fibra óptica. - 1 línea E1. - 4 cables coaxiales. - 24 pares de hilos de cobre. Estas acometidas deberán estar conectadas al panel principal de distribución. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Patch panels de los racks: Cada rack deberá contar con un patch panel de al menos 24 conectores de cobre y 48 conectores de fibra óptica. Todos los conectores deberán estar identificados y etiquetados. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Ordenadores de cables: Se deberán incluir los ordenadores de cables que sean necesarios para contar con una instalación y distribución adecuada del cableado de datos. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Panel principal de distribución: En uno de los racks deberá estar instalado el panel principal de distribución, este panel deberá reflejar todos los puertos de los patch panels de los otros racks. Los puertos del panel de distribución deberán estar identificados y etiquetados de tal manera que se pueda determinar el puerto y el rack al que está asociado. El panel de distribución deberá contar con al menos los siguientes puertos para acometidas de comunicación debidamente identificados: - 12 pares de fibra óptica. - 1 línea E1. - 4 cables coaxiales. - 24 pares de hilos de cobre. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Bandejas: Todo el cableado de red deberá ir por bandejas según establece la última versión de la norma ANSI TIA-942. Las bandejas deberán ser de techo. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |

COMPONENTE 2: SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DE PRECISIÓN

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el por qué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Un (1) sistema de climatización de precisión para el Centro de Cómputo móvil. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| - Características generales: El sistema de climatización deberá controlar la temperatura y humedad en valores adecuados para el correcto funcionamiento de los equipos del Centro de Cómputo móvil. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Alta disponibilidad: El sistema de climatización deberá contemplar una configuración de alta disponibilidad del tipo N+1, el sistema deberá estar conformado por una cantidad de equipos de climatización de iguales características dimensionados de tal manera que si falla uno de ellos el sistema tenga la capacidad necesaria para mantener las condiciones ambientales del Centro de Cómputo dentro de valores adecuados (temperatura entre 21 °C a 24 °C y humedad relativa entre 45% a 55%). El dimensionamiento debe considerar un consumo máximo de 5 KW por rack (un total de 35 KW), el consumo del UPS descrito en el Componente 3 y el consumo del sistema de seguridad y monitoreo descrito en el Componente 4. El dimensionamiento de la capacidad de los equipos debe contemplar las pérdidas por la altura de la ciudad de La Paz. La secuencia de funcionamiento de los equipos deberá ser programable. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Marca: Especificar. |  |  |  |  |
| - Modelo: Especificar. |  |  |  |  |
| - Certificación de calidad ISO 9001: El fabricante del producto debe tener certificado de calidad ISO 9001. (Manifestar aceptación y adjuntar copia legible del certificado) |  |  |  |  |
| - Cantidad de equipos de climatización: Especificar (la cantidad de equipos deberá estar definida según la alta disponibilidad requerida en el punto 2 “Alta disponibilidad” del presente documento). (Especificar cantidad) |  |  |  |  |
| - Capacidad nominal de cada equipo: Especificar (en btu/h y/o KW). (Especificar) |  |  |  |  |
| - Factor de calor sensible (SHR): El factor de calor sensible SHR deberá ser mayor o igual 0.90. (Especificar) |  |  |  |  |
| - Pérdidas por la altura sobre el nivel del mar: Especificar las pérdidas por la altura de la ciudad de La Paz (3.600 m.s.n.m) de los equipos consideradas en el dimensionamiento de la capacidad del sistema de climatización. (Especificar y adjuntar documento de respaldo) |  |  |  |  |
| - Tipo de montaje de las unidades internas: Especificar tipo de montaje (pared, techo, piso, “inrow” u otro). (Especificar) |  |  |  |  |
| - Tipo de montaje de las unidades externas: Especificar tipo de montaje (pared, techo u otro). Las unidades externas deberán contar con la protección adecuada contra condiciones ambientales externas. (Especificar) |  |  |  |  |
| - Tipo de descarga del flujo de aire frío: Especificar. |  |  |  |  |
| - Tipo de retorno de aire caliente: Especificar. |  |  |  |  |
| - Rango de regulación de temperatura: El sistema de climatización deberá tener un control por microprocesador y deberá ser capaz de mantener la temperatura del Centro de Cómputo móvil entre 21°C a 24°C (configurable). (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Desviación máxima del valor establecido de regulación de temperatura: +/- 2 °C del valor establecido, se aceptan rangos menores. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Humidificador y deshumidificador de aire: El sistema de climatización deberá contar con un humidificador y un deshumidificador de aire. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Rango de regulación de humedad relativa: El sistema de climatización deberá ser capaz de mantener la humedad relativa del Centro de Cómputo móvil entre 45% a 55%. Si el sistema requiere de suministro de agua para el control de humedad, el BCB proporcionará una toma de suministro de agua mediante cañería. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Desviación máxima del valor establecido de regulación de la humedad relativa: +/- 5% del valor establecido, se aceptan rangos menores. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Panel de control: El sistema de climatización deberá tener al menos un panel de control con display digital. El panel deberá tener al menos las siguientes funcionalidades: - Configuración de los valores de regulación de temperatura y humedad. - Configuración de los valores límites de temperatura y humedad que determinan una condición de alarma. - La modificación de parámetros de configuración deberá estar protegida por contraseñas. - Visualización de las condiciones ambientales (temperatura y humedad) y el estado de operación. - Visualización de alarmas. - Visualización de log de eventos. El panel de control deberá estar montado en el interior del Centro de Cómputo móvil. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Administración remota: El sistema deberá contar con la funcionalidad de administración remota vía red utilizando el protocolo http y SNMP, se deberán incluir las interfaces necesarias para proporcionar al menos un conector RJ45. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Alarmas: El sistema deberá emitir alarmas visuales y sonoras ante al menos las siguientes situaciones: - Temperatura fuera de los límites establecidos. - Humedad fuera de los límites establecidos. - Falla de componentes internos y/o falta de suministros (gas refrigerante, suministro de agua, cambio de filtro y otros). (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Comportamiento del sistema ante fallas de energía eléctrica: El sistema de climatización deberá reiniciarse y funcionar normalmente de manera automática manteniendo su configuración ante un corte del suministro de energía eléctrica. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Filtro de aire: Intercambiable, con sensor de suciedad incluido. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Tipo de refrigerante: Ecológico R-407C o equivalente. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Compresor: Tipo scroll. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Capacidad de funcionamiento continuo: Los equipos deberán ser capaces de trabajar de forma ininterrumpida (24/7, 365 días al año), (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Sensores: El sistema deberá tener al menos los siguientes sensores: - Temperatura. - Humedad. (Especificar) |  |  |  |  |
| - Alimentación: Trifásica 380V/50 Hz, deberá conectarse a la acometida principal del Centro de Cómputo móvil (no estará protegida por UPS). (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Flujo de aire: El sistema de climatización deberá contemplar el flujo de aire por pasillo frío y pasillo caliente, el pasillo frío deberá contemplar la parte frontal de los racks, el pasillo caliente la parte posterior de los racks. Se deberán instalar todos los elementos necesarios para la separación térmica adecuada del flujo de aire entre estos pasillos. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |

COMPONENTE 3: SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA ININTERRUMPIDA

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el por qué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Un (1) sistema de energía eléctrica ininterrumpida para los equipos del Centro de Cómputo móvil. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| - Características generales: El sistema de energía eléctrica ininterrumpida deberá estar conformado por un UPS en configuración redundante N+1. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Marca del UPS: Especificar. |  |  |  |  |
| - Modelo del UPS: Especificar. |  |  |  |  |
| - Cantidad: Un (1) UPS. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Certificación de calidad ISO 9001: El fabricante del producto debe tener certificado de calidad ISO 9001. (Manifestar aceptación y adjuntar copia legible del certificado) |  |  |  |  |
| - Arquitectura del UPS: La arquitectura del UPS deberá ser del tipo modular, cada módulo de potencia deberá tener las siguientes características: - La falla de cualquier módulo no deberá interrumpir el suministro de energía ininterrumpida a la salida. - La carga soportada deberá ser distribuida entre todos los módulos simultáneamente. - Los módulos deberán poder ser cambiados en caliente sin apagar el UPS ni transferir la carga al bypass. (Manifestar aceptación) | . |  |  |  |
| - Alta disponibilidad: El UPS deberá estar dimensionado y configurado para brindar redundancia N+1. Deberá tener una cantidad de módulos y potencia dimensionados para que el UPS pueda soportar una carga efectiva, contemplando las pérdidas por la altura de la ciudad de La Paz, de al menos 35 KW con un módulo de potencia apagado y/o desconectado. Todos los módulos del UPS deberán ser de la misma potencia. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Cantidad de módulos de potencia: Especificar cantidad de módulos de potencia del UPS, esta cantidad debe considerar la redundancia N+1. (Especificar cantidad) |  |  |  |  |
| - Potencia nominal de los módulos de potencia: Especificar la potencia nominal de cada uno de los módulos de potencia del UPS. (Especificar potencia) |  |  |  |  |
| - Pérdidas por la altura sobre el nivel del mar: Especificar las pérdidas por la altura de la ciudad de La Paz (3.600 m.s.n.m) de los equipos consideradas en el dimensionamiento de la potencia del sistema de energía ininterrumpida. (Especificar y adjuntar documento de respaldo) |  |  |  |  |
| - Topología de conversión: Doble conversión ON-LINE verdadera. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Tensión nominal de entrada: Trifásica de 380VAC + neutro + PE (protección eléctrica – línea de tierra). (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Frecuencia nominal de entrada: 50 Hz. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Tolerancia de la tensión nominal de entrada: Rango de +/-10% o superior. (Especificar tolerancia) |  |  |  |  |
| - Tolerancia de la frecuencia nominal de entrada: Rango de 40 Hz a 70 Hz o superior. (Especificar tolerancia) |  |  |  |  |
| - Distorsión de corriente a la entrada (THDI): Menor o igual a 5% al 100% de la carga nominal máxima. (Especificar distorsión) |  |  |  |  |
| - Factor de potencia de entrada: Al menos 0,98 al 100% de la carga nominal máxima. (Especificar factor de potencia) |  |  |  |  |
| - Tensión de Salida: Trifásica de 380VAC + neutro, tensión de 220 V entre fase y neutro. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Distorsión de tensión de salida: Menor o igual a 2% con carga lineal. (Especificar distorsión ) |  |  |  |  |
| - Estabilidad estática de tensión de salida: Menor o igual a +/- 1%. (Especificar estabilidad estática ) |  |  |  |  |
| - Forma de onda de salida: Sinusoidal. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Frecuencia de salida: 50 Hz. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Regulación de la frecuencia de salida: Menor o igual a +/- 3 Hz en modo de funcionamiento sincronizado con la red de alimentación. (Especificar regulación de la frecuencia de salida ) |  |  |  |  |
| - Capacidad de sobrecarga del inversor: El inversor del UPS deberá tener la siguiente capacidad de sobrecarga (referido a la potencia máxima de salida nominal): - 125% por al menos 10 minutos - 150% por al menos 30 segundos. (Especificar capacidad de sobrecarga del inversor ) |  |  |  |  |
| - Desequilibrio de carga entre fases permitido: 100%. (Manifestar aceptación ) |  |  |  |  |
| - Rendimiento: Cada UPS deberá tener un rendimiento de al menos el 95% al 100% de la carga nominal máxima en modo on-line. (Especificar rendimiento ) |  |  |  |  |
| - Transferencia al suministro de baterías: La transferencia de suministro a las baterías no deberá implicar ninguna interrupción del suministro a la salida (tiempo de transferencia cero ms). (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Entrada secundaria (bypass): El UPS deberá contar con una entrada secundaria (bypass) de alimentación trifásica (+ neutro). La salida del UPS deberá ser transferida automáticamente a la entrada secundaria ante las siguientes situaciones: - Sobrecarga a la salida superior a los rangos soportados. - Descarga de las baterías cuando las mismas suministran la energía. - Fallas de funcionamiento interno. La transferencia automática de la carga a la entrada secundaria no deberá interrumpir en ningún instante la alimentación a la salida (tiempo de transferencia cero ms). (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Bypass manual de mantenimiento: El UPS deberá tener un mecanismo de bypass manual que transfiera la entrada directamente a la salida para realizar tareas de mantenimiento. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Bypass estático: El UPS deberá contar con un bypass estático que transfiera la entrada directamente a la salida electrónicamente. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Panel de control: El UPS deberá tener un panel de control con al menos una pantalla y botones de control. El panel de control deberá tener al menos las siguientes funcionalidades: - Mostrar el estado del UPS. - Mostrar las cargas de la salida. - Mostrar alertas. - Mostrar eventos. - Configurar el UPS. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Puertos de comunicación: El UPS deberá contar con al menos los siguientes puertos de comunicación: - Un puerto Ethernet RJ45. - Un interfaz de cierre de contacto seco. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Administración remota: El UPS deberá permitir la administración remota a través de una red LAN, si es necesario, se deberá incluir el software requerido (el software deberá ser 100% compatible con plataformas MS Windows). (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Monitoreo: El UPS deberá permitir el monitoreo de su estado/funcionamiento vía HTTP y SNMP. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Alarmas: El UPS deberá permitir la notificación de alarmas en tiempo real. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Banco de baterías: El UPS deberá tener banco de baterías 100% compatible con el UPS. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Tiempo de autonomía del banco de baterías: Se deberán incluir las baterías necesarias para tener al menos 10 minutos de autonomía a 100% de la carga nominal máxima. (Especificar tiempo de autonomía) |  |  |  |  |
| - Reemplazo de baterías: El banco deberá permitir el reemplazo individual de baterías. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Tipo de baterías: Selladas, libres de mantenimiento. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Accesibilidad para servicio y mantenimiento: El UPS deberá permitir un acceso frontal para tareas de servicio y mantenimiento. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Temperatura de operación: Rango entre 0º a 40ºC o superior. (Especificar temperatura de operación ) |  |  |  |  |
| - Instalación física: El UPS y su banco de baterías deberán ser instalados en el interior del Centro de Cómputo móvil sin ocupar ningún espacio de los siete (7) rack requeridos para la instalación de equipos. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |

COMPONENTE 4: SISTEMA DE SEGURIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el por qué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Un (1) sistema de seguridad y control ambiental para el Centro de Cómputo móvil. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| - Partes del sistema de seguridad y control ambiental: El sistema deberá estar compuesto por al menos las siguientes partes: - Sistema de monitoreo. - Sistema de detección y supresión de incendios. - Sistema de control de accesos. - Sistema de vigilancia. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Compatibilidad de partes: Todas las partes del sistema deberán ser completamente compatibles entre sí. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| B. REQUISITOS DEL SISTEMA DE MONITOREO |  |  |  |  |
| - Características generales: El sistema deberá monitorear centralizadamente diferentes parámetros ambientales del Centro de Cómputo móvil, el estado de las puertas de acceso y visualizar las imágenes obtenidas por las cámaras del sistema de vigilancia. El sistema deberá ser capaz de emitir alertas y alarmas ante eventos definidos. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Marca: Especificar. |  |  |  |  |
| - Modelo: Especificar. |  |  |  |  |
| - Certificación de calidad ISO 9001: El fabricante del producto debe tener certificado de calidad ISO 9001. (Manifestar aceptación y adjuntar copia legible del certificado) |  |  |  |  |
| - Montaje: El equipo deberá estar montado en uno de los siete racks, debe ocupar como máximo 2U. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Puerto de comunicación: Ethernet RJ45 de al menos 10/100 Base-T. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Contactos secos: El sistema deberá contar con al menos 4 contactos secos. Los contactos secos deberán ser configurables de tal manera que puedan ser activados por eventos ocurridos en el interior del Centro de Cómputo móvil (eventos asociados a los sensores) y remotamente mediante su consola de administración. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Alarmas: El sistema deberá generar alarmas en caso de que parámetros ambientales del Centro de Cómputo estén fuera de los valores establecidos. La generación de alarmas deberá ser configurable. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Notificación de alarmas: El sistema deberá permitir la notificación de alarmas en tiempo real utilizando al menos los siguientes medios: - Correo electrónico. - SNMP. - Señales sonoras y luminosas en el interior y exterior del Centro de Cómputo móvil. Deberá implementarse una sirena y luz estroboscópica en el exterior del Centro de Cómputo móvil, estos elementos deberán ser activados por el sistema de monitoreo ante alarmas previamente configuradas. La notificación de alarmas deberá ser configurable. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Administración remota básica: El sistema deberá permitir la administración remota básica vía protocolo HTTP (compatible con navegadores estándar). La administración remota básica incluye: - Visualización continua del estado de los sensores. - Visualización en tiempo real de las imágenes de las cámaras de vigilancia. - Visualización de logs de alertas. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Software de administración remota: El sistema deberá contar con un software de administración remota (vía TCP/IP). El software deberá tener al menos las siguientes funcionalidades: - Todas las funcionalidades descritas en la administración remota básica. - Grabación de imágenes de las cámaras de vigilancia, la grabación deberá ser configurable (por horarios, detección de movimiento, activación de sensores y otros). - Configuración completa del sistema. - Gráficas en tiempo real e históricas de los valores registrados por los sensores. - Mapas gráficos de la instalación del sistema con la ubicación de los sensores. - Registro histórico de eventos. El software deberá ser 100% compatible con plataformas MS Windows y/o Linux. Se deberán entregar los medios de instalación, la licencia respectiva y medios de activación que fueren necesarios. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Sensores: El sistema de control ambiental deberá estar compuesto por al menos los siguientes sensores: - Sensor de temperatura. - Sensor de humedad. - Sensor de humo. - Sensor del suministro de energía eléctrica. - Sensor de presencia. - Sensor de apertura de puerta. - Sensor de vibración. - Sensor de agua. La alimentación eléctrica de los sensores deberá estar respaldada por el sistema de energía ininterrumpida (pueden ser alimentados por el sistema de control ambiental). (Especificar sensores y cantidad) |  |  |  |  |
| - Monitoreo del sistema de climatización y del sistema de energía ininterrumpida: El sistema de control deberá incluir el monitoreo del sistema de climatización (Componente 2) y de energía ininterrumpida (Componente 3). (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Energía: 220 VAC / 50 Hz, deberá conectarse al sistema de energía ininterrumpida. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| C. REQUISITOS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y SUPRESIÓN DE INCENDIO |  |  |  |  |
| - Características generales: El Sistema de Detección y Supresión de Incendio (SD y SI) deberá detectar y extinguir incendios que pudieran generarse en el interior del Centro de Cómputo móvil. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Marca: Especificar. |  |  |  |  |
| - Modelo: Especificar. |  |  |  |  |
| - Certificación de calidad ISO 9001: El fabricante del producto debe tener certificado de calidad ISO 9001. (Manifestar aceptación y adjuntar copia legible del certificado) |  |  |  |  |
| - Norma: El sistema deberá cumplir con al menos las siguientes normas: - NFPA-2001. - NFPA-75. - NFPA-76. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Unidad de control: El sistema deberá contar con una unidad de control que permita configurar los parámetros de operación del sistema. Deberá mostrar estado y alarmas. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Sensores: El sistema deberá contar con sensores capaces de detectar la existencia de fenómenos inherentes a la presencia de fuego en el interior del Centro de Cómputo móvil. (Manifestar aceptación y especificar tipo y cantidad de sensores) |  |  |  |  |
| - Extintor automático de incendios: El sistema deberá contar con extintor(es) automático(s) de incendios, con una capacidad adecuada a las dimensiones del Centro de Cómputo móvil. El agente extintor deberá ser inerte, limpio, que no dañe el medio ambiente, que no dañe los equipos electrónicos que se encuentran en el Centro de Cómputo y que no sean nocivos a la salud humana. (Manifestar aceptación y especificar tipo de agente) |  |  |  |  |
| - Alarmas: El sistema deberá contar con alarmas sonoras y luminosas en el interior y exterior del Centro de Cómputo móvil (se admite que la alarma sea compartida con el sistema de control ambiental). La alarma sonora externa deberá ser del tipo sirena y la luminosa del tipo luz estroboscópica. (Especificar tipos de alarmas) |  |  |  |  |
| - Energía: 220 VAC / 50 Hz, deberá conectarse al sistema de energía ininterrumpida. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| D. REQUISITOS DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS |  |  |  |  |
| - Características generales: El sistema de control de accesos deberá permitir el control y registro de apertura de la puerta principal del Centro de Cómputo móvil. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Marca: Especificar. |  |  |  |  |
| - Modelo: Especificar. |  |  |  |  |
| - Certificación de calidad ISO 9001: El fabricante del producto debe tener certificado de calidad ISO 9001. (Manifestar aceptación y adjuntar copia legible del certificado) |  |  |  |  |
| - Modos de autenticación: El sistema deberá permitir los siguientes métodos de autenticación: - Tarjetas de proximidad. - Número PIN. - Huella dactilar. El sistema deberá permitir combinar los métodos de autenticación indicados. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Capacidad de usuarios: Al menos 100 usuarios. (Especificar) |  |  |  |  |
| - Tiempo de autenticación: El tiempo de autenticación para un usuario deberá ser menor a 2 segundos (utilizando cualquier método de autenticación). (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Puertos de comunicación: El sistema deberá contar con un puerto de comunicación Ethernet RJ45. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Pantalla LCD y teclado: El sistema deberá tener integrado una pantalla LCD y un teclado numérico. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Grado de protección: El sistema deberá contar con certificación IP65 o superior. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Almacenamiento interno: El sistema deberá tener integrado un almacenamiento interno que permita su funcionamiento autónomo. En el almacenamiento deberá estar registrada la información de los usuarios autorizados para el ingreso al Centro de Cómputo y los eventos que se generen. El almacenamiento deberá tener una capacidad de registro de al menos 10.000 eventos. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Administración: El sistema deberá permitir al menos los siguientes modos de administración: - Administración local sin la necesidad de un computador. - Administración remota a través de una red LAN vía protocolo http (compatible con navegadores estándar). (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Software de gestión: El sistema deberá incluir un software de gestión remota. La solución debe proveer un mecanismo para exportar los datos almacenados en el dispositivo. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Energía: El sistema deberá estar alimentado mediante PoE, adicionalmente el sistema deberá contar con un kit de batería de respaldo. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Tarjetas de proximidad: El proveedor deberá proporcionar al menos cien (100) tarjetas de proximidad compatibles con el sistema. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Apertura de puerta en situación de contingencia: El sistema debe contemplar un mecanismo manual que permita abrir la puerta ante una situación de contingencia. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| E. REQUISITOS DEL SISTEMA DE VIGILANCIA |  |  |  |  |
| - Características generales: El sistema de vigilancia deberá permitir la visualización remota del interior del Centro de Cómputo móvil mediante al menos dos (2) cámaras de video. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Marca: Especificar. |  |  |  |  |
| - Modelo: Especificar. |  |  |  |  |
| - Certificación de calidad ISO 9001: El fabricante del producto debe tener certificado de calidad ISO 9001. (Manifestar aceptación y adjuntar copia legible del certificado) |  |  |  |  |
| - Cantidad: El sistema deberá estar compuesto por al menos dos (2) cámaras. (Especificar cantidad) |  |  |  |  |
| - Tipo de cámara: Cámara con tecnología IP. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Resolución: Al menos 1280x1024 pixeles. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Funcionalidades de las cámaras: Las cámaras deben tener al menos las siguientes funcionalidades: - Detección de movimiento. - Función día y noche con filtro IR. - Autoiris. - Micrófono. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Integración con el sistema de control ambiental: Las cámaras deberán estar integradas con el sistema de control ambiental. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Puerto de comunicación: Las cámaras deberán contar con un puerto de comunicación Ethernet RJ-45 10/100 Base-T o superior. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Administración remota: Las cámaras deberán poder ser administradas remotamente a través de una red LAN vía protocolo http (compatible con navegadores estándar) con al menos las siguientes funcionalidades: - Visualización de imágenes. - Configuración general de la cámara. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Instalación: Las cámaras deben estar instaladas en el interior del Centro de Cómputo móvil. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Energía: La alimentación de las cámaras deberá ser mediante PoE estándar. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |

CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LOS

COMPONENTES 1, 2, 3 y 4

| CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LOS COMPONENTES 1, 2, 3 Y 4 | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el por qué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. CONDICIONES GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| - Alcance de la instalación y puesta en funcionamiento: El proveedor deberá hacerse cargo de toda la instalación, configuración y puesta en funcionamiento del Centro de Cómputo móvil (no incluye equipos activos como ser servidores, equipos de almacenamiento y comunicación que serán provistos e instalados posteriormente por el BCB). El proveedor deberá entregar el Centro de Cómputo móvil completamente funcional. La instalación, configuración y puesta en funcionamiento incluirá todos los aspectos inherentes a este servicio (mano de obra, materiales, equipos, cableado, obras civiles, etc.). El proveedor deberá construir la plataforma que servirá de base para la instalación del Centro de Cómputo móvil. El proveedor deberá instalar el sistema de tierra que utilizará el Centro de Cómputo móvil. Las herramientas, materiales, vestimenta y accesorios de seguridad laboral requeridos para el trabajo de la instalación y puesta en funcionamiento serán provistos por el proveedor. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Componentes asociados a la instalación a ser provistos por el BCB: El BCB proporcionará los siguientes componentes asociados a la instalación del Centro de Cómputo móvil: - Acometidas eléctricas trifásicas de 380V/50Hz. - Acometidas de comunicaciones. - Puntos de suministro de agua y drenaje para el sistema de Aire Acondicionado. Para este efecto, el proponente adjudicado deberá presentar un documento con todos los requerimientos técnicos de cada componente (incluir planos si es necesario) en un plazo no mayor a los 30 días calendario posteriores a la firma del contrato. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Plataforma para el Centro de Cómputo móvil: El proveedor deberá construir la plataforma base requerida para la instalación del Centro de Cómputo móvil en base a los requerimientos del diseño de la solución. Todos los gastos asociados a la construcción de esta plataforma estarán a cargo del proveedor. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Sistema de tierra eléctrica: El proveedor deberá instalar el sistema de tierra eléctrica que utilizará el Centro de Cómputo móvil. Todos los gastos asociados a la instalación del sistema de tierra estarán a cargo del proveedor. La ubicación específica del sistema de tierra eléctrica será definida por personal de la Gerencia de Sistemas del BCB (Gerente de Sistemas, Subgerente de Infraestructura Informática o Jefe del Dpto. de Soporte Técnico) en coordinación con el proveedor. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Costos asociados a la instalación: La empresa proponente deberá incluir en el precio de su propuesta la totalidad de gastos asociados a la instalación y puesta en funcionamiento del Centro de Cómputo móvil. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Componentes y accesorios: Será responsabilidad del proveedor incluir todos los componentes, accesorios y elementos necesarios para la adecuada implementación y puesta en funcionamiento del Centro de Cómputo móvil sin ningún costo adicional para el BCB. (Manifestar de aceptación) |  |  |  |  |
| - Cronograma de instalación: El proveedor deberá presentar un cronograma de instalación y pruebas en una fecha previa al inicio de las pruebas y verificación de características técnicas de los bienes. El cronograma deberá ser coordinado con personal de la Gerencia de Sistemas del BCB (Gerente de Sistemas, Subgerente de Infraestructura Informática o Jefe del Dpto. de Soporte Técnico). El cronograma no deberá superar los veintiún (21) días calendario, no deberá contar con fechas específicas, se deberán detallar las actividades en secuencia de días (Día 1, Día 2, etc.). (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Horarios de trabajo: Una vez aprobado el cronograma, los horarios de trabajo serán coordinados con personal de la Gerencia de Sistemas del BCB (Gerente de Sistemas, Subgerente de Infraestructura Informática o Jefe del Dpto. de Soporte Técnico). (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Lugar de instalación: El lugar donde será instalado el Centro de Cómputo móvil será dado a conocer al proveedor por personal de la Gerencia de Sistemas del BCB (Gerente de Sistemas, Subgerente de Infraestructura Informática o Jefe del Dpto. de Soporte Técnico) en un plazo de hasta sesenta (60) días calendario posteriores a la firma del contrato. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Transporte: El proveedor deberá hacerse cargo del transporte del Centro de Cómputo móvil hasta el lugar que sea definido por el BCB. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Documentación: Una vez finalizada la instalación, el proveedor deberá entregar un informe final (impreso y en formato digital) con al menos la siguiente información: - Diagrama de bloques del Centro de Cómputo móvil. - Documento con la ingeniería e instalación del Centro de Cómputo móvil. - Planos eléctricos unifilares del Centro de Cómputo móvil. - Diagramas de red de datos del centro de cómputo móvil. - Certificación del cableado de la red de datos del centro de cómputo móvil. - Memoria de cálculo del dimensionamiento del material eléctrico utilizado en la instalación. Una vez recibida la documentación, personal de la Gerencia de Sistemas del BCB (Gerente de Sistemas, Subgerente de Infraestructura Informática o Jefe del Dpto. de Soporte Técnico) podrá solicitar al proveedor la documentación adicional o complementaria que considere necesaria. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| B. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |
| - Inspección previa del ambiente de instalación: El proveedor podrá realizar una o varias inspecciones del lugar donde se instalará el Centro de Cómputo móvil en una fecha posterior a la firma del contrato, estas inspecciones deberán ser coordinadas con personal de la Gerencia de Sistemas del BCB (Gerente de Sistemas, Subgerente de Infraestructura Informática o Jefe del Dpto. de Soporte Técnico). (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Cambios de las características ofertadas: Se aceptará cambio de las características de los equipos entregados con relación a las ofertadas previa evaluación de los siguientes aspectos: - Justificación escrita por parte del proveedor explicando las razones del cambio. - El cambio propuesto deberá tener las mismas o superiores características que las ofertadas. - Informe técnico elaborado por el Dpto. de Soporte Técnico del BCB, evaluando el cambio propuesto. Si el cambio es aceptado, el mismo no implicará ningún costo adicional para el BCB. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Pruebas en fábrica: La propuesta deberá incluir el viaje de al menos un funcionario designado por personal de la Gerencia de Sistemas del BCB (Gerente de Sistemas o Subgerente de Infraestructura Informática) para participar en pruebas funcionales en fábrica durante o finalizado el proceso de fabricación de la solución propuesta. Las pruebas deberán ser realizadas según cronograma y alcance presentados por el proveedor previamente aprobados por personal de la Gerencia de Sistemas del BCB (Gerente de Sistemas o Subgerente de Infraestructura Informática). Las pruebas en fábrica deberán ser realizadas en una fecha posterior a la firma de contrato y previa a la entrega provisional del Centro de Cómputo móvil, esta fecha deberá ser acordada con personal de la Gerencia de Sistemas del BCB (Gerente de Sistemas o Subgerente de Infraestructura Informática). Todos los gastos asociados al viaje del funcionario (o los funcionarios) designado(s) por la Gerencia de Sistemas del BCB (pasajes, estadía, viáticos y otros relacionados a las pruebas) deberán correr por cuenta del proveedor. (Manifestar aceptación y especificar lugar donde se realizarán las pruebas y cantidad de funcionarios del BCB que participarán en ellas) |  |  |  |  |
| - Verificación de la información y documentación presentada: El BCB se reserva el derecho de verificar cualquier aspecto que considere pertinente de la documentación e información presentada por el proponente. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Transferencia de conocimientos: El proveedor deberá realizar la transferencia de conocimientos al personal designado por personal de la Gerencia de Sistemas del BCB (Gerente de Sistemas, Subgerente de Infraestructura Informática o Jefe del Dpto. de Soporte Técnico), en una fecha posterior a la entrega definitiva y previa a la finalización de la vigencia de la garantía de funcionamiento de maquinaria y/o equipo. La transferencia de conocimientos deberá tener las siguientes características: - Duración: Al menos 24 horas, la duración deberá ser consensuada con la Gerencia de Sistemas del BCB. - Alcance: La transferencia de conocimientos deberá ser impartida para al menos seis (6) personas a ser designadas por la Gerencia de Sistemas del BCB. - Contenido: La transferencia de conocimientos deberá abarcar al menos los siguientes componentes: • Sistema eléctrico. • Sistema de climatización. • Sistema de energía ininterrumpida (UPS). • Sistema de control de accesos. • Sistema de control ambiental. • Sistema de extinción y supresión de incendios • Sistema de vigilancia. El contenido específico deberá ser consensuado con la Gerencia de Sistemas del BCB. - Cronograma: El cronograma de la transferencia de conocimientos será coordinado entre el proveedor y la Gerencia de Sistemas del BCB. - Certificados: Concluida la transferencia de conocimientos, el proveedor deberá entregar certificados a los participantes como constancia. - Ambientes: El BCB proporcionará los ambientes donde se realizará la transferencia de conocimientos. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| C. CONFIDENCIALIDAD |  |  |  |  |
| El proveedor se comprometerá a guardar absoluta confidencialidad sobre la información a la que tenga acceso o a la información que se genere durante la provisión del Centro de Cómputo móvil. Toda la documentación e información que se genere será de exclusiva propiedad del BCB. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| D. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA PROPONENTE |  |  |  |  |
| - Experiencia de la empresa: La empresa proponente deberá tener una experiencia de al menos tres (3) años en la provisión, instalación, diseño de Centros de Cómputo o infraestructura para Centros de Cómputo. Durante este periodo de tiempo, la empresa deberá haber realizado al menos cinco (5) provisiones, instalaciones o diseño de Centros de Cómputo o infraestructura para Centros de Cómputo. Se aceptará como documentación de respaldo de la experiencia solicitada los siguientes documentos: - Cartas o certificados emitidos por clientes. - Contratos y/o órdenes de compra. (Manifestar aceptación y presentar documentación de respaldo en fotocopia simple que acredite la experiencia requerida) |  |  |  |  |
| - Autorización de venta en Bolivia: El proponente deberá contar con autorización de venta en Bolivia del fabricante del Centro de Cómputo móvil o de la empresa que integre la solución. (Manifestar aceptación y presentar documentación de respaldo en fotocopia simple que acredite la autorización de venta en Bolivia del fabricante o de la empresa integradora) |  |  |  |  |
| - Soporte técnico: La empresa proponente deberá contar con la autorización del fabricante o de la empresa que integre la solución para brindar soporte técnico en Bolivia del Centro de Cómputo ofertado. (Manifestar aceptación y presentar documentación de respaldo en fotocopia simple) |  |  |  |  |
| E. OFICINA Y PERSONAL DE LA EMPRESA |  |  |  |  |
| - Oficina en la ciudad de La Paz: La empresa proponente deberá contar con al menos una (1) oficina en la ciudad de La Paz con personal de planta permanente. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Experiencia y formación del personal: La empresa proponente deberá contar en su personal de planta (en las oficinas de la ciudad de La Paz) con al menos dos (2) ingenieros eléctricos, electrónicos, de sistemas y/o ramas afines y dos (2) personas con capacitación en equipamiento relacionado a Centros de Cómputo. Todo el personal deberá tener una experiencia de al menos dos (2) años en el diseño, instalación y/o mantenimiento de equipamiento relacionado a Centros de Cómputo. Al menos un (1) ingeniero del personal de planta deberá tener capacitación del fabricante o integrador de la solución en la instalación de Centros de Cómputo móvil. (Manifestar aceptación y adjuntar hojas de vida, certificados académicos, de trabajo y documentación de capacitación que acredite lo solicitado en fotocopia simple) |  |  |  |  |
| II. SERVICIOS CONEXOS |  |  |  |  |
| A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  |
| - Mantenimiento correctivo: El proveedor deberá hacerse cargo del mantenimiento correctivo de los equipos que componen la solución propuesta, la garantía de funcionamiento de maquinaría y/o equipo del proveedor cubrirá esta asistencia sin costo adicional. La atención deberá ser 7X24 (24 horas por día, 7 días a la semana, todos los días del año). El mantenimiento correctivo tendrá las siguientes características: - El proveedor deberá atender los requerimientos de mantenimiento correctivo por demanda, sin límite de atenciones, durante el tiempo que dure la garantía de funcionamiento de maquinaria y/o equipo. El mantenimiento correctivo abarcará la solución completa de las fallas reportadas en los equipos o componentes provistos, incluyendo mano de obra y repuestos. - Las solicitudes de mantenimiento correctivo podrán ser realizadas vía telefónica, correo electrónico o fax por personal de la Gerencia de Sistemas del BCB. Un técnico del proveedor deberá dar asistencia técnica en el lugar donde se encuentra el equipo que presenta falla en un plazo de hasta dos (2) horas a partir de la recepción de la solicitud. - Si la falla reportada afecta la continuidad operativa del Centro de Cómputo móvil, el proveedor deberá restablecer la continuidad operativa en un plazo máximo de 24 horas luego de reportado el incidente. - Si la falla reportada no afecta la continuidad operativa del Centro de Cómputo móvil, el proveedor deberá solucionar la falla o, en su defecto prestar un equipo o parte similar, en un plazo de hasta quince (15) días calendario luego de reportado el incidente. - En caso de que no se pueda realizar la reparación necesaria del equipo que presentó la falla reportada, el proveedor deberá reemplazar el equipo o parte por uno nuevo, similar o superior, en un plazo de hasta sesenta (60) días calendario luego de reportado el incidente. Una vez concluido un mantenimiento correctivo, el proveedor deberá presentar un reporte del trabajo realizado al encargado de la fiscalización del servicio a la garantía, en un plazo de hasta cinco (5) días hábiles de finalizado el mismo. Las herramientas, insumos, el material de limpieza, vestimenta y accesorios de seguridad laboral requeridos para los trabajos de mantenimiento serán provistos por el proveedor. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Mantenimiento preventivo: El proveedor deberá hacerse cargo del mantenimiento preventivo de los equipos que componen la solución propuesta, la garantía de funcionamiento de maquinaría y/o equipo del proveedor cubrirá esta asistencia sin costo adicional. El mantenimiento preventivo tendrá las siguientes características: - El proveedor deberá realizar el mantenimiento preventivo durante el tiempo que dure la garantía de funcionamiento de maquinaria y/o equipo. - El mantenimiento preventivo deberá contemplar todos los aspectos recomendados por los fabricantes de los principales componentes del Centro de Cómputo. - El mantenimiento preventivo deberá realizarse al menos una vez al mes y de acuerdo con un cronograma previamente coordinado con el encargado de la fiscalización del servicio a la garantía. Una vez concluido un mantenimiento preventivo, el proveedor deberá presentar un reporte del trabajo realizado al encargado de la fiscalización del servicio a la garantía, en un plazo de hasta cinco (5) días hábiles de finalizado el mismo. Las herramientas, insumos, el material de limpieza, vestimenta y accesorios de seguridad laboral requeridos para los trabajos de mantenimiento serán provistos por el proveedor. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Encargado de fiscalización del servicio a la garantía: La Gerencia de Sistemas del BCB designará a un encargado de fiscalización para el seguimiento de los servicios cubiertos por la garantía de funcionamiento de maquinaria y/o equipo y condiciones complementarias establecidas en las Especificaciones Técnicas. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. GARANTIAS |  |  |  |  |
| - Garantía de fábrica: Por un periodo de al menos un (1) año, con cobertura de repuestos. El inicio de la vigencia de la garantía de fábrica deberá ser posterior a la entrega provisional y previo a la finalización del periodo de pruebas y verificación. El proveedor deberá entregar un documento de respaldo de la garantía de fábrica durante el periodo de pruebas y verificación. (Manifestar aceptación y especificar tiempo de garantía) |  |  |  |  |
| - Garantía de funcionamiento de maquinaria y/o equipo: Por un periodo de al menos un (1) año con inicio posterior a la recepción provisional y previo a la finalización del periodo de pruebas y verificación; el proveedor deberá constituir una boleta de garantía por el 1.5% del monto del contrato. La garantía de funcionamiento de maquinaria y/o equipo cubre: - Mantenimiento correctivo. - Mantenimiento preventivo. La garantía será ejecutada en cualquiera de los siguientes casos: - Demora acumulada en la atención de las solicitudes de mantenimiento correctivo de más de cuarenta y ocho (48) horas. - Demora acumulada en restablecer la continuidad operativa del Centro de Cómputo móvil de más de ciento y veinte (120) horas. - Demora acumulada en la solución de una falla o préstamo de equipo de más de treinta (30) días calendario cuando no se ve afectada la continuidad operativa del Centro de Cómputo. - Demora acumulada en reemplazo definitivo de equipo o parte de más de sesenta (60) días calendario. - Demora por más de cinco (5) días hábiles en el inicio del mantenimiento preventivo (desde la fecha acordada). Luego de concluido el plazo de la Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo, el encargado de la fiscalización emitirá un documento de conformidad con los servicios cubiertos por esta garantía. (Manifestar aceptación y especificar tiempo de garantía) |  |  |  |  |
| - Altura sobre el nivel del mar: La garantía de funcionamiento de maquinaria y/o equipo deberá cubrir el correcto funcionamiento de los equipos en la altura sobre el nivel del mar de la ciudad de La Paz. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Garantía de cumplimiento de contrato (hasta la recepción definitiva): Se establece que la Garantía de Cumplimiento de Contrato será constituida por una boleta de garantía por el 7% del monto total del contrato. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Sellos de garantía: El proveedor no utilizará sellos de seguridad en los equipos como control de las garantías de fábrica y de funcionamiento de maquinaria y/o equipo. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| B. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El proveedor deberá realizar la entrega provisional del Centro de Cómputo móvil en un plazo de hasta ciento ochenta (180) días calendario a partir del día siguiente calendario de la firma del contrato. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| C. RÉGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| Según modelo de contrato. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Pago contra Acta de Recepción Definitiva del Centro de Cómputo móvil. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| - Entrega provisional del Centro de Cómputo móvil: El proveedor deberá entregar provisionalmente el Centro de Cómputo móvil a la Unidad de Activos Fijos del BCB, el lugar de entrega será determinado por la Unidad de Activos Fijos en coordinación con la Gerencia de Sistemas. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Pruebas y verificación de características técnicas de los bienes: En un plazo de hasta cuatro (4) días hábiles de concluida la entrega provisional, se iniciaran las pruebas de funcionamiento y verificación de características técnicas de los bienes en un plazo de hasta treinta (30) días calendario, estas pruebas serán realizadas por la Comisión de Recepción del BCB en coordinación con el proveedor. Dentro de este periodo el proveedor deberá instalar los bienes según las condiciones establecidas en el presente documento. Cualquier observación que surja durante el periodo de pruebas deberá ser subsanada por el proveedor en un plazo de hasta cien (100) días calendario a partir de recibida la notificación (el proveedor deberá reemplazar los bienes o realizar las modificaciones necesarias para subsanar las observaciones). (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Informe técnico final: Personal del Dpto. de Soporte Técnico de la Gerencia de Sistemas del BCB emitirá el informe técnico final en un plazo de hasta diez (10) días hábiles concluidas las pruebas y verificación o de que se subsanen las observaciones. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Acta de Recepción Definitiva: Una vez recibido el informe técnico final, la comisión de recepción procederá a la elaboración del Acta de Recepción Definitiva. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |

- FORMA DE PAGO

La forma de pago es la siguiente:

| Forma de Pago (La entidad deberá elegir una de las siguientes opciones) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X |  | Pago contra entrega El contratante deberá efectuar el pago una vez efectuada la recepción definitiva de los bienes. |  |
|  |  |  | Pagos parciales El contratante realizará pagos contra entregas parciales de los bienes. |  |
|  |  |  | Pago con carta de crédito Se podrá aplicar en procesos de contratación de bienes importados. Una vez suscrito el contrato, el Contratante solicitará al Banco Central de Bolivia la emisión de una carta de crédito, a favor del proveedor cubriendo la importación de los bienes a ser provistos. Los términos y condiciones de la emisión de la carta de crédito deben guardar estrecha relación con los términos y condiciones del contrato. El proveedor debe cubrir todos los gastos y comisiones cobradas por el banco del exterior. Si el proveedor requiere que la carta de crédito sea confirmada, la comisión de confirmación será cubierta por el mismo proveedor. La forma de pago será la siguiente: - Se pagará el sesenta por ciento (60%) contra la presentación al banco del exterior, de los documentos requeridos en la carta de crédito. - El cuarenta por ciento (40%) restante se pagará cuando el proveedor presente al banco del exterior el Acta de Recepción Definitiva suscrita por el contratante. - La carta de crédito será emitida bajo las reglas y usos uniformes de la Cámara de Comercio Internacional (UCP600) o posteriores modificaciones. El Banco Central de Bolivia establecerá el procedimiento y los requisitos para la emisión de la carta de crédito. |  |

PARTE III

ANEXO 1

MODELO DE CONVOCATORIA PARA LA PUBLICACIÓN EN MEDIOS DE PRENSA

(MODELO SUPRIMIDO PARA PUBLICACIÓN)

ANEXO 2

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Documentos Legales y Administrativos

Formulario A-1	Presentación de Propuesta.

Formulario A-2a	Identificación del Proponente para Empresas.

Formulario A-2b	Identificación del Proponente para Asociaciones Accidentales.

Documentos de la Propuesta Económica

Formulario B-1		Propuesta Económica.

Documento de la Propuesta Técnica

Formulario C-1		Especificaciones Técnicas.

Formulario C-2		Condiciones Adicionales.

FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

(Para Empresas o Asociaciones Accidentales)

| - DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE: |  | 1 |  |  | 4 |  | - | 0 | 9 | 5 | 1 |  | - |  | 0 |  |  | 0 |  | - | 4 |  | 7 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | - |  |  | 1 |  | - |  |  | 1 |  |  |  |  |
| SEÑALAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CENTRO DE COMPUTO MOVIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - MONTO Y PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (El proponente debe registrar el monto total que ofrece por la provisión de los bienes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Para procesos por Ítems o Lotes, se debe detallar los precios de cada Ítem o Lote al que se presente el proponente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MONTO NUMERAL (Bs.) (TOTAL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MONTO LITERAL (TOTAL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PLAZO DE VALIDEZ (en días calendario) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CENTRO DE COMPUTO MOVIL (4 COMPONENTES), SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - MÁRGENES DE PREFERENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Solicito la aplicación del siguiente Margen de Preferencia | : |  | De 10% por Bienes producidos en el País Independientemente del Origen de los Insumos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | De 20% por el porcentaje de componentes de origen nacional (materia prima y mano de obra) del Costo Bruto de Producción se encuentren entre el 30% y 50%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | De 25% por el porcentaje de componentes de origen nacional (materia prima y mano de obra) del Costo Bruto de Producción sea mayor al 50%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (El proponente solo podrá seleccionar uno de los tres márgenes de preferencia. En caso de no marcar una de las tres opciones se entenderá por no solicitado el Margen de Preferencia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Solicito la aplicación de Margen de Preferencia por tener la condición de | : |  | Micro y Pequeñas Empresas - MyPES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Asociaciones de Pequeños Productores Urbanos y Rurales – APP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Organizaciones Económicas Campesinas – OECAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (El proponente solo podrá seleccionar uno de los tres márgenes de preferencia. En caso de no marcar una de las tres opciones se entenderá por no solicitado el Margen de Preferencia). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A nombre de (Nombre del proponente) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS y el presente DBC.

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 43 de las NB-SABS, para participar en el proceso de contratación.

- Declaro y garantizo haber examinado el DBC, y sus enmiendas, si existieran, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta, sin perjuicio de lo dispuesto en normativa específica.

- Declaro la autenticidad de las garantías presentadas en el proceso de contratación, autorizando su verificación en las instancias correspondientes.

- Declaro haber realizado la Inspección Previa (cuando corresponda).

- Comprometo mi inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), una vez presentada mi propuesta a la entidad convocante (excepto aquellos proponentes que ya se encuentren inscritos en el RUPE).

- Me comprometo a denunciar por escrito, ante la MAE de la entidad convocante, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad convocante o de otras personas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- Acepto a sola firma de este documento que todos los Formularios presentados se tienen por suscritos.

II.- De la Presentación de Documentos

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, se presentará la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. En caso de Asociaciones Accidentales, la documentación conjunta a presentar es la señalada en los incisos a), d) y l).

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta.

- Documento de Constitución de la empresa, excepto aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

- Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.

- Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder.

- Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) valido y activo.

- Declaración Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas, con el sello del Banco, excepto las empresas de reciente creación.

- Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE).

- Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la entidad convocante.

- Certificado que acredite la condición de MyPE, OECA o APP (cuando el proponente hubiese declarado esta condición).

- Certificación del Costo Bruto de Producción o Certificación de bienes producidos en el País independientemente del origen de los insumos (cuando el proponente hubiese solicitado la aplicación del margen de preferencia).

- Testimonio de Contrato de Asociación Accidental.

- Documentación requerida en las especificaciones técnicas y/o condiciones técnicas:

- Certificaciones de calidad ISO 9001.

- Pérdidas por la altura sobre el nivel del mar.

- Experiencia de la empresa.

- Autorización de venta en Bolivia del fabricante del Centro de Cómputo móvil o de la empresa que integre la solución.

- Autorización del fabricante o de la empresa que integre la solución para brindar soporte técnico en Bolivia del Centro de Cómputo ofertado.

- Experiencia y formación del personal.

(Firma del proponente)

(Nombre completo del proponente)

FORMULARIO A-2a

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Empresas)

| 1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del proponente o Razón Social: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Proponente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Empresa Nacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Empresa Extranjera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Otro: (Señalar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | País |  |  |  |  |  | Ciudad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dirección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio Principal: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Identificación Tributaria: (Valido y Activo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matrícula de Comercio: (Actualizada) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Matricula |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Inscripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  |  |  |  |  | Mes |  |  |  |  |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Representante Legal |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Número |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad del Representante Legal |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  | Lugar de Emisión |  |  |  |  |  |  | Fecha de Expedición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  |  | Mes |  |  |  |  | Año) |  |  |  |
| Poder del Representante Legal |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contrato (Suprimir este texto cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). - Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia y cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía: | Fax: |  |  |  |
|  | Correo Electrónico: |  |  |  |

FORMULARIO A-2b

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Asociaciones Accidentales)

| 1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denominación de la Asociación Accidental | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asociados | : | # |  | Nombre del Asociado |  |  |  | % de Participación |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Número de Testimonio |  |  |  | Lugar |  |  |  |  | Fecha de Expedición |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  | Año) |  |
| Testimonio de contrato | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Empresa Líder | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LIDER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| País | : |  |  |  |  |  |  | Ciudad : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección Principal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |  |  |  | Fax : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Paterno |  |  |  | Materno |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del representante legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Número |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Número de Testimonio |  |  |  | Lugar |  |  |  |  | Fecha de Expedición |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  | Año) |  |
| Poder del representante legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |  |  |  | Fax : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Declaro en calidad de Representante Legal Asociación Accidental contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contrato. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía | : |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Correo Electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cada integrante de la Asociación Accidental deberá llenar el Formato para identificación de integrantes de Asociaciones Accidentales que se encuentra a continuación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-2b

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE PARA INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

| 1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del proponente o Razón Social: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Identificación Tributaria: (Valido y Activo) |  |  |  |  |  |  | NIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matricula de Comercio: (Actualizada) |  |  |  |  |  |  |  | Número de Matricula |  |  |  |  |  | Fecha de expedición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  |  | Mes |  |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. . INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  | Lugar de emisión |  |  |  |  |  | Fecha de Expedición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  |  | Mes |  |  | Año) |  |  |  |
| Poder del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

(Formato para Adjudicación por Ítems o por el Total)

| DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE |  |  |  |  |  |  | PROPUESTA (A SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem (Comp.) | Descripción del bien Centro de Cómputo Movil, según ET. | Cantidad solicitada | Precio referencial unitario En Bs | Precio referencial total En Bs | Plazo de entrega solicitado |  | Marca/ Modelo | País de Origen | Plazo de entrega (en días calendario) | Cantidad Ofertada | Precio Unitario (Bs.) | Precio Total (Bs.) |
|  |  |  |  |  | Tipo(*) | Días calendario |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Contenedor para Centro de Cómputo | 1 | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 | F | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sistema de climatización de precisión | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sistema de energía ininterrumpida | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sistema de seguridad y control ambiental | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROPUESTA (Numeral) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Literal) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Indicar si es Fijo (F) o Referencial (R)

ET= Especificaciones Técnicas

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

(Formato para Adjudicación por Lotes)

| DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE |  |  |  |  |  | PROPUESTA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lote N° |  |  |  |  |  | (A SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del Lote |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Precio referencial del lote |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BIENES SOLICITADOS PARA EL LOTE |  |  |  |  |  | BIENES OFERTADOS PARA EL LOTE (Debe presentar oferta para cada bien solicitado en este Lote) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ítem | Descripción del bien |  | Cantidad solicitada | Plazo de entrega solicitado |  | Marca/ Modelo | País de Origen | Plazo de entrega (en días calendario) | Cantidad Ofertada | Precio Unitario (Bs.) | Precio Total (Bs.) |  |  |
|  |  |  |  | Tipo(*) | Días calendario |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROPUESTA (Numeral) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Literal) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Indicar si es Fijo (F) o Referencial (R)

Nota: En caso que la contratación se efectué por lotes se deberá repetir el cuadro para cada lote.

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Este formulario se encuentra en el numeral 37, Parte II “Información Técnica de la contratación” del presente Documento

| Para ser llenado por la Entidad convocante (llenar las Especificaciones Técnicas de manera previa a la publicación del DBC) |  | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta |
| --- | --- | --- |
| # | Característica Solicitada (*) | Característica Propuesta (**) |
| 1 | CATEGORIA 1 |  |
| 2 | CATEGORIA 2 |  |
| 3 | CATEGORIA 3 |  |
| n | CATEGORIA n |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas señaladas en el Numeral 37 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido los bienes.

FORMULARIO C-2

CONDICIONES ADICIONALES

“No Corresponde”

ANEXO 4

FORMULARIOS DE VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

Formulario V-1		Evaluación Preliminar

Formulario V-2		Evaluación de la Propuesta Económica

Formulario V-3		Evaluación de la Propuesta Técnica

Formulario V-4		Resumen de la Evaluación Técnica y Económica

FORMULARIO V-1

EVALUACIÓN PRELIMINAR

(Para Empresas o Asociaciones Accidentales)

| DATOS GENERALES DEL PROCESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE | : |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Objeto de la contratación | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Proponente | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propuesta Económica | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Páginas de la Propuesta | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| REQUISITOS EVALUADOS | Verificación (Acto de Apertura) |  |  | Evaluación Preliminar (Sesión Reservada) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRESENTÓ |  | Pagina N° |  |  |
|  | SI | NO |  | CONTINUA | DESCALIFICA |
| DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  |  |
| - FORMULARIO A-1. Presentación de Propuesta. |  |  |  |  |  |
| - FORMULARIO A-2a o Formulario A-2b. Identificación del Proponente, según corresponda. |  |  |  |  |  |
| - Garantía de Seriedad de Propuesta. |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA TÉCNICA |  |  |  |  |  |
| - FORMULARIO C-1. Especificaciones Técnicas. |  |  |  |  |  |
| - FORMULARIO C-2. Condiciones Adicionales. |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |
| - FORMULARIO B-1. Propuesta Económica. |  |  |  |  |  |

FORMULARIO Nº V-2

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

| DATOS DEL PROCESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE | : |  | 1 | 4 | - | 0 | 9 | 5 | 1 | - | 0 | 0 | - | 4 | 7 | 4 | 5 | 0 | 1 | - | 1 | - | 1 |  |
| Objeto de la Contratación | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| N° | NOMBRE DEL PROPONENTE | VALOR LEIDO DE LA PROPUESTA | MONTO AJUSTADO POR REVISIÓN ARITMÉTICA | MARGEN DE PREFERENCIA POR COSTO BRUTO DE PRODUCCIÓN O POR BIENES PRODUCIDOS EN EL PAÍS INDEPENDIENTEMENTE DEL ORÍGEN DE LOS INSUMOS | MARGEN DE PREFERENCIA PARA MyPES, ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES Y OECAS | PLAZO DE ENTREGA |  | FACTOR DE AJUSTE POR PLAZO DE ENTREGA | FACTOR DE AJUSTE FINAL | PRECIO AJUSTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pp | MAPRA (*) | fa1 | fa2 | p | r | fna=(p-r)*0.005 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*) En caso de no evidenciarse errores aritméticos el monto leído de la propuesta (pp) debe trasladarse a la casilla monto ajustado por revisión aritmética (MAPRA)

FORMULARIO V-3

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Formulario C-1 (Llenado por la Entidad) | PROPONENTES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROPONENTE A |  | PROPONENTE B |  | PROPONENTE C |  | PROPONENTE n |  |  |
|  | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |  | NO CUMPLE |
| Categoría 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoría 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoría 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE | (señalar si cumple o no cumple) |  | (señalar si cumple o no cumple) |  | (señalar si cumple o no cumple) |  | (señalar si cumple o no cumple) |  |  |

FORMULARIO V-4

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

(Para el Método de Selección y Adjudicación

Calidad, Propuesta Técnica y Costo)

“No Corresponde”

Los factores de evaluación deberán determinarse de acuerdo con lo siguiente:

| ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN | PUNTAJE ASIGNADO |
| --- | --- | --- |
| PE | Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Económica | 30 puntos |
| PT | Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica | 70 puntos |
| PTP | PUNTAJE TOTAL DE LA PROPUESTA EVALUADA | 100 puntos |

| RESUMEN DE EVALUACIÓN | PROPONENTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROPONENTE A | PROPONENTE B | PROPONENTE C | PROPONENTE n |
| Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Económica (de acuerdo con lo establecido en el Sub Numeral 26.1.6.) |  |  |  |  |
| Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica, del Formulario V-3. |  |  |  |  |
| PUNTAJE TOTAL |  |  |  |  |

ANEXO 5

MODELO DE CONTRATO

MODELO DE CONTRATO Nº 138/2014

SANO N° 000/2014

CUCE__________

SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO

DE LA CIUDAD DE LA PAZ

En el registro de Escrituras Públicas que corren a su cargo se servirá usted insertar el presente Contrato Administrativo de  Provisión, Instalación y Puesta en Funcionamiento de Un Centro de Cómputo Móvil, sujeto a los siguientes términos y condiciones:

- CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

### PRIMERA.- (PARTES). Dirá usted que las partes contratantes son:

  - El BANCO CENTRAL DE BOLIVIA, representado por su Gerente General a.i., ___________, con Cédula de Identidad Nº __________ emitida en la ciudad de ____, de acuerdo a su designación efectuada mediante ____________ de __ de ___ de ____, de acuerdo a lo determinado en el  artículo 17 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios del Banco Central de Bolivia (RE-SABS), aprobado mediante Resolución de Directorio N° 008/2010, de 5 de enero de 2010, modificado mediante la Resolución de Directorio N° 097/2010, de 17 de agosto de 2010 y la Resolución PRES - GAL N° 03/2013 de 15 de febrero de 2013, en adelante denominado la ENTIDAD.

  - _________, legalmente constituida y existente conforme a la legislación boliviana, con registro en FUNDEMPRESA bajo la Matrícula N° ____, inscrita en el Padrón Nacional de Contribuyentes con N.I.T. N° ______, domiciliado en ______ de la zona de _____ de la Ciudad de ___ – Bolivia, representada por _______, con Cédula de Identidad N° _____, expedida en la Ciudad de ____, en virtud al Testimonio de Poder Nº ____ de __ de ____ de ___, otorgado ante ____, Notario de Fe Pública de Primera Clase Nº __ del Distrito Judicial de ___, en adelante denominado el PROVEEDOR.

La ENTIDAD y el PROVEEDOR en su conjunto se denominarán las PARTES.

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO). Dirá usted que la ENTIDAD, mediante Licitación Pública Nacional con CUCE: _____, convocó a Empresas interesadas a que presenten sus propuestas de acuerdo con las condiciones establecidas en el Documento Base de Contratación (DBC) para Bienes aprobado mediante Resolución GG - GAL Nº ___/2014 de __ de ____ de 2014, proceso de  contratación realizado en el marco del Decreto Supremo N° 0181 de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) y sus modificaciones.

La Comisión de Calificación de la ENTIDAD, luego de efectuada la apertura de propuestas presentadas realizó el análisis y la evaluación de las mismas, habiendo emitido Informe Final  _______ de __ de ____ de 2014, al Responsable del Proceso de Contratación (RPC), quien resolvió adjudicar la adquisición de los bienes, mediante Resolución GG -GAL N° _____ de __ de ____ de 2014, al PROVEEDOR, al cumplir su propuesta con todos los requisitos solicitados en el DBC.

TERCERA.- (OBJETO Y CAUSA DEL CONTRATO). El objeto del presente Contrato es la provisión de un ambiente acondicionado para el Centro de Cómputo alterno móvil para la ENTIDAD, que en adelante se denominará el BIEN, así como su instalación y puesta en funcionamiento, para contribuir a la continuidad operativa de los servicios de Tecnologías de Información, suministrado por el PROVEEDOR de conformidad con las Especificaciones Técnicas del DBC y la propuesta adjudicada, con estricta y absoluta sujeción al presente Contrato, de acuerdo al siguiente detalle:

  - Componentes del  BIEN:

    - Componente 1: Un (1) contenedor para Centro de Cómputo.

    - Componente 2: Un (1) sistema de climatización de precisión.

    - Componente 3: Un (1) sistema de energía ininterrumpida.

    - Componente 4: Un (1) sistema de seguridad y monitoreo.

  - Inspección previa del ambiente de instalación: El PROVEEDOR podrá realizar una o varias inspecciones del lugar donde se instalará el BIEN en una fecha posterior a la firma del presente Contrato, estas inspecciones deberán ser coordinadas con personal de la Gerencia de Sistemas de la ENTIDAD (Gerente de Sistemas, Subgerente de Infraestructura Informática o Jefe del Dpto. de Soporte Técnico).

CUARTA.- (PLAZO DE ADQUISICIÓN). El PROVEEDOR efectuará la entrega provisional del BIEN en estricto apego a la propuesta adjudicada y las Especificaciones Técnicas del DBC, en el plazo de ciento ochenta (180) días calendario, que serán computados a partir del primer día calendario siguiente a la suscripción del presente Contrato.

El plazo de adquisición del BIEN, establecido en la presente cláusula, podrá ser ampliado cuando:

  - La ENTIDAD, mediante el procedimiento establecido en este mismo Contrato, incremente la cantidad de los bienes a ser provistos y ello repercuta en el plazo total.

  - Por demora en el pago del BIEN entregado.

QUINTA.- (MONTO DEL CONTRATO). El monto total propuesto y aceptado por las PARTES para la ejecución del objeto del presente contrato es de: Bs _______ (_____ __/100 Bolivianos).

Queda establecido que el monto consignado en la propuesta adjudicada obliga a la provisión del BIEN y sus componentes nuevos y de primera calidad, sin excepción.

Este monto también comprende todos los costos de verificación, transporte, impuestos, aranceles y gastos de seguro del BIEN a ser provisto, los gastos asociados a la construcción de la plataforma señalada en el numeral 29.5.3 de la Cláusula Vigésima Novena del presente Contrato, instalación del sistema de tierra, instalación del BIEN y su puesta en funcionamiento, los gastos del viaje (pasajes, estadía, viáticos y otros relacionados a las pruebas) del funcionario (o los funcionarios) designados por la Gerencia de Sistemas de la ENTIDAD para realizar las pruebas en fábrica referidas en el numeral 29.1 de la Cláusula Vigésima Novena del presente Contrato y cualquier otro costo que pueda tener incidencia en el precio hasta su entrega definitiva de forma satisfactoria.

Es de exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR, efectuar la provisión, instalación y puesta en funcionamiento del BIEN contratado por el monto establecido, ya que no se reconocerán ni procederán pagos por provisiones que hiciesen exceder dicho monto.

SEXTA.- (GARANTÍAS).

6.1.	Garantía de Cumplimiento de contrato:

El PROVEEDOR garantiza el correcto cumplimiento del presente Contrato en todas sus partes con la Boleta de Garantía N° _______________, emitida por __________, en fecha _ de _____ de ___, con vigencia hasta el ___ de _____ de ____, a la orden de la ENTIDAD, por Bs___.___,__ (________ __/100 Bolivianos), equivalente al siete por ciento (7%) del valor del contrato.

El importe de dicha garantía en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el PROVEEDOR, será pagado en favor de la ENTIDAD a su sólo requerimiento, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

El PROVEEDOR tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía de Cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera la ENTIDAD por razones justificadas, quien llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad.

  - Garantía de Fábrica:

El PROVEEDOR de acuerdo a lo requerido en el DBC, presentará un documento de respaldo de la Garantía de Fábrica durante el periodo de pruebas y verificación, con cobertura de repuestos sin costo adicional para la ENTIDAD, con vigencia de al menos un (1) año, plazo que correrá a partir una fecha posterior a la entrega provisional y previa a la finalización del periodo de pruebas y verificación.

El PROVEEDOR no utilizará sellos de seguridad en los equipos como control de esta Garantía.

  - .	Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo:

El PROVEEDOR se obliga a constituir una Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo a la orden de la ENTIDAD, de acuerdo a lo establecido en el DBC, por el uno punto cinco por ciento (1.5%) del monto total del contrato, con una vigencia de al menos (1) año, plazo que correrá a partir una fecha posterior a la recepción provisional y previa a la finalización del periodo de pruebas y verificación.

    - Esta garantía cubre lo siguiente:

- Mantenimiento correctivo: La atención deberá ser 7X24 (24 horas por día, 7 días a la semana, todos los días del año).

El mantenimiento correctivo tendrá las siguientes características:

- El PROVEEDOR deberá atender los requerimientos de mantenimiento correctivo por demanda, sin límite de atenciones. El mantenimiento correctivo abarcará la solución completa de las fallas reportadas en los equipos o componentes provistos, incluyendo mano de obra y repuestos.

- Las solicitudes de mantenimiento correctivo podrán ser realizadas vía telefónica, correo electrónico o fax por personal de la ENTIDAD. Un técnico del PROVEEDOR deberá dar asistencia técnica en el lugar donde se encuentra el equipo que presenta falla en un plazo de hasta dos (2) horas a partir de la recepción de la solicitud.

- Si la falla reportada afecta la continuidad operativa del BIEN, el PROVEEDOR deberá restablecer la continuidad operativa en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas luego de reportado el incidente.

- Si la falla reportada no afecta la continuidad operativa del BIEN, el PROVEEDOR deberá solucionar la falla o, en su defecto prestar un equipo o parte similar, en un plazo de hasta quince (15) días calendario luego de reportado el incidente.

- En caso de que no se pueda realizar la reparación necesaria del equipo que presentó la falla reportada, el PROVEEDOR deberá reemplazar el equipo o parte por uno nuevo, similar o superior, en un plazo de hasta sesenta (60) días calendario luego de reportado el incidente.

- Una vez concluido un mantenimiento correctivo, el PROVEEDOR deberá presentar un reporte del trabajo realizado, en un plazo de hasta cinco (5) días hábiles de finalizado el mismo.

- Las herramientas, insumos, el material de limpieza, vestimenta y accesorios de seguridad laboral requeridos para los trabajos de mantenimiento serán provistos por el PROVEEDOR.

- Mantenimiento preventivo: tendrá las siguientes características:

- El mantenimiento preventivo deberá contemplar todos los aspectos recomendados por los fabricantes de los principales componentes del BIEN.

- El mantenimiento preventivo deberá realizarse al menos una vez al mes y de acuerdo con un cronograma previamente coordinado con el encargado de la fiscalización del servicio a esta garantía.

- Una vez concluido un mantenimiento preventivo, el PROVEEDOR deberá presentar un reporte del trabajo realizado, en un plazo de hasta cinco (5) días hábiles de finalizado el mismo.

- Las herramientas, insumos, el material de limpieza, vestimenta y accesorios de seguridad laboral requeridos para los trabajos de mantenimiento serán provistos por el PROVEEDOR.

- El correcto funcionamiento de los equipos en la altura sobre el nivel del mar de la ciudad de La Paz.

    - El importe de esta garantía podrá ser cobrado a favor de la ENTIDAD cuando el PROVEEDOR incumpla sin justificación las siguientes condiciones durante el periodo de vigencia:

    - Demora acumulada en la atención de las solicitudes de mantenimiento correctivo de más de cuarenta y ocho (48) horas.

    - Demora acumulada en restablecer la continuidad operativa del Centro de Cómputo alterno de más de ciento y veinte (120) horas.

    - Demora acumulada en la solución de una falla o préstamo de equipo de más de treinta (30) días calendario cuando no se ve afectada la continuidad operativa del Centro de Cómputo.

    - Demora acumulada en reemplazo definitivo de equipo o parte de más de sesenta (60) días calendario.

    - Demora por más de cinco (5) días hábiles en el inicio del mantenimiento preventivo (desde la fecha acordada).

    - El PROVEEDOR no utilizará sellos de seguridad en los equipos como control de esta Garantía.

    - La Gerencia de Sistemas de la ENTIDAD designará a un encargado de fiscalización para el seguimiento de los servicios cubiertos por esta Garantía y condiciones complementarias establecidas en las Especificaciones Técnicas, quien luego de concluido el plazo de esta Garantía, emitirá un documento de conformidad con los servicios cubiertos por la misma.

Si dentro del plazo previsto por la ENTIDAD el BIEN tuviera el mantenimiento adecuado, dicha garantía será devuelta, una vez emitido el Informe de Conformidad por el responsable de su seguimiento y junto con el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

SÉPTIMA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION). Cualquier aviso o notificación que tengan que darse las PARTES bajo este Contrato, será enviada:

### Al  PROVEEDOR: en __________, Nº _______, de la zona de __________, de la ciudad de __________– Bolivia.

### A la ENTIDAD: en la calle Ayacucho esquina calle Mercado de la zona Central de la ciudad de La Paz, Bolivia.

OCTAVA.- (VIGENCIA DEL CONTRATO). El presente Contrato entrará en vigencia desde el primer día hábil siguiente a su suscripción por las PARTES, hasta que la Gerencia de Administración emita el Certificado de Cumplimiento de Contrato o el Certificado de Terminación de Contrato.

NOVENA.- (DOCUMENTOS DE CONTRATO). Forman parte del presente Contrato, sin necesidad de su protocolización, los siguientes documentos:

  - DBC de la Licitación Pública Nacional Nº ______.

  - Resolución de Aprobación del DBC con aclaraciones y/o enmiendas si existieren.

  - Propuesta adjudicada.

  - Resolución de Adjudicación GG - GAL N° ____.

  - Acta de Concertación de Mejores Condiciones Técnicas (cuando corresponda).

  - Certificado del RUPE N° _______ de __ de ____ de 2014.

  - Certificados de no adeudos a las AFP’s

  - Garantías.

  - Poder General del Representante Legal

  - La Resolución PRES - GAL N° 3/2014 de 23 de enero de 2014, en la que se autoriza el compromiso de los gastos en bienes y servicios destinados a asegurar la continuidad y atención de las actividades institucionales por periodos mayores a un año y/o que su ejecución sobrepase la gestión fiscal, siendo las Áreas Solicitantes responsables de presupuestar los recursos para estas contrataciones según el cronograma de ejecución del proceso correspondiente.

DÉCIMA.- (IDIOMA). El presente Contrato, toda la documentación aplicable al mismo y la que emerja de la adquisición, debe ser elaborada en idioma castellano.

En el caso de manuales de uso de los BIENES deberán estar traducidos al idioma castellano. En el caso de folletos informativos, deberán estar preferentemente en idioma castellano.

DÉCIMA PRIMERA.- (LEGISLACION APLICABLE AL CONTRATO). El presente Contrato, al ser de naturaleza administrativa, se celebra exclusivamente al amparo de las siguientes disposiciones:

- Constitución Política del Estado.

- Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.

- Decreto Supremo Nº 0181 de las NB-SABS y sus modificaciones.

- Ley del Presupuesto General aprobado para la gestión y su reglamentación.

- Otras disposiciones relacionadas.

DÉCIMA SEGUNDA.- (DERECHOS DEL PROVEEDOR). El PROVEEDOR tiene derecho a plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier omisión de la ENTIDAD, por falta de pago de la adquisición efectuada, o por cualquier otro aspecto consignado en el presente Contrato.

Tales reclamos deberán ser planteados por escrito y de forma documentada, a la  ENTIDAD, hasta treinta (30) días hábiles posteriores al suceso.

La ENTIDAD, dentro del lapso impostergable de diez (10) días hábiles deberá emitir su respuesta de forma sustentada al PROVEEDOR, para que tome conocimiento y analice la respuesta a objeto de aceptar la misma, o en su caso asumir la acción legal respectiva.

La ENTIDAD no atenderá reclamos presentados fuera del plazo establecido en esta cláusula.

DÉCIMA TERCERA.- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS). Correrá por cuenta del PROVEEDOR el pago de todos los impuestos vigentes en el país, a la fecha de presentación de su propuesta.

En caso de que posteriormente, el Estado Plurinacional de Bolivia implantara impuestos adicionales, disminuyera o incrementara los vigentes, mediante disposición legal expresa, el PROVEEDOR deberá acogerse a su cumplimiento desde la fecha de vigencia de dicha normativa.

DÉCIMA CUARTA.- (PROTOCOLIZACION DEL CONTRATO). El presente Contrato, será protocolizado con todas las formalidades de Ley por la ENTIDAD ante la notaria de gobierno, el importe por concepto de Protocolización debe ser pagado directamente por el PROVEEDOR, en caso que este monto no sea cancelado por el PROVEEDOR, podrá ser descontado por la ENTIDAD a tiempo de hacer efectivo el pago correspondiente.

Esta protocolización sólo contendrá los siguientes documentos:

  - Contrato (original).

  - Documento legal de representación de la ENTIDAD y poder de representación legal del PROVEEDOR (fotocopias legalizadas).

  - Garantía (fotocopia simple).

En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente entre PARTES.

DÉCIMA QUINTA.- (SUBCONTRATOS). El PROVEEDOR podrá realizar la subcontratación de algunos servicios que le permitan la entrega del BIEN, bajo su absoluta responsabilidad y riesgo, siendo directa y exclusivamente responsable por los servicios contratados, así como por los actos y omisiones de los subcontratistas. Ningún subcontrato de servicios o intervención de terceras personas relevará al PROVEEDOR del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades contraídas en el presente Contrato.

Las subcontrataciones que realice el PROVEEDOR de ninguna manera incidirán en el precio ofertado y aceptado por las PARTES en el presente contrato.

DÉCIMA SEXTA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO). El PROVEEDOR bajo ningún título podrá, ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente el presente Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, procederá la cesión o subrogación del contrato, total o parcialmente, previa aprobación de la MAE, bajo los mismos términos y condiciones del presente contrato.

DÉCIMA SÉPTIMA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO). Con el fin de exceptuar al PROVEEDOR de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente contrato, la ENTIDAD tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre el cumplimiento del presente Contrato.

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y que impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y otros desastres naturales).

Se entiende por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, etc.).

Para que cualquiera de estos hechos pueda constituir justificación de impedimento en la provisión del BIEN o de demora en el cumplimiento de lo previsto en el plazo de entrega, dando lugar a retrasos en la entrega, de modo inexcusable e imprescindible en cada caso, el PROVEEDOR deberá presentar por escrito a la ENTIDAD la documentación que acredite la existencia del impedimento, dentro de los cinco (5) días hábiles de ocurrido el hecho, a fin de ampliar el plazo del Contrato a través de un Contrato Modificatorio, la exención del pago de penalidades o la intensión de la resolución del Contrato.

DÉCIMA OCTAVA.- (TERMINACION DEL CONTRATO). El presente contrato concluirá por una de las siguientes causas:

  - Por Cumplimiento de Contrato: De forma normal, tanto la ENTIDAD como el PROVEEDOR, darán por terminado el presente Contrato, una vez que las PARTES hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el Certificado de Cumplimiento de Contrato o en el Certificado de Terminación de Contrato.

  - Por Resolución del Contrato: Si se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el Contrato, a los efectos legales correspondientes, la ENTIDAD y el PROVEEDOR, acuerdan las siguientes causales para procesar la resolución del Contrato:

    - Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al PROVEEDOR: La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Por disolución del PROVEEDOR.

- Por quiebra declarada del PROVEEDOR.

- Por suspensión de la provisión de los BIENES sin justificación, por el lapso de ______ días calendario continuos, sin autorización escrita de la ENTIDAD.

- Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega provisional, alcance el diez por ciento (10%) del monto total del contrato (decisión optativa), o el veinte por ciento (20%), de forma obligatoria.

    - Resolución a requerimiento del PROVEEDOR por causales atribuibles a la ENTIDAD: El PROVEEDOR, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

  - Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD para la suspensión de la adquisición por más de treinta (30) días calendario.

  - Si apartándose de los términos del contrato, la ENTIDAD pretende efectuar aumento o disminución en las cantidades de la adquisición sin la emisión del contrato modificatorio correspondiente.

  - Por incumplimiento injustificado en el pago, por más de sesenta (60) días calendario computados a partir de la fecha en que el mismo debió haber sido efectuado.

    - Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, la ENTIDAD o el PROVEEDOR, según corresponda, dará aviso escrito mediante carta notariada, a la otra parte, de su intención de Resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de la provisión y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato, el requirente de la resolución expresará por escrito su conformidad a la solución y el aviso de intensión de resolución será retirado.

En el caso de que al vencimiento del término de los diez (10) días hábiles no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la ENTIDAD o el PROVEEDOR, según quién haya requerido la Resolución del Contrato, notificará mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del Contrato se ha hecho efectivo, en un plazo de cinco (5) día hábiles.

En el caso, que el monto de la multa por atraso en la entrega, alcance al veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, la ENTIDAD deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de contrato se ha hecho efectiva.

Esta carta notariada que efectiviza la resolución de Contrato, dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales atribuibles al PROVEEDOR, se consolide a favor de la ENTIDAD la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

La ENTIDAD, procederá a establecer los montos reembolsables al PROVEEDOR por concepto de provisión de los BIENES satisfactoriamente efectuada.

Con base a la liquidación final y establecidos los saldos en favor o en contra, cuando corresponda se hará efectiva la ejecución y cobro de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

  - Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten a la ENTIDAD o al PROVEEDOR.

Si en cualquier momento antes de la terminación de la provisión de los BIENES, objeto del presente Contrato, la ENTIDAD o el PROVEEDOR se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por causas de fuerza mayor o caso fortuito que imposibiliten la provisión de los BIENES o vayan contra los intereses del Estado, la parte afectada, comunicará por escrito su intensión de resolver el Contrato, justificando la causa.

La ENTIDAD, mediante carta notariada dirigida al PROVEEDOR, suspenderá la provisión y resolverá el Contrato total o parcialmente.  A la entrega de dicho comunicación oficial de resolución, el PROVEEDOR suspenderá la provisión de acuerdo a las instrucciones escritas que al efecto emita la ENTIDAD.

Se liquidarán los costos proporcionales que demandase el cierre de la adquisición y algunos otros gastos que a juicio de la ENTIDAD fueran considerados sujetos a reembolso.

Con estos datos la ENTIDAD elaborará la liquidación final y el trámite del pago correspondiente.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- (SOLUCION DE CONTROVERSIAS). En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones de las PARTES durante la ejecución del presente contrato, las mismas acudirán a los términos y condiciones del contrato, el DBC y la propuesta adjudicada, sometidas a la Jurisdicción Coactiva Fiscal.

# II. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

VIGÉSIMA.- (FORMA DE PAGO). El monto del presente contrato, que corresponde a Bs_____ (____________ __/100 Bolivianos) será pagado por la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR, una vez emitida el Acta de Recepción Definitiva del BIEN objeto del presente Contrato.

El incumplimiento en los plazos de entrega y las otras obligaciones que el PROVEEDOR asume mediante el presente Contrato, independientemente del valor del BIEN cuya entrega se halle demorada y/o las obligaciones incumplidas, suspenderá todos y cada uno de los plazos de pago por parte de la ENTIDAD. Los plazos se reiniciarán cuando el PROVEEDOR efectúe la entrega retrasada.

Adicionalmente a la suspensión de los plazos de pago, la ENTIDAD aplicará las sanciones por demoras en la entrega del BIEN objeto del presente Contrato en la forma prevista en la Cláusula Vigésima Cuarta del presente Contrato.

Si la ENTIDAD incurre en la demora de pago, que supere los sesenta (60) días calendario desde la fecha de emisión del Acta de Recepción Definitiva, el PROVEEDOR tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre trescientos sesenta y cinco (365) días y multiplicándola por el número de días de retraso en que incurra la ENTIDAD.

A este fin el PROVEEDOR deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago (en días) mediante nota dirigida a quien firma el Contrato en representación de la ENTIDAD.

VIGÉSIMA PRIMERA.- (FACTURACION). El PROVEEDOR en el momento de la entrega de los BIENES o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio del objeto de la venta (efectuado la adquisición), deberá emitir la respectiva factura oficial por el monto total establecido en la Cláusula Quinta del presente Contrato en favor de la ENTIDAD.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- (MODIFICACION DEL CONTRATO). El presente Contrato no podrá ser modificado, excepto por causas señaladas en el DBC, previo acuerdo entre PARTES. Dichas modificaciones deberán estar destinadas al objeto de la contratación y estar sustentadas por informes técnico y legal que establezcan la viabilidad técnica y de financiamiento.

La referida modificación se realizará a través de uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto del presente Contrato.

El contrato modificatorio podrá admitir la disminución hasta el diez por ciento (10%) del monto del presente Contrato, todo de  conformidad con el inciso a) del artículo 89 de las NB - SABS.

En caso de que signifique una disminución en la adquisición, deberá concertarse previamente con el PROVEEDOR, a efectos de evitar reclamos posteriores.

El incremento en la cantidad de bienes a proveerse, puede dar lugar a la ampliación del plazo del Contrato, lo que deberá sustentarse debidamente, estableciéndose el plazo de la ampliación.

VIGÉSIMA TERCERA.- (PAGO POR ADQUISICIÓN ADICIONAL). Los bienes adquiridos adicionalmente, autorizados previo Contrato Modificatorio, serán pagados según los precios unitarios de la propuesta aceptada y adjudicada, luego de su entrega a satisfacción, dentro del plazo previsto.

VIGÉSIMA CUARTA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES) Queda convenido entre las PARTES, que salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados por la ENTIDAD, se aplicarán por cada periodo de retraso en la entrega provisional, las siguientes multas:

- Equivalente al 3 por 1.000 por cada día de atraso desde el día 1 hasta el día 30 de atraso.

- Equivalente al 4 por 1.000 por cada día de atraso desde el día 31 en adelante.

El monto de la multa será calculado respecto del monto total del contrato.

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas se ha llegado al límite del 10% del monto del Contrato, podrá  iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la Cláusula Décima Octava.

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas se ha llegado al límite del 20% del monto del Contrato, deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la Cláusula Décima Octava.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por la ENTIDAD, con base en el informe específico y documentado en el Certificado de liquidación final, sin perjuicio de que la ENTIDAD ejecute la Garantía de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la jurisdicción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el artículo 47 de la Ley  Nº 1178.

VIGÉSIMA QUINTA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR).

  - EL PROVEEDOR no podrá entregar bienes usados o defectuosos, debiendo en su caso ser sustituidos a su costo, dentro del plazo máximo de ___(__) días hábiles a partir de la notificación, impostergablemente.

Cuando el PROVEEDOR incurra en negligencia durante la adquisición del BIEN, la ENTIDAD podrá retener el total o parte del pago para protegerse contra posibles perjuicios.

Desaparecidas las causales que dieron lugar a la retención, la ENTIDAD procederá al pago de las sumas retenidas siempre que, para la solución de los problemas no se haya empleado parte o el total de dichos fondos.

Esta retención no creará derechos en favor del PROVEEDOR para solicitar ampliación de plazo, ni intereses.

  - El PROVEEDOR debe custodiar el BIEN a ser provisto, hasta la recepción definitiva de éste por la ENTIDAD.

  - Transferencia de Conocimientos: El PROVEEDOR deberá realizar la transferencia de conocimientos al personal designado por personal de la Gerencia de Sistemas de la ENTIDAD (Gerente de Sistemas, Subgerente de Infraestructura Informática o Jefe del Dpto. de Soporte Técnico), en una fecha posterior a la entrega definitiva y previa a la finalización de la vigencia de la Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo.

La transferencia de conocimientos deberá tener las siguientes características:

  - Duración: Al menos veinticuatro (24) horas, la duración deberá ser consensuada con la Gerencia de Sistemas de la ENTIDAD.

  - Alcance: La transferencia de conocimientos deberá ser impartida para al menos seis (6) personas a ser designadas por la Gerencia de Sistemas de la ENTIDAD.

  - Contenido: La transferencia de conocimientos deberá abarcar al menos los siguientes componentes:

- Sistema eléctrico.

- Sistema de climatización.

- Sistema de energía ininterrumpida (UPS).

- Sistema de control de accesos.

- Sistema de control ambiental.

- Sistema de extinción y supresión de incendios

- Sistema de vigilancia.

El contenido específico deberá ser consensuado con la Gerencia de Sistemas de la ENTIDAD.

  - Cronograma: El cronograma de la transferencia de conocimientos será coordinado entre el PROVEEDOR y la Gerencia de Sistemas de la ENTIDAD.

  - Certificados: Concluida la transferencia de conocimientos, el PROVEEDOR deberá entregar certificados a los participantes como constancia.

  - Ambientes: La ENTIDAD proporcionará los ambientes donde se realizará la transferencia de conocimientos.

  - Confidencialidad: El PROVEEDOR se comprometerá a guardar absoluta confidencialidad sobre la información a la que tenga acceso o a la información que se genere durante la provisión del BIEN.

Toda la documentación e información que se genere será de exclusiva propiedad de la ENTIDAD.

VIGÉSIMA SEXTA.- (SUSPENSION TEMPORAL DE LA PROVISION). La ENTIDAD está facultada para suspender temporalmente la adquisición de los BIENES en cualquier momento por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a los intereses del Estado, para lo cual notificará al PROVEEDOR por escrito, con una anticipación de quince (15) días calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta suspensión puede ser parcial o total.

En este caso la ENTIDAD reconocerá en favor del PROVEEDOR los gastos en que éste incurriera por depósito u otro justificado documentadamente, cuando el lapso de la suspensión sea mayor a los diez (10) días calendario.

También el PROVEEDOR puede comunicar por escrito a la ENTIDAD la suspensión temporal de la adquisición, por causas atribuibles a la ENTIDAD que afecten al PROVEEDOR en la adquisición de los BIENES.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (NORMAS DE CALIDAD APLICABLES). El BIEN suministrado de conformidad con el presente Contrato se ajustará a las normas de calidad mencionadas en las Especificaciones Técnicas y, cuando en ellas no se mencionen normas de calidad aplicables, a las normas de calidad existentes o cuya aplicación sea apropiada en el país de origen del BIEN.

VIGÉSIMA OCTAVA.- (EMBALAJE). El embalaje, las marcas y los documentos que se coloquen dentro y fuera del embalaje deberán cumplir estrictamente normas internacionales, los requisitos especiales que se hayan consignado en los documentos de la licitación, cualquier otro requisito, si lo hubiere, y cualquier otra instrucción dada por la ENTIDAD.

VIGÉSIMA NOVENA.- (RECEPCIÓN PROVISIONAL Y PRUEBAS).

  - Pruebas en fábrica: Al menos un funcionario designado por personal de la Gerencia de Sistemas de la ENTIDAD (Gerente de Sistemas o Subgerente de Infraestructura Informática) deberá viajar para participar en pruebas funcionales en fábrica durante o finalizado el proceso de fabricación de la solución propuesta.

Las pruebas deberán ser realizadas según cronograma y alcance presentados por el PROVEEDOR previamente aprobados por personal de la Gerencia de Sistemas de la ENTIDAD (Gerente de Sistemas o Subgerente de Infraestructura Informática).

Las pruebas en fábrica deberán ser realizadas en una fecha posterior a la firma del presente Contrato y previa a la entrega provisional del BIEN, esta fecha deberá ser acordada con personal de la Gerencia de Sistemas de la ENTIDAD (Gerente de Sistemas o Subgerente de Infraestructura Informática).

  - La Recepción Provisional del BIEN se realizará en el plazo establecido en la Cláusula Cuarta del presente Contrato a la Unidad de Activos Fijos de la ENTIDAD, el lugar de entrega será determinado por la Unidad de Activos Fijos en coordinación con la Gerencia de Sistemas.

  - Cambio de las características ofertadas: Se aceptará cambio de las características del BIEN entregado con relación a las ofertadas previa evaluación de los siguientes aspectos:

  - Justificación escrita por parte del PROVEEDOR explicando las razones del cambio.

  - El cambio propuesto deberá tener las mismas o superiores características que las ofertadas.

  - Informe técnico elaborado por el Departamento de Soporte Técnico de la ENTIDAD, evaluando el cambio propuesto.

Si el cambio es aceptado, el mismo no implicará ningún costo adicional para la ENTIDAD.

  - Pruebas y verificación de características técnicas del BIEN: En un plazo de hasta cuatro (4) días hábiles de concluida la entrega provisional, se iniciaran las pruebas de funcionamiento y verificación de características técnicas del BIEN en un plazo de hasta treinta (30) días calendario, estas pruebas serán realizadas por la Comisión de Recepción de la ENTIDAD en coordinación con el PROVEEDOR.

Dentro de este periodo el PROVEEDOR deberá instalar el BIEN según las condiciones establecidas en el siguiente numeral de la presente Cláusula.

Cualquier observación que surja durante el periodo de pruebas deberá ser subsanada por el PROVEEDOR en un plazo de hasta cien (100) días calendario a partir de recibida la notificación (el PROVEEDOR deberá reemplazar el BIEN o realizar las modificaciones necesarias para subsanar las observaciones).

  - Instalación y puesta en funcionamiento del  BIEN:

    - El PROVEEDOR deberá hacerse cargo de toda la instalación, configuración y puesta en funcionamiento del BIEN (no incluye equipos activos como ser servidores, equipos de almacenamiento y comunicación que serán provistos e instalados posteriormente por la ENTIDAD).

El PROVEEDOR deberá entregar el BIEN completamente funcional, la instalación, configuración y puesta en funcionamiento incluirá todos los aspectos inherentes a este servicio (mano de obra, materiales, equipos, cableado, obras civiles, etc.).

El PROVEEDOR deberá construir la plataforma que servirá de base para la instalación del BIEN e instalar el sistema de tierra que utilizará el BIEN.

Las herramientas, materiales, vestimenta y accesorios de seguridad laboral requeridos para el trabajo de la instalación y puesta en funcionamiento serán provistos por el PROVEEDOR.

    - Componentes asociados a la instalación a ser provistos por la ENTIDAD:  La ENTIDAD proporcionará los siguientes componentes asociados a la instalación del BIEN:

    - Acometidas eléctricas trifásicas de 380V/50Hz.

    - Acometidas de comunicaciones.

    - Puntos de suministro de agua y drenaje para el sistema de Aire Acondicionado.

Para este efecto, el PROVEEDOR deberá presentar un documento con todos los requerimientos técnicos de cada componente (incluir planos si es necesario) en un plazo no mayor a los treinta (30) días calendario posteriores a la firma del presente contrato.

    - Plataforma para el Centro de Cómputo móvil: El PROVEEDOR deberá construir la plataforma base requerida para la instalación del BIEN en base a los requerimientos del diseño de la solución.

    - Sistema de tierra eléctrica: El PROVEEDOR deberá instalar el sistema de tierra eléctrica que utilizará el BIEN.

La ubicación específica del sistema de tierra eléctrica será definida por personal de la Gerencia de Sistemas de la ENTIDAD (Gerente de Sistemas, Subgerente de Infraestructura Informática o Jefe del Dpto. de Soporte Técnico) en coordinación con el PROVEEDOR.

    - Componentes y accesorios: Será responsabilidad del PROVEEDOR incluir todos los componentes, accesorios y elementos necesarios para la adecuada implementación y puesta en funcionamiento del BIEN sin ningún costo adicional para la ENTIDAD.

    - Cronograma de instalación: El PROVEEDOR deberá presentar un cronograma de instalación y pruebas en una fecha previa al inicio de las pruebas y verificación de características técnicas del BIEN. El cronograma deberá ser coordinado con personal de la Gerencia de Sistemas de la ENTIDAD (Gerente de Sistemas, Subgerente de Infraestructura Informática o Jefe del Departamento de Soporte Técnico).

El cronograma no deberá superar los veintiún (21) días calendario, no deberá contar con fechas específicas, se deberán detallar las actividades en secuencia de días (Día 1, Día 2, etc.).

    - Horarios de trabajo: Una vez aprobado el cronograma, los horarios de trabajo serán coordinados con personal de la Gerencia de Sistemas de la ENTIDAD (Gerente de Sistemas, Subgerente de Infraestructura Informática o Jefe del Departamento de Soporte Técnico).

    - Lugar de instalación: El lugar donde será instalado el BIEN será dado a conocer al PROVEEDOR por personal de la Gerencia de Sistemas de la ENTIDAD (Gerente de Sistemas, Subgerente de Infraestructura Informática o Jefe del Departamento de Soporte Técnico) en un plazo de hasta sesenta (60) días calendario posteriores a la firma del presente contrato.

    - Transporte: El PROVEEDOR deberá hacerse cargo del transporte del BIEN hasta el lugar que sea definido por la ENTIDAD.

    - Documentación: Una vez finalizada la instalación, el PROVEEDOR deberá entregar un informe final (impreso y en formato digital) con al menos la siguiente información:

    - Diagrama de bloques del BIEN.

    - Documento con la ingeniería e instalación del BIEN.

    - Planos eléctricos unifilares del BIEN.

    - Diagramas de red de datos del BIEN.

    - Certificación del cableado de la red de datos del BIEN.

    - Memoria de cálculo del dimensionamiento del material eléctrico utilizado en la instalación.

Una vez recibida la documentación, personal de la Gerencia de Sistemas de la ENTIDAD (Gerente de Sistemas, Subgerente de Infraestructura Informática o Jefe del Departamento de Soporte Técnico) podrá solicitar al PROVEEDOR la documentación adicional o complementaria que considere necesaria.

  - Informe técnico final: Personal del Departamento de Soporte Técnico de la Gerencia de Sistemas de la ENTIDAD emitirá el informe técnico final en un plazo de hasta diez (10) días hábiles concluidas las pruebas y verificación o de que se subsanen las observaciones.

  - La falta de rechazo de los BIENES dentro del plazo de _______ (_) días calendario, implicará aceptación por parte de la ENTIDAD.

TRIGÉSIMA.- (DERECHOS DE PATENTE). El PROVEEDOR asume responsabilidad de manera ilimitada y permanente en caso de reclamos de terceros por transgresiones a derechos de patente, marcas registradas, o diseño industrial causados por la adquisición y utilización de los BIENES o parte de el en el Estado Plurinacional de Bolivia.

TRIGÉSIMA PRIMERA.- (MANUALES DE OPERACIÓN). A momento de la Recepción Definitiva de los BIENES objeto del presente Contrato, el PROVEEDOR entregará a la ENTIDAD los correspondientes manuales de operación en medio digital o impreso.  En lo posible, los manuales originales deberán ser escritos en idioma castellano, y cuando éstos no estuvieran disponibles en idioma castellano, el PROVEEDOR entregará un ejemplar traducido.

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- (RECEPCION DEFINITIVA). Dentro del plazo previsto para la provisión, se hará efectiva la entrega provisional del BIEN objeto de la adquisición, a cuyo efecto, la ENTIDAD designará una Comisión de Recepción, a esta comisión le corresponderá verificar si el BIEN provistos concuerdan plenamente con las Especificaciones Técnicas de la propuesta aceptada y el presente Contrato durante la Recepción Provisional y Definitiva. Del acto de recepción definitiva se levantará el Acta de Recepción Definitiva, que es un documento diferente al registro de ingreso o almacenes. El Acta de Recepción será elaborada una vez recibido el Informe Técnico Final señalado en el numeral 29.6 de la Cláusula Vigésima Novena del presente Contrato.

TRIGÉSIMA TERCERA.- (CIERRE O LIQUIDACION DEL CONTRATO) Dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de recepción definitiva, la ENTIDAD procederá a la devolución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

Cumplido el periodo de la Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipos, previo informe de conformidad con los servicios que cubre la misma emitido por el encargado de la fiscalización, la Gerencia de Administración procederá a la devolución de esta garantía y a la emisión del Certificado de Cumplimiento de Contrato, procediendo a realizar la liquidación y cierre del contrato.

La Comisión de Recepción y la ENTIDAD, no darán por finalizada la adquisición ni procederá la liquidación, si el PROVEEDOR no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del contrato y de sus documentos anexos.

En el cierre o liquidación de contrato, se tomará en cuenta las multas (si hubieren).

Asimismo, el PROVEEDOR podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente (dentro de los treinta (30) días de sucedido el hecho que originó el reclamo) y que no hubiese sido pagado por la ENTIDAD.

Este proceso utilizará los plazos previstos en la cláusula décima segunda del presente Contrato, para el pago de saldos que existiesen.

TRIGÉSIMA CUARTA.- (CONFORMIDAD).  En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento firman el presente CONTRATO, ___________, en representación legal de la ENTIDAD, y ______________, en representación legal del PROVEEDOR el __ de ______ del año 2014.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado.

| Gerente General a.i. BANCO CENTRAL DE BOLIVIA | ____________________ C.I. N° __________ __. Representante Legal PROVEEDOR |
| --- | --- |

JBV/mvr