- BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

- DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN PARA BIENES

MODALIDAD DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO

SOLICITUD DE PROPUESTAS

### Código Único de Contratación Estatal

15-0951-00-582754-1-1

Código BCB: ANPE - P N° 25/2015–1C

PRIMERA CONVOCATORIA

PROVISIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO

La Paz, Julio de 2015

CONTENIDO

1.NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN	2

2.	PROPONENTES ELEGIBLES	2

3.	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS	2

4.	GARANTÍAS	2

5.	RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS	4

6.	ERRORES SUBSANABLES Y NO SUBSANABLES	5

7.	DECLARATORIA DESIERTA	6

8.	CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	6

9.	RESOLUCIONES RECURRIBLES	6

10.	DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE	6

11.	RECEPCIÓN DE PROPUESTAS	7

12.	APERTURA DE PROPUESTAS	7

13.	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	7

14.	EVALUACIÓN PRELIMINAR	8

15.	METODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION PRECIO EVALUADO MÁS BAJO	8

16.	MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO	10

17.	MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD	10

18.	CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN	10

19.	ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA	10

20.	FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	11

21.	MODIFICACIONES AL CONTRATO	12

22.	ENTREGA DE BIENES	12

23.	CIERRE DEL CONTRATO Y PAGO	12

24.	CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN	14

25.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL BIEN A ADQUIRIR	16

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

# NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación para la Adquisición de Bienes se rige por el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), sus modificaciones y el presente Documento Base de Contratación (DBC).

# PROPONENTES ELEGIBLES

En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes:

- Personas naturales con capacidad de contratar.

- Empresas legalmente constituidas en Bolivia.

- Asociaciones Accidentales legalmente constituidas en Bolivia.

- Micro y Pequeñas Empresas- MyPES.

- Asociaciones de Pequeños Productores Urbanos y Rurales– APP.

- Organizaciones Económicas Campesinas – OECAS.

- Cooperativas (cuando sus documentos de constitución así lo determinen).

# ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

## Inspección Previa (No corresponde)

## Consultas Escritas sobre el DBC

Cualquier potencial proponente podrá formular consultas escritas dirigidas al RPA, hasta la fecha límite establecida en el presente DBC.

## Reunión Informativa de Aclaración

La Reunión Informativa de Aclaración se realizará, en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC, en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de contratación.

Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas en la Reunión Informativa de Aclaración.

Al final de la reunión, el convocante entregará a cada uno de los potenciales proponentes asistentes o aquellos que así lo soliciten, copia o fotocopia del Acta de la Reunión Informativa de Aclaración, suscrita por los servidores públicos y todos los asistentes que así lo deseen.

# GARANTÍAS

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 20 de las NB-SABS, el proponente decidirá el tipo de garantía a presentar entre: Boleta de Garantía, Garantía a Primer Requerimiento o Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento. (Se aclara que estas garantías deben expresar su carácter de Renovable, Irrevocable y de Ejecución Inmediata; por lo que no deben estar de ninguna forma condicionadas para cumplir con las características señaladas).

## Las garantías requeridas, de acuerdo con el objeto, son:

- Garantía de Seriedad de Propuesta. La entidad convocante, cuando lo requiera, podrá solicitar la presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta, sólo para contrataciones con Precio Referencial mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS).

En caso de contratación por ítems o lotes, la Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser solicitada, cuando el Precio Referencial del ítem o lote sea mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS).La Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser presentada por el total de ítems o lotes al que se presente el proponente; o por cada ítem o lote.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato. La entidad convocante solicitará la Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, se podrá prever una retención del siete por ciento (7%) de cada pago.

Las Micro y Pequeñas Empresas, Asociaciones de Pequeños Productores Urbanos y Rurales y Organizaciones Económicas Campesinas presentarán una Garantía de Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al tres y medio por ciento (3.5%) del valor del contrato o se hará una retención del tres y medio por ciento (3.5%) correspondiente a cada pago cuando se tengan previstos pagos parciales.

- Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo. La entidad convocante cuando considere necesario solicitará la Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo hasta un máximo del uno punto cinco por ciento (1.5%) del monto del contrato. Por solicitud del proveedor, el contratante podrá efectuar una retención del monto equivalente a la garantía solicitada.

- Garantía de Correcta Inversión de Anticipo. En caso de convenirse anticipo, el proponente deberá presentar una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado. El monto total del anticipo no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato. (No corresponde)

## Ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta

La Garantía de Seriedad de Propuesta, en caso de haberse solicitado, será ejecutada cuando:

- El proponente decida retirar su propuesta con posterioridad al plazo límite de presentación de propuestas.

- Se compruebe falsedad en la información declarada en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

- Para la formalización de la contratación, mediante Contrato u Orden de Compra, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalda lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

- El proponente adjudicado no presente para la formalización de la contratación, mediante Contrato u Orden de Compra uno o varios de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1), salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad.

- El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita, de formalizar la contratación, mediante Contrato u Orden de Compra, en el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad.

## Devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta

La Garantía de Seriedad de Propuesta, en caso de haberse solicitado, será devuelta a los proponentes en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, en los siguientes casos:

- Después de la notificación con la Resolución de Declaratoria Desierta.

- Si existiese Recurso Administrativo de Impugnación, luego de su agotamiento, en contrataciones con montos mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS).

- Cuando la entidad convocante solicite la extensión del periodo de validez de propuestas y el proponente rehúse aceptar la solicitud.

- Después de notificada la Resolución de Cancelación del Proceso de Contratación.

- Después de notificada la Resolución de Anulación del Proceso de Contratación, cuando la anulación sea hasta antes de la publicación de la convocatoria.

- Después de la formalización de la contratación, mediante Contrato u Orden de Compra con el proponente adjudicado.

## El tratamiento de ejecución y devolución de las Garantías de: Cumplimiento de Contrato, Correcta Inversión de Anticipo y Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo, se establecerá en el Contrato.

# RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

## Procederá el rechazo de la propuesta cuando ésta fuese presentada fuera del plazo (fecha y hora) y/o en lugar diferente al establecido en el presente DBC.

## Las causales de descalificación son:

- Incumplimiento u omisión en la presentación de cualquier Formulario de Declaración Jurada requerido en el presente DBC.

- Incumplimiento a la Declaración Jurada del Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

- Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC.

- Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial.

- Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la propuesta y el monto revisado por el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación.

- Cuando el período de validez de la propuesta, no se ajuste al plazo mínimo requerido en el presente DBC.

- Cuando el proponente no presente la Garantía de Seriedad de Propuesta, en contrataciones con Precio Referencial mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), si ésta hubiese sido requerida.

- Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC.

- Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta.

- Cuando el proponente presente dos o más propuestas.

- Cuando la propuesta contenga textos entre líneas, borrones y tachaduras.

- Cuando la propuesta presente errores no subsanables.

- Si para la formalización de la contratación, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalda lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

- Si para la formalización de la contratación la documentación solicitada, no fuera presentada dentro del plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito o cuando la causa sea ajena a su voluntad.

- Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de  formalizar la contratación.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas precedentemente.

# CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES

## Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad, los siguientes:

- Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DBC.

- Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no inciden en la validez y legalidad de la propuesta presentada.

- Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente DBC.

- Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las Especificaciones Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para la Entidad.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos serán señalados en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la formalización de la contratación.

## Se consideran errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:

- La ausencia de cualquier Formulario solicitado en el presente DBC, salvo el Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando el Método de Selección y Adjudicación sea el Precio Evaluado Más Bajo.

- La falta de firma del proponente en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

- La falta de la propuesta técnica o parte de ella.

- La falta de la propuesta económica o parte de ella.

- La falta de presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido solicitada.

- Cuando la  Garantía de Seriedad de Propuesta fuese emitida en forma errónea.

- Cuando la  Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un monto menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere el cero punto uno por ciento (0.1%).

- Cuando la  Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un plazo menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere los dos (2) días calendario.

- Cuando se presente en fotocopia simple, el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1)y/o la Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido solicitada.

# DECLARATORIA DESIERTA

El RPA declarará desierta una convocatoria pública, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 27 de las NB-SABS.

# CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación podrá ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de formalizar la contratación, mediante Contrato u Orden de Compra, a través de Resolución expresa, técnica y legalmente motivada, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 28 de las NB-SABS.

# RESOLUCIONES RECURRIBLES

Los proponentes podrán interponer Recurso Administrativo de Impugnación, en procesos de contratación por montos mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), únicamente contra las resoluciones establecidas en el inciso b) del parágrafo I del Artículo 90 de las NB-SABS; siempre que las mismas afecten, lesionen o puedan causar perjuicio a sus legítimos intereses, de acuerdo con lo regulado en el Capítulo VII del Título I de las NB-SABS.

# DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE

Todos los Formularios de la propuesta, solicitados en el presente DBC, se constituirán en Declaraciones Juradas.

## Los documentos que deben presentar los proponentes son:

- Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

- Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2a o Formulario 2-b).

- Formulario de Propuesta Económica (Formulario B-1).

- Formulario de Especificaciones Técnicas(Formulario C-1); y cuando corresponda el Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2).

- En caso de requerirse la Garantía de Seriedad de Propuesta, ésta deberá ser presentada en original, equivalente al uno por ciento (1%) de la propuesta económica del proponente que exceda en treinta (30) días calendario el plazo de validez de la propuesta establecida en el presente DBC; y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante.

## Enel caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que corresponden a la Asociación y los que corresponden a cada asociado.

### La documentación conjunta a presentar, es la siguiente:

- Formulario de Presentación de Propuesta  (Formulario A-1).

- Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2c).

- Formulario de Propuesta Económica (Formulario B-1).

- Formulario de Especificaciones Técnicas (Formulario C-1); y cuando corresponda el Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2).

- En caso de requerirse la Garantía de Seriedad de Propuesta, ésta deberá ser presentada en original, equivalente al uno por ciento (1%) de la propuesta económica del proponente, que exceda en treinta (30) días calendario el plazo de validez de la propuesta, establecida en el presente DBC. Esta Garantía podrá ser presentada por uno o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la entidad convocante.

### Cada asociado, en forma independiente, deberá presentar el Formulario de Identificación del Proponente para Integrantes de la Asociación Accidental (Formulario A-2c).

## La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario, desde la fecha fijada para la apertura de propuestas.

# RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

## La recepción de propuestas se efectuará, en el lugar señalado en el presente DBC hasta la fecha y hora límite fijados en el mismo.

## La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado, dirigido a la entidad convocante, citando el Código Único de Contrataciones Estatales (CUCE) y el objeto de la Convocatoria, el proponente podrá rotular su sobre de la siguiente manera:

Código Único de Contratación Estatal. 15-0951-00-582754-1-1. BANCO CENTRAL DE BOLIVIA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES LUGAR DE ENTREGA DE LA PROPUESTA: Ventanilla Única de Correspondencia, ubicada en Planta Baja del Edificio Principal del BCB, calle Ayacucho esquina Mercado, La Paz – Bolivia RAZÓN SOCIAL O NOMBRE DEL PROPONENTE:_______________________________________ (indicar si es una empresa comercial o asociación accidental u otro tipo de empresa) ## APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO (POR SOLICITUD DE PROPUESTAS) CÓDIGO BCB: ANPE-P Nº 25/2015–1C “PROVISIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO” PRIMERA CONVOCATORIA No abrir antes de horas 15:30 del día miércoles 05 de agosto del 2015

# APERTURA DE PROPUESTAS

La apertura pública de propuestas se realizará en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC, donde se dará lectura de los precios ofertados y se verificará los documentos presentados por los proponentes, aplicando la metodología PRESENTÓ/NO PRESENTÓ, utilizando el Formulario V-1.

El acto se efectuara así se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir propuestas, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación suspenderá el acto y recomendará al RPA, que la convocatoria sea declarada desierta.

# EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La entidad convocante, para la evaluación de propuestas podrá aplicar uno de los siguientes Métodos de Selección y Adjudicación:

- Precio Evaluado Más Bajo.

- Calidad, Propuesta Técnica y Costo.

- Calidad.

# EVALUACIÓN PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, determinará si las propuestas continúan o se descalifican, verificando el cumplimiento sustancial y la validez de los Formularios de la Propuesta; y cuando corresponda la Garantía de Seriedad de Propuesta, utilizando el FormularioV-1.

# MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO (Método a ser aplicado en el presente proceso de contratación)

## Evaluación de la Propuesta Económica

### Errores Aritméticos

Se corregirán los errores aritméticos, verificando la propuesta económica, en el Formulario B-1 de cada propuesta, considerando lo siguiente:

- Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.

- Cuando el monto, resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad, sea incorrecto, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto correcto.

- Si la diferencia entre el monto leído de la propuesta y el monto ajustado de la revisión aritmética es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la propuesta; caso contrario la propuesta será descalificada.

- Si el monto ajustado por revisión aritmética superará el precio referencial la propuesta será descalificada.

El monto resultante producto de la revisión aritmética, denominado Monto Ajustado por Revisión Aritmética (MAPRA) deberá ser registrado en la cuarta columna (MAPRA) del Formulario V-2.

En caso de que producto de la revisión, no se encuentre errores aritméticos el precio de la propuesta o valor leído de la propuesta (pp) deberá ser trasladado a la cuarta columna (MAPRA) del Formulario V-2.

### Margen de Preferencia

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos, a las propuestas que no fuesen descalificadas se les aplicará los márgenes de preferencia, cuando corresponda.

      - Se aplicará únicamente uno de los dos tipos de márgenes de preferencia detallados a continuación:

- Margen de Preferencia por Costo Bruto de Producción:

| % Componentes de Origen Nacional del Costo Bruto de Producción | Margen de Preferencia | Factor de Ajuste () |
| --- | --- | --- |
| Igual o mayor del 50% | 20% | 0.80 |
| En otros casos | 0% | 1.00 |

- Margen de preferencia para bienes producidos en el País, independientemente del origen de los insumos:

| Bienes producidos en el País, independientemente del Origen de los insumos | Margen de Preferencia | Factor de Ajuste () |
| --- | --- | --- |
| Margen de Preferencia | 10% | 0.90 |
| En otros casos | 0% | 1.00 |

      - Para las Micro y Pequeñas Empresas, Asociaciones de Pequeños Productores Urbanos y Rurales y Organizaciones Económicas Campesinas, se aplicará un margen de preferencia del veinte por ciento (20%) al precio ofertado.

| Al precio ofertado para las Micro y Pequeñas Empresas, Asociaciones de Productores Urbanos y Rurales y Organizaciones Económicas Campesinas | Margen de Preferencia | Factor de Ajuste |
| --- | --- | --- |
| Margen de Preferencia | 20% | 0.80 |
| En otros casos | 0% | 1.00 |

### Factor de Ajuste Final

El Factor de ajuste final se lo calculará de la siguiente manera:

### Precio Ajustado

El Precio Ajustado, se determinará con la siguiente fórmula:

PA=MAPRA∗fF

Donde:

PA		:	Precio Ajustado a efectos de calificación

MAPRA	:	Monto ajustado por revisión aritmética

fF	:	Factor de ajuste final

El resultado del PA de cada propuesta será registrado en la última columna del Formulario V-2.

### Determinación de la Propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos; y cuando corresponda, aplicado los márgenes de preferencia, de la última columna del Formulario V-2 “Precio Ajustado”, se seleccionará la propuesta con el menor valor, el cual corresponderá al Precio Evaluado Más Bajo.

En caso de existir un empate entre dos o más propuestas, se procederá a la evaluación de la propuesta técnica de los proponentes que hubiesen empatado.

## Evaluación de la Propuesta Técnica

La propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, se someterá a la evaluación de la propuesta técnica, verificando la información contenida en el Formulario C-1, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE utilizando el Formulario V-3. En caso de cumplir se recomendará su adjudicación, cuyo monto adjudicado corresponderá al valor real de la propuesta (MAPRA). Caso contrario se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el Precio Evaluado Mas Bajo, incluida en el Formulario V-2 (columna Precio Ajustado), y así sucesivamente.

En caso de existir empate entre dos o más propuestas, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, será responsable de definir el desempate, aspecto que será señalado en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

# MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO

“No aplica este Método”

# MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD

“No aplica este Método”

# CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

El Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, deberá contener mínimamente lo siguiente:

- Nómina de los proponentes.

- Cuadros de Evaluación.

- Detalle de errores subsanables, cuando corresponda.

- Causales para la descalificación de propuestas, cuando corresponda.

- Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

- Otros aspectos que el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, considere pertinentes.

# ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA

## El RPA, recibido el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta y dentro del plazo fijado en el cronograma de plazos, emitirá la Adjudicación o Declaratoria Desierta.

## En caso de que el RPA solicite al Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación la complementación o sustentación del informe, podrá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha establecida para la emisión de la Adjudicación o Declaratoria Desierta. El nuevo cronograma de plazos deberá ser publicado en el SICOES.

Si el RPA, recibida la complementación o sustentación del Informe de Evaluación y Recomendación, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendación, deberá elaborar un informe fundamentado dirigido a la MAE y a la Contraloría General del Estado.

  - Para contrataciones mayores a Bs200.000 (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) el RPA deberá adjudicar o declarar desierta la contratación, mediante Resolución expresa, para contrataciones menores o iguales a dicho monto la entidad determinará el documento de adjudicación o declaratoria desierta.

  - La Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será motivada y contendrá mínimamente la siguiente información:

  - Nómina de los participantes y precios ofertados.

  - Los resultados de la calificación.

  - Causales de descalificación, cuando corresponda.

  - Lista de propuestas rechazadas, cuando corresponda.

  - Causales de Declaratoria Desierta, cuando corresponda.

  - La Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será notificada a los proponentes de acuerdo con lo establecido en el Artículo 51 de las NB-SABS. La notificación, deberá incluir copia de la Resolución y del Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta. En contrataciones hasta Bs200.000 (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), el documento de adjudicación o declaratoria desierta deberá ser publicado en el SICOES, para efectos de comunicación.

# FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

## El proponente adjudicado deberá presentar, para la formalización de la contratación, mediante Contrato u Orden de Compra, los originales o fotocopias legalizadas de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1), excepto aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE.

Las Entidades Públicas deberán verificar la autenticidad del Certificado del RUPE presentado por el proponente adjudicado, ingresando el código de verificación del Certificado en el SICOES.

  - La entidad convocante deberá otorgar al proponente adjudicado un plazo no inferior a cuatro (4) días hábiles para la entrega de los documentos requeridos en el presente DBC; si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del plazo otorgado, el proceso deberá continuar.

Para contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), el plazo de entrega de documentos, será computable a partir del vencimiento del plazo para la interposición de Recursos Administrativos de Impugnación.

En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la presentación de uno o varios documentos requeridos para la formalización de la contratación, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, se deberá ampliar el plazo de presentación de documentos.

Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de formalizar la contratación, mediante Contrato u Orden de Compra, su propuesta será descalificada, procediéndose a la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada. En caso de que la justificación del desistimiento no sea por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, además, se ejecutará su Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido solicitada y se informará al SICOES, en cumplimiento al inciso c) del Artículo 49 de las NB-SABS.

Si el desistimiento se debe a que la notificación de adjudicación se realizó una vez vencida la validez de la propuesta presentada, corresponderá la descalificación de la propuesta; sin embargo, no corresponde el registro en el SICOES como impedido.

Si producto de la revisión efectuada para la formalización de la contratación los documentos presentados por el adjudicado no cumplan con las condiciones requeridas, no se considerará desistimiento, por lo que no corresponde el registro en el SICOES como impedido; sin embargo, corresponderá la descalificación de la propuesta y la ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido solicitada.

En los casos señalados precedentemente, el RPA deberá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha de emisión del documento de adjudicación.

En caso de convenirse anticipos, el proponente adjudicado deberá presentar la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo solicitado.

# MODIFICACIONES AL CONTRATO

Las modificaciones al contrato podrán efectuarse mediante Contrato Modificatorio cuando la modificación a ser introducida afecte el alcance, monto y/o plazo del contrato sin dar lugar al incremento de los precios unitarios.

Se podrán realizar uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto del contrato principal.

# ENTREGA DE BIENES

La entrega de bienes deberá efectuarse cumpliendo con las condiciones técnicas, establecidas en el Contrato suscrito y de sus partes integrantes u Orden de Compra y propuesta adjudicada, sujetas a la conformidad por el Responsable de Recepción o la Comisión de Recepción de la entidad contratante.

# CIERRE DEL CONTRATO Y PAGO

  - Una vez efectuada la Recepción Definitiva de (l) (los) bien (es), por el Responsable de Recepción o la Comisión de Recepción, la Unidad Administrativa, efectuará  el cierre del contrato, verificando el cumplimiento de las demás estipulaciones del contrato suscrito, a efectos del cobro de penalidades (si correspondiera), la devolución de garantía (si correspondiera)y emisión del Certificado de Cumplimiento de Contrato.

Cuando la contratación se hubiese formalizado, mediante una Orden de Compra y una vez efectuada la Recepción Definitiva, la Unidad Administrativa, emitirá el Certificado de Cumplimiento de la Orden de Compra.

  - Los pagos se realizarán contra entrega de los bienes (pago total contra entrega total y pagos parciales contra entregas parciales) previa conformidad de la entidad convocante y entrega de factura por el proveedor.

  - En las contrataciones de personas naturales, en ausencia de la nota fiscal (factura), la entidad convocante deberá retener los montos de obligaciones tributarias, para su posterior pago al Servicio de Impuestos Nacionales.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Certificado de Cumplimiento de Contrato u Orden de Compra: Se define, como el documento extendido por la entidad contratante en favor del Contratista, que oficializa el cumplimiento del Contrato u Orden de Compra; deberá contener como mínimo los siguientes datos: objeto de la contratación, monto contratado y plazo de entrega.

Contratante: Se designa a la persona o institución de derecho público que una vez realizada la convocatoria pública y adjudicada la adquisición, se convierte en parte contractual del mismo.

Convocante: Se designa a la persona o institución de derecho público que requiere la adquisición de bienes y realiza la convocatoria pública.

Desistimiento: Renuncia expresa o tácita por voluntad del proponente adjudicado, de formalizar la contratación, que no es consecuencia de causas de fuerza mayor y/o caso fortuito.

Proponente: Es la persona natural o jurídica que muestra interés en participar.  En una segunda instancia, es la persona jurídica que presenta una propuesta.

Bienes Recurrente: Son bienes que la entidad requiere de manera ininterrumpida para el cumplimiento de sus funciones.

- PARTE II

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN

# CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

| 1. CONVOCATORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se convoca a la presentación de propuestas para el siguiente proceso: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entidad Convocante |  | : |  | Banco Central de Bolivia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modalidad de Contratación |  | : |  | Apoyo Nacional a la Producción y Empleo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUCE |  | : |  | 1; 5; -; 0; 9; 5; 1; -; 0; 0; -; 5; 8; 2; 7; 5; 4; -; 1; -; 1. |
| Código interno que la entidad utiliza para Identificar al proceso |  | : |  | ANPE P N° 025/2015-1C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objeto de la contratación |  | : |  | PROVISIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de Selección y Adjudicación |  | : |  |  |  |  | a) Calidad, Propuesta Técnica y Costo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b) Calidad |  |  |  | X |  | c) Precio Evaluado más bajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de Adjudicación |  | : |  | Por el Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Precio Referencial |  | : |  | Bs450.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La contratación se formalizará mediante |  | : |  | Contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Garantía de Seriedad de Propuesta (Suprimir en caso de que no se requiera) |  | : |  | El proponente deberá presentar una Garantía equivalente al 1% del valor de su propuesta económica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Garantía de Cumplimiento de Contrato |  | : |  | El proponente adjudicado deberá constituir la garantía del cumplimiento de contrato o solicitar la retención del 7% en caso de pagos parciales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo |  | : |  | El proveedor deberá constituir la Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo que será hasta un máximo del 1.5% del monto del contrato o a solicitud del proveedor se podrá efectuar una retención del monto equivalente a la garantía solicitada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organismo Financiador |  | : |  | Nombre del Organismo Financiador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de Financiamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (de acuerdo al clasificador vigente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Recursos propios del BCB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plazo previsto para la entrega de bienes (días calendario) |  | : |  | El proveedor deberá realizar la entrega provisional del UPS en un plazo de hasta noventa (90) días calendario a partir del día siguiente hábil de la firma del contrato. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugar de entrega de bienes |  | : |  | El proveedor deberá entregar provisionalmente el UPS a la Unidad de Activos Fijos del BCB. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Señalar para cuando es el requerimiento del bien |  |  |  | X |  |  |  |  | - Bienes para la gestión en curso. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | : |  |  |  |  |  |  | - Bienes recurrentes para la próxima gestión (el proceso llegará hasta la adjudicación y la suscripción del contrato está sujeta a la aprobación del presupuesto de la siguiente gestión) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Bienes para la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez promulgada la Ley del Presupuesto General del Estado de la siguiente gestión) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Los interesados podrán recabar el Documento Base de Contratación (DBC) en el sitio Web del SICOES y obtener información de la entidad de acuerdo con los siguientes datos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio de la Entidad Convocante |  |  | : |  |  | Calle Ayacucho esquina Mercado, La Paz – Bolivia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nombre Completo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dependencia |  |  |  |  |  |  |  |
| Encargado de atender consultas Administrativas |  |  | : |  |  | Bismarck O. Torrico Araujo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Profesional en Compras y Contrataciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dpto. de Compras y Contrataciones |  |  |  |  |  |  |  |
| Encargado de atender consultas Técnicas |  |  | : |  |  | Gabriel O. Alvarez Zapata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jefe del Dpto. de Soporte Técnico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gerencia de Sistemas |  |  |  |  |  |  |  |
| Horario de atención de la Entidad |  |  | : |  |  | De horas 08:30 a horas 18:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfono: | 2409090 Int. 4719 (Consultas Administrativas) Int. 1119 (Consultas Técnicas) |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax: |  |  |  | 407368 |  |  | Correo electrónico para consultas: |  |  |  |  |  |  |  |  | btorrico@bcb.gob.bo (Consultas Administrativas) galvarez@bcb.gob.bo (Consultas Técnicas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. CRONOGRAMA DE PLAZOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # | ACTIVIDAD |  | FECHA |  | HORA |  | LUGAR Y DIRECCIÓN |  |
|  |  |  | Día/Mes/Año |  | Hora:Min |  |  |  |
| 1 | Publicación del DBC en el SICOES y la Convocatoria en la Mesa de Partes * | : | 24.07.15 |  |  |  |  |  |
| 2 | Inspección Previa (No es obligatoria)* | : | - |  | - |  | - |  |
| 3 | Consultas Escritas (No son obligatorias)* | : | 30.07.15 |  | 18:30 |  | Planta Baja, Ventanilla Única de Correspondencia del Edif. Principal del BCB. (Nota dirigida a la Gerencia de Administración- RPA). |  |
| 4 | Reunión Informativa de Aclaración (No es obligatoria)* | : | 03.08.15 |  | 15:30 |  | Piso 7 (Departamento de Compras y Contrataciones), Edif. Principal del BCB. |  |
| 5 | Fecha límite de presentación y Apertura de Propuestas* | : | 05.08.15 |  | 15:30 |  | Presentación de Propuestas: Ventanilla Única de Correspondencia, – PB del Edificio del BCB. Apertura de Propuestas Piso 7 del Edificio Principal del BCB, ubicado Calle Ayacucho esquina Mercado. La Paz – Bolivia |  |
| 6 | Presentación del Informe de Evaluación y Recomendación al RPA | : | 08.09.15 |  |  |  |  |  |
| 7 | Adjudicación o Declaratoria Desierta | : | 15.09.15 |  |  |  |  |  |
| 8 | Notificación de la Adjudicación o Declaratoria Desierta |  | 17.09.15 |  |  |  |  |  |
| 9 | Presentación de documentos para la formalización de la contratación | : | 30.09.15 |  |  |  |  |  |
| 10 | Suscripción de Contrato o emisión de la Orden de Compra | : | 12.10.15 |  |  |  |  |  |

(*) Estas fechas son fijas en el proceso de contratación

Todos los plazos son de cumplimiento obligatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de las NB-SABS.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL BIEN A ADQUIRIR

Las especificaciones técnicas requeridas, son:

FORMULARIO C-1: FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) | Para ser llenado por el proponente |
| --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y adjuntar lo requerido según el instructivo especifico de cada requisito) |
| I. OBJETO Y CAUSA DE LA CONTRATACIÓN |  |
| Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de un grupo electrógeno estacionario para suministrar energía eléctrica de respaldo al Centro de Computo Alterno del Banco Central de Bolivia. (Manifestar aceptación) |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |
| Partes del grupo electrógeno: El grupo electrógeno deberá estar compuesto por las siguientes partes principales: - Grupo electrógeno. - Motor y alternador. - Cabina insonora. - Tablero de control - Tablero de transferencia automática. (Manifestar aceptación) |  |
| B. REQUISITOS GENERALES DEL GRUPO ELECTRÓGENO |  |
| - Marca: Especificar. |  |
| - Modelo: Especificar. |  |
| - Certificación de calidad ISO 9001: El fabricante del producto debe tener certificado de calidad ISO 9001, esto debe constar en la página web del fabricante. (Manifestar aceptación) |  |
| - Procedencia de la marca: Estados Unidos de Norteamérica, Reino Unido, Alemania, Francia o España. (Especificar procedencia y adjuntar documentación del fabricante que respalde lo solicitado en original, fotocopia simple o impreso) |  |
| - Tipo de grupo electrógeno: El grupo electrógeno ofertado deberá de ser del tipo energía de respaldo de emergencia (“Standby Power System”). (Manifestar aceptación) |  |
| - Potencia nominal standby: Mayor o igual a 130 kVA y menor o igual a 150 kVA, según norma ISO 8528-1. (Especificar potencia y adjuntar documentación del fabricante que respalde lo solicitado en original, fotocopia simple o impreso) |  |
| - Pérdidas de potencia por la altura: La potencia nominal del grupo electrógeno ofertado deberá contemplar las pérdidas por operación en la altura sobre el nivel del mar de la ciudad de La Paz de tal manera que pueda soportar una carga efectiva de al menos 80 kW. (Manifestar aceptación y especificar las pérdidas de potencia del grupo electrógeno por la altura sobre el nivel del mar de la ciudad de La Paz, presentar documentación de respaldo del fabricante que respalde lo solicitado en original, fotocopia simple o impreso) |  |
| - Carga resistiva: El proveedor deberá incluir en su propuesta una carga del tipo resistivo que permita incrementar la carga efectiva del grupo electrógeno en 30 kVA (se acepta +/- 10% de este valor) regulable con al menos un valor intermedio. La carga debe estar implementada de tal manera que se pueda configurar la aplicación de la carga o quitarla por completo. (Manifestar aceptación y especificar tipo de carga a ser proporcionado) |  |
| - Tensión nominal: 380/220 VAC trifásico estrella. (Manifestar aceptación) |  |
| - Regulación de tensión estable: Menor o igual a 0.5%. (Especificar regulación de tensión adjuntar documentación del fabricante que respalde lo solicitado en original, fotocopia simple o impreso) |  |
| - Frecuencia de salida: 50 Hz. (Manifestar aceptación) |  |
| - Regulación de frecuencia: ≤ 5% bajo cargas variables entre vacío y plena carga. (Manifestar aceptación y especificar regulación de frecuencia, adjuntar documentación del fabricante que respalde lo solicitado en original, fotocopia simple o impreso) |  |
| - Factor de potencia: El alternador deberá tener un factor de potencia de al menos 0.8. (Especificar factor de potencia, adjuntar documentación del fabricante que respalde lo solicitado en original, fotocopia simple o impreso) |  |
| - Distorsión armónica: ≤ 5% para cualquier carga entre vacío y plena carga. (Especificar distorsión armónica, adjuntar documentación del fabricante que respalde lo solicitado en original, fotocopia simple o impreso) |  |
| - Bancada: El grupo electrógeno deberá contar con una bancada de acero de alta resistencia. (Manifestar aceptación) |  |
| - Montaje antivibratorio: El grupo electrógeno deberá contar con montajes antivibratorios a fin de reducir la transmisión de vibraciones al basamento. (Manifestar aceptación) |  |
| - Protección automática del grupo electrógeno: El grupo electrógeno deberá contar con sensores de fallas para producir una parada de emergencia en forma automática del grupo cuando ocurra al menos alguno de los siguientes eventos: - Sobrecorriente del alternador. - Sobrecarga del grupo electrógeno. - Parada por alto/bajo voltaje. - Baja presión de aceite. - Alta temperatura del motor. La protección automática deberá evitar daños al grupo electrógeno cuando no se cumplan las condiciones normales de operación. (Manifestar aceptación y especificar tipos de protección automática adicionales a las solicitadas) |  |
| - Tanque de combustible: El grupo electrógeno deberá contar con un tanque de combustible con la resistencia adecuada para este fin, el tanque de combustible debe contar con cámaras de limpieza de sedimento con mecanismo de descarga al exterior. (Manifestar aceptación) |  |
| - Capacidad del tanque de combustible: El grupo electrógeno deberá contar con un tanque de combustible con una capacidad que asegure su funcionamiento continuo al 75% de la carga nominal máxima en modo standby por al menos diez y seis (16) horas sin necesidad de reabastecer el tanque. (Manifestar aceptación y especificar capacidad del tanque de combustible y tiempo de autonomía) |  |
| - Baterías: El grupo electrógeno deberá contar con baterías de plomo ácido (o tecnología superior) para uso estacionario dimensionadas de manera que se puedan completar 4 ciclos arranque en sesenta segundos bajo condiciones ambientales normales. (Manifestar aceptación y especificar cantidad y tipo de baterías que emplea el grupo electrógeno) |  |
| - Cargador de baterías: El grupo electrógeno deberá contar con un cargador que permita mantener la carga de las baterías cuando el motor se encuentre en funcionamiento y cuando se encuentre detenido (cargador estático). (Manifestar aceptación) |  |
| - Interruptor de protección eléctrica: El grupo electrógeno deberá contar con un interruptor automático de protección eléctrica adecuadamente dimensionado para la potencia nominal del equipo. (Manifestar aceptación) |  |
| - Temperatura de operación: El grupo electrógeno deberá ser capaz de funcionar normalmente en un rango de temperatura entre 0º a 40ºC o superior. (Manifestar aceptación y especificar temperatura de operación, adjuntar documentación del fabricante que respalde lo solicitado en original, fotocopia simple o impreso) |  |
| - Estándares: El grupo electrógeno deberá cumplir con al menos los siguientes estándares/normas (en lo que aplique): - BS5000 o equivalente. - ISO 8528 o equivalente. - ISO 3046 o equivalente. - IEC 60034 o equivalente - NEMA MG-1.22 o equivalente. - Normativa de emisiones de la UE, Fase II, superior o equivalente. (Manifestar aceptación y especificar estándares y normas que cumple el grupo electrógeno, adjuntar documentación del fabricante que respalde lo solicitado en original, fotocopia simple o impreso) |  |
| - Compatibilidad: El grupo electrógeno deberá ser compatible con el siguiente equipamiento: - UPS marca APC, modelo Symmetra PX 64kW. - Equipo de aire acondicionado de precisión marca APC – Schneider Electric, modelo ACRP102 y ACCD75207. (Manifestar aceptación) |  |
| B.1 REQUISITOS MOTOR Y ALTERNADOR DEL GRUPO ELECTRÓGENO |  |
| - Marca del motor: Especificar. |  |
| - Modelo del motor: Especificar. |  |
| - Tipo de motor: Diesel, de 4 tiempos. (Manifestar aceptación) |  |
| - Tipo de regulación: Electrónica. (Manifestar aceptación y adjuntar documentación del fabricante que respalde lo solicitado en original, fotocopia simple o impreso) |  |
| - Cilindros del motor: Especificar. (Especificar) |  |
| - Cilindrada: Especificar. |  |
| - Tipo de aspiración: Turboalimentado. (Manifestar aceptación y adjuntar documentación del fabricante que respalde lo solicitado en original, fotocopia simple o impreso) |  |
| - Velocidad del motor: Especificar (rpm). |  |
| - Regulación de velocidad: El motor deberá contar con un control de velocidad electrónico que permita mantener la velocidad dentro del rango +/-1%. (Manifestar aceptación, especificar rango de regulación y adjuntar catálogo del fabricante que respalde lo solicitado en original, fotocopia simple o impreso) |  |
| - Filtro de combustible y de aceite: El motor deberá contar con filtros de combustible y de aceite reemplazables. (Manifestar aceptación) |  |
| - Sistema de refrigeración: El sistema de refrigeración del motor deberá estar basado en agua. (Manifestar aceptación) |  |
| - Precalentador: El motor deberá contar con un precalentador de block dimensionado adecuadamente de tal manera que facilite el arranque del motor. (Manifestar aceptación y adjuntar documentación del fabricante que respalde lo solicitado en original, fotocopia simple o impreso) |  |
| - Consumo de combustible: Especificar el consumo de combustible del motor en litros/hora a plena carga nominal (potencia standby). (Especificar consumo de combustible y adjuntar documentación del fabricante que respalde lo solicitado en original, fotocopia simple o impreso) |  |
| - Capacidad total de aceite del motor: Especificar. |  |
| - Tipo de aceite: Especificar. |  |
| - Marca del alternador: Especificar. |  |
| - Modelo del alternador: Especificar. |  |
| - Tipo de alternador: Trifásico, autoexcitado sin escobillas (“Brushless”) con electroimán o imán permanente y aislamiento de bobinas clase H. (Manifestar aceptación, especificar tipo de alternador y adjuntar documentación del fabricante que respalde lo solicitado en original, fotocopia simple o impreso) |  |
| - Protección del alternador: Al menos IP23. (Especificar protección y adjuntar documentación del fabricante que respalde lo solicitado en original, fotocopia simple o impreso) |  |
| B.2 REQUISITOS DE LA CABINA INSONORA DEL GRUPO ELECTRÓGENO |  |
| - Cabina de insonorización: El grupo electrógeno deberá contar con una cabina de insonorización apta para la intemperie, la cabina de insonorización debe ser diseñada y montada en fábrica. El diseño de la cabina deberá permitirá el correcto funcionamiento del grupo electrógeno sin producir sobrecalentamientos o disminución de prestaciones. (Manifestar aceptación) |  |
| - Nivel de ruido: La cabina de insonorización deberá estar diseñada para que el nivel de ruido generado por el grupo electrógeno al 100% de su capacidad nominal máxima no sea superior a 80 dBA a un (1) metro de distancia del perímetro exterior de la cabina. (Manifestar aceptación y especificar nivel de ruido solicitado) |  |
| - Características de la cabina de insonorización: La cabina de insonorización deberá tener al menos las siguientes características: - Paneles de acero electro galvanizados antes de la pintura (interior y exterior) y con protección contra el óxido. - Alta resistencia a la corrosión. - Ignífuga. - Cerraduras y bisagras de acero inoxidable. - Ventana de seguridad que permita ver el panel de control ubicado en el interior de la cabina. (Manifestar aceptación) |  |
| - Estructura base: Auto portante y desmontable. (Manifestar aceptación) |  |
| - Puerta de acceso: Al menos dos (2) puertas de acceso bloqueables con llave, tratadas acústicamente, de dimensiones adecuadas para los requerimientos de mantenimiento rutinario del grupo electrógeno. El proveedor deberá entregar al menos dos juegos de llaves de apertura de las puertas. (Manifestar aceptación y especificar cantidad y tipo de puertas) |  |
| - Ventilación: Caudal de circulación adecuado para los requerimientos del grupo electrógeno, deberá contar con trampas de ruido adecuadamente dimensionadas. (Manifestar aceptación) |  |
| - Iluminación interior: La cabina deberá estar diseñada de manera que asegure la iluminación suficiente para desarrollar tareas de mantenimiento rutinario. (Manifestar aceptación) |  |
| - Parada de emergencia: La cabina de insonorización deberá contar con un botón manual para activar la parada de emergencia del grupo electrógeno sin necesidad de abrir la cabina. (Manifestar aceptación) |  |
| B.3 REQUISITOS DEL TABLERO DE CONTROL DEL GRUPO ELECTRÓGENO |  |
| - Panel de control: El grupo electrógeno deberá contar con un tablero de control digital equipado con pantalla LCD y botones de control/configuración. (Manifestar aceptación) |  |
| - Marca: Especificar. |  |
| - Modelo: Especificar. |  |
| - Gabinete: El tablero de control deberá estar montado en un gabinete con protección de al menos IP 52. (Manifestar aceptación, especificar grado de protección y adjuntar documentación del fabricante que respalde lo solicitado en original, fotocopia simple o impreso) |  |
| - Puertos de comunicación: El tablero de control deberá contar con al menos los siguientes puertos de comunicación: - RS485 y/o RS232. - RJ45. (Especificar puertos y adjuntar documentación del fabricante que respalde lo solicitado en original, fotocopia simple o impreso) |  |
| - Parámetros eléctricos: El tablero de control deberá contar con el equipamiento necesario para medir y desplegar en pantalla al menos los siguientes parámetros eléctricos (valores RMS): - Voltaje. - Corriente. - Frecuencia. - Potencia (kW). - Factor de potencia. (Especificar parámetros y adjuntar documentación del fabricante que respalde lo solicitado en original, fotocopia simple o impreso) |  |
| - Indicadores del estado del motor: El tablero de control deberá permitir el despliegue en pantalla de al menos los siguientes parámetros indicadores del estado del motor: - Presión de aceite. - Temperatura de agua. - Velocidad del motor (rpm). - Voltaje de la batería. - Horas de funcionamiento. (Especificar indicadores y adjuntar documentación del fabricante que respalde lo solicitado en original, fotocopia simple o impreso) |  |
| - Indicadores de alarma y condición del grupo electrógeno: El tablero de control deberá permitir el despliegue en pantalla de al menos los siguientes parámetros de indicadores de alarma y condición del grupo electrógeno: - Baja presión de aceite. - Parada por baja presión de aceite. - Alta temperatura del motor. - Parada por alta temperatura de líquido refrigerante. - Parada por sobrevelocidad. - Parada por sobrearranque (Overcranking). - Falla en la carga de baterías. - Sobrecorriente. - Cortocircuito - Sobrecarga - Baja frecuencia. - Nivel de tanque de combustible. (Manifestar aceptación, especificar parámetros y adjuntar documentación del fabricante que respalde lo solicitado en original, fotocopia simple o impreso) |  |
| - Configuración: El tablero de control deberá permitir configurar los diferentes parámetros de operación del grupo electrógeno. El acceso a la configuración deberá tener niveles de acceso protegidos por contraseña con diferentes privilegios. (Manifestar aceptación y especificar niveles de acceso) |  |
| - Administración remota: El tablero de control deberá permitir la administración remota a través de una red LAN, si es necesario, se deberá incluir el software requerido (el software deberá ser 100% compatible con plataformas MS Windows). (Manifestar aceptación y adjuntar documentación del fabricante que respalde lo solicitado en original, fotocopia simple o impreso) |  |
| - Montaje antivibratorio: El tablero de control deberá estar montado sobre aisladores para proveer mayor protección contra vibraciones del motor. (Manifestar aceptación) |  |
| - Protección contra sobrecargas: Todos los circuitos del tablero de control deberán estar protegidos contra sobretensiones en las líneas de control. (Manifestar aceptación) |  |
| - Parada de emergencia: El tablero de control deberá contar con un botón manual para activar la parada de emergencia del grupo electrógeno. (Manifestar aceptación) |  |
| C. REQUISITOS DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA |  |
| - Marca: Especificar. |  |
| - Modelo: Especificar. |  |
| - Certificación de calidad ISO 9001: El fabricante del producto debe tener certificado de calidad ISO 9001, esto debe constar en la página web del fabricante. (Manifestar aceptación) |  |
| - Gabinete: El tablero de transferencia automática deberá contar con un gabinete metálico. El gabinete deberá tener acabado con pintura epóxica. Grado de protección de al menos IP14 o equivalente. El gabinete deberá contar con puerta(s) de seguridad de acceso frontal protegidas con llave (el proveedor deberá entregar un juego de al menos tres llaves). (Manifestar aceptación, especificar grado de protección y adjuntar documento del fabricante que respalde lo solicitado en original, fotocopia simple o impreso) |  |
| - Cantidad de entradas de suministro de energía eléctrica: Al menos dos fuentes de suministro de energía eléctrica: normal (comercial) y emergencia. (Especificar cantidad de fuentes) |  |
| - Dimensionamiento: El tablero de transferencia automática y todos sus componentes deberán estar dimensionados para operar con corrientes de al menos la capacidad nominal máxima del grupo electrógeno. (Manifestar aceptación y especificar dimensionamiento de corriente) |  |
| - Voltaje de operación: 380VAC/50 Hz trifásico. (Manifestar aceptación) |  |
| - Dispositivos de medida de parámetros eléctricos: El tablero de transferencia automática deberá contar con dispositivos para medir al menos los siguientes parámetros eléctricos de sus entradas: - Voltaje de las tres fases de la entrada normal. - Frecuencia de la entrada normal. - Voltaje de la entrada de emergencia. - Frecuencia de la entrada de emergencia. (Especificar parámetros eléctricos y adjuntar documento del fabricante que respalde lo solicitado en original, fotocopia simple o impreso) |  |
| - Mecanismo de transferencia: Automático y manual. (Manifestar aceptación) |  |
| - Protección de transferencia: El tablero de transferencia automática deberá contar con la protección necesaria para impedir que ambas entradas sean conectadas a la salida de manera simultánea. (Manifestar aceptación) |  |
| - Operación del tablero de transferencia automática: El tablero de transferencia automática deberá realizar la transferencia de carga del suministro de energía eléctrica normal (comercial) al grupo electrógeno de forma automática en al menos las siguientes situaciones: - Variaciones de voltaje y frecuencia en la energía eléctrica comercial que estén fuera de valores preestablecidos. - En el caso de ausencia total de la energía eléctrica comercial. (Manifestar aceptación) |  |
| - Señal de activación del grupo electrógeno: El tablero de transferencia automática deberá enviar una señal de arranque 100% compatible con el grupo electrógeno propuesto. (Manifestar aceptación) |  |
| - Condiciones para iniciar la conmutación automática de la entrada normal a la entrada de emergencia: La conmutación automática del suministro de energía eléctrica normal (comercial) a la entrada de emergencia deberá iniciarse bajo cualquiera de las siguientes condiciones: - Valor de voltaje de las tres fases fuera de un rango configurable. - Valor de frecuencia fuera de un rango configurable. (Manifestar aceptación, especificar rangos configurables del valor de voltaje y frecuencia y adjuntar documento del fabricante que respalde lo solicitado en original, fotocopia simple o impreso) |  |
| - Tiempo de retardo para descartar variaciones fuera de rango de la entrada normal: Configurable, con un rango de al menos 0 a 6 segundos. (Manifestar aceptación, especificar rango de tiempo configurable del tiempo de retardo y adjuntar documento del fabricante que respalde lo solicitado en original, fotocopia simple o impreso) |  |
| - Condiciones para la transferencia automática de la entrada de emergencia a la carga: La transferencia automática del suministro de energía eléctrica de emergencia (grupo electrógeno) a la carga deberá iniciarse bajo las siguientes condiciones: - Valor de voltaje dentro de un rango configurable. - Valor de frecuencia dentro de un rango configurable. (Manifestar aceptación, especificar rangos configurables del valor de voltaje y frecuencia y adjuntar documento del fabricante que respalde lo solicitado en original, fotocopia simple o impreso) |  |
| - Tiempo de retardo para descartar variaciones fuera de rango de la entrada de emergencia: Configurable. (Manifestar aceptación) |  |
| - Tiempo de retardo para la transferencia de la entrada de emergencia a la carga: Configurable. (Manifestar aceptación) |  |
| - Condiciones para la re transferencia automática de la entrada normal a la carga: La re transferencia automática del suministro de energía normal (comercial) a la carga deberá iniciarse bajo las siguientes condiciones: - Valor de voltaje de las tres fases dentro de un rango configurable. - Valor de frecuencia dentro de un rango configurable. (Manifestar aceptación) |  |
| - Tiempo de retardo para la re transferencia de la entrada normal a la carga: Configurable. (Manifestar aceptación) |  |
| - Retardo de funcionamiento del grupo electrógeno: Una vez que el tablero de transferencia automática haya conmutado de la entrada de emergencia al suministro de energía eléctrica normal (comercial) el grupo electrógeno deberá continuar funcionando por un periodo de tiempo ajustable para permitir el enfriamiento del motor. (Manifestar aceptación) |  |
| - Panel de control: El tablero de transferencia automática deberá contar con un panel de control basado en microprocesador con una pantalla LCD. El panel deberá contar con al menos las siguientes funcionalidades: - Indicadores de estado de operación del tablero. - Configurar el sistema (el acceso a la configuración deberá estar protegido por contraseña). - Configuración de operación del sistema: - Automática: Operación automática. - Manual: Operación manual que permita arrancar el grupo electrógeno manualmente. - Test: Operación de prueba. - Registro histórico de eventos. (Especificar principales funcionalidades del panel de control y adjuntar documentación del fabricante que respalde lo solicitado en original, fotocopia simple o impreso) |  |
| - Puertos de comunicación: El tablero de transferencia automática deberá contar con al menos un puerto Ethernet RJ45. (Manifestar aceptación y adjuntar documentación del fabricante que respalde lo solicitado en original, fotocopia simple o impreso) |  |
| - Administración remota: El tablero de transferencia automática deberá permitir la administración remota a través de una red LAN, si es necesario, se deberá incluir el software requerido (el software deberá ser 100% compatible con plataformas MS Windows). (Manifestar aceptación y adjuntar documentación del fabricante que respalde lo solicitado en original, fotocopia simple o impreso) |  |
| - Funcionalidad para prueba periódica del grupo electrógeno: El tablero de transferencia automática deberá contar con la funcionalidad de configurar pruebas periódicas de funcionamiento del grupo electrógeno con carga y en vacío. (Manifestar aceptación, especificar tipo de configuración de prueba soportado y adjuntar documentación del fabricante que respalde lo solicitado en original, fotocopia simple o impreso) |  |
| - Dispositivos: Los instrumentos de medición, interruptores termomagnéticos, pulsadores, conmutación y demás dispositivos del tablero serán del tipo industrial y dimensionados para manejar al menos la capacidad nominal máxima del grupo electrógeno. (Manifestar aceptación) |  |
| - Temperatura de operación: Al menos de 0 °C a 40 °C. (Especificar) |  |
| - Compatibilidad con grupo electrógeno: El tablero de transferencia automática deberá ser 100% compatible con el grupo electrógeno ofertado. (Manifestar aceptación) |  |
| - Estándares: El tablero de transferencia automática deberá cumplir con al menos los siguientes estándares/normas: - UL 1008 o equivalente. - NFPA 110 o equivalente. - NEC – artículos 700, 701 y 702. (Especificar estándares y normas y adjuntar documentación del fabricante que respalde lo solicitado en original, fotocopia simple o impreso) |  |
| III. CONDICIONES GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |
| A. INSTALACIÓN DEL(LOS) BIEN(ES) |  |
| - Alcance de la instalación: El proveedor deberá hacerse cargo de toda la instalación y configuración requerida para el correcto funcionamiento del grupo electrógeno y el tablero de transferencia automática. Al finalizar la instalación, el proveedor deberá entregar el grupo electrógeno y tablero de transferencia automática completamente funcional. El proveedor deberá construir la plataforma que servirá de base para la instalación del grupo electrógeno y el tablero de transferencia automática. El proveedor deberá conectar el grupo electrógeno y el tablero de transferencia automática al sistema de tierra que será proporcionado por el BCB. Provisión de diesel necesario (al menos 50 litros) para realizar la puesta en marcha del grupo electrógeno. La instalación incluirá todos los aspectos inherentes a este servicio (mano de obra, materiales, equipos, cableado, obras civiles, etc.). Las herramientas, materiales, vestimenta y accesorios de seguridad laboral requeridos para el trabajo de la instalación serán provistos por el proveedor. (Manifestar aceptación) |  |
| - Plataforma para el grupo electrógeno y el tablero de transferencia automática: El proveedor deberá construir la plataforma base requerida para la instalación del grupo electrógeno y el tablero de transferencia automática en base a los requerimientos del diseño de la solución. Todos los gastos asociados a la construcción de esta plataforma estarán a cargo del proveedor. (Manifestar aceptación) |  |
| - Lugar de instalación: El lugar donde será instalado el grupo electrógeno y el tablero de transferencia automática será dado a conocer al proveedor por personal de la Gerencia de Sistemas del BCB (Gerente de Sistemas, Subgerente de Infraestructura Informática o Jefe del Dpto. de Soporte Técnico) en un plazo posterior a la firma del contrato y previo a la entrega provisional de los bienes. (Manifestar aceptación) |  |
| - Costos asociados a la instalación: La empresa proponente deberá incluir en el precio de su propuesta la totalidad de gastos asociados a la instalación del grupo electrógeno y el tablero de transferencia automática. (Manifestar aceptación) |  |
| - Partes y accesorios: Será responsabilidad del proveedor incluir todas las partes, accesorios y elementos necesarios para la adecuada implementación y puesta en funcionamiento de los bienes sin ningún costo adicional para el BCB. (Manifestar de aceptación) |  |
| - Cableado: El proveedor deberá hacerse cargo de la instalación de la totalidad del cableado requerido para la puesta en marcha y el correcto funcionamiento del grupo electrógeno y el tablero de transferencia automática a ser provistos. Todo el cableado empleado deberá estar dimensionado para soportar una corriente de al menos el valor nominal máximo de los componentes que interconectan (grupo electrógeno, tablero de transferencia automática y otros). El cableado incluirá: - Tablero eléctrico de acometida de suministro de energía eléctrica comercial trifásica. - Cableado eléctrico del tablero eléctrico de acometida de energía eléctrica comercial al tablero de transferencia automática del grupo electrógeno. - Todo el cableado interno y externo del tablero de transferencia automática requerido para su correcto funcionamiento. - Cableado eléctrico de la salida del grupo electrógeno al tablero de transferencia automática. - Tablero eléctrico para la distribución de la salida del tablero de transferencia automática. - Cableado eléctrico de la salida del tablero de transferencia automática al tablero eléctrico. - Todo el cableado eléctrico de la protección a tierra, el sistema de protección a tierra será provisto por el BCB. - Cableado eléctrico de la salida del tablero de transferencia automática (tablero eléctrico de distribución) hasta la acometida eléctrica del Centro de Cómputo Alterno (se debe contemplar fases, neutro y tierra); la distancia aproximada de este cableado es de 80 metros. - Otro cableado necesario para el correcto funcionamiento del grupo electrógeno ofertado y del tablero de transferencia automática. - El cableado deberá ser llevado por escalerillas donde sea requerido. - El cableado deberá estar identificado (fases R, S, T y neutro) y etiquetado en los puntos de llegada y en los puntos de partida. Todo el material eléctrico empleado deberá estar dimensionado para soportar una corriente de al menos el valor nominal máximo de los componentes que interconectan. (Manifestar aceptación) |  |
| - Tablero eléctrico: La instalación deberá incluir un tablero eléctrico de alimentación de acometidas eléctricas y de distribución de la salida del tablero de transferencia automática del grupo electrógeno. El tablero deberá incluir al menos los siguientes componentes eléctricos: - Protección eléctrica de primer y segundo nivel para la acometida eléctrica del suministro de energía eléctrica comercial (DELAPAZ). - Un (1) disyuntor trifásico termomagnético dimensionado para soportar al menos la capacidad nominal máxima del grupo electrógeno para la acometida de energía eléctrica comercial (DELAPAZ). La salida de este disyuntor deberá estar conectada a la entrada correspondiente del tablero de transferencia automática del grupo electrógeno. - Un (1) sistema de barras de cobre conectado a la salida del tablero de transferencia automática. Las barras de cobre deberán contar con aisladores rígidos de sustancias orgánicas sintéticas, dimensionadas para soportar una corriente de al menos un 30% superior del valor nominal máximo de corriente soportado por el grupo electrógeno y distanciadas por al menos 2 cm entre partes vivas y hacia tierra. Las barras no deben ser perforadas, se deberán utilizar bornes de conexión para barras. - Cinco (5) disyuntores termomagnéticos dimensionados para soportar al menos la capacidad nominal máxima del grupo electrógeno, estos disyuntores deberán estar conectados al sistema de barras descrito en el punto iii. Estos disyuntores deberán contar con protección eléctrica de segundo nivel. - Otros accesorios y/o componentes requeridos para el correcto funcionamiento del tablero. Todo el material eléctrico empleado deberá estar dimensionado para soportar una corriente de al menos el valor nominal máximo de los disyuntores termomagnéticos que interconectan. El cableado deberá estar identificado (fases R, S, T y neutro) y etiquetado en los puntos de llegada y en los puntos de partida. La ubicación específica del tablero será coordinada entre el proveedor y personal de la Gerencia de Sistemas del BCB (Gerente de Sistemas, Subgerente de Infraestructura Informática o Jefe del Dpto. de Soporte Técnico). (Manifestar aceptación) |  |
| - Características generales del tablero: El tablero deberá ser de acero y resistente a la corrosión, deberá tener las siguientes características generales: - Deberán contar con un diagrama eléctrico unifilar. - El tablero deberá ser instalado según la norma boliviana NB777. - El tablero deberá contar con una puerta frontal metálica con una cerradura con llave para su apertura (el proveedor deberá entregar un juego de al menos tres llaves). (Manifestar aceptación) |  |
| - Características generales de los disyuntores: Los disyuntores serán del tipo de caja moldeada o riel DIN según el requerimiento del tablero, con cámara apaga chispas, con contactos de aleación resistentes al calor y con contactos de presión ajustables en sus terminales. Las características generales de los disyuntores deberán ser las siguientes: - Vida útil mecánica de al menos 20.000 maniobras. - Los disyuntores deberán tener una corriente nominal (corriente de disparo) ajustable. - Frecuencia de 50 Hz. - Rango de protección magnética variable según corriente nominal. - Curva de selectividad “C”. - Grado de protección de al menos IP20. (Manifestar aceptación) |  |
| - Características generales de las escalerillas: Las escalerillas a ser utilizadas en la instalación deberán ser metálicas galvanizadas y se deberá incluir el material de ferretería necesario para su correcta instalación (uniones, curvas, varillas de sujeción y otros). Las escalerillas deberán ser resistentes al calor, a la humedad, al impacto y al aplastamiento. La ruta del tendido de escalerillas deberá contar con el visto bueno de la Gerencia de Sistemas del BCB (Gerente de Sistemas, Subgerente de Infraestructura Informática o Jefe del Dpto. de Soporte Técnico). (Manifestar aceptación) |  |
| - Características generales de conductores: Los conductores serán del tipo flexible conforme a la norma americana AWG con aislamiento. Los conductores deberán llevar impreso en el aislante el número de conductor AWG. (Manifestar aceptación) |  |
| - Cronograma de instalación: El proveedor deberá presentar un cronograma de instalación antes de la finalización del periodo de apertura de empaques e inspección de los bienes. El cronograma deberá contar con la aprobación del funcionario del Dpto. de Soporte Técnico designado por el Gerente de Sistemas o Subgerente de Infraestructura Informática para este propósito. El cronograma no deberá superar los veinte (20) días hábiles. (Manifestar aceptación) |  |
| - Pruebas: Las pruebas de funcionamiento del grupo electrógeno y tablero de transferencia automática incluirán las siguientes actividades: - Pruebas de corte de energía: En estas pruebas se simulará el corte del suministro de energía eléctrica comercial (DELAPAZ). Durante estas pruebas el grupo electrógeno deberá arrancar automáticamente y el tablero de transferencia automática realizar la conmutación automática respectiva para proteger la carga con el grupo electrógeno según los parámetros de configuración previamente establecidos. - Pruebas de fábrica: El proveedor deberá entregar durante el periodo de pruebas y verificación de las características técnicas el documento de protocolo de pruebas realizadas por el fabricante al grupo electrógeno provisto. En el documento debe estar claramente identificado el grupo electrógeno provisto. - Protocolo de pruebas del fabricante: El proveedor deberá presentar un protocolo de pruebas provisto por el fabricante, este protocolo deberá ser ejecutado en coordinación con el proveedor y personal de la Gerencia de Sistemas. (Manifestar de aceptación) |  |
| - Horarios de trabajo: Una vez aprobado el cronograma de instalación, los horarios de trabajo serán coordinados con personal de la Gerencia de Sistemas del BCB (Gerente de Sistemas, Subgerente de Infraestructura Informática o Jefe del Dpto. de Soporte Técnico). (Manifestar aceptación) |  |
| - Transporte: El proveedor deberá hacerse cargo del transporte del grupo electrógeno y el tablero de transferencia automática y todos los componentes asociados a la instalación hasta el lugar de instalación que sea definido por el BCB. (Manifestar aceptación) |  |
| - Normas y estándares: El diseño y la instalación deberá contemplar la norma boliviana NB777. (Manifestar aceptación) |  |
| - Documentación: A la finalización de la instalación el proveedor deberá entregar un informe final (impreso y en formato digital) con la siguiente información: - Planos eléctricos unifilares de toda la instalación. - Detalle del material eléctrico utilizado en la instalación con sus características (disyuntores, cables, protectores, etc.). - Memoria de cálculo del dimensionamiento del material eléctrico utilizado en la instalación. - Diagrama de bloques del tablero eléctrico, grupo electrógeno y tablero de transferencia automática. - Cuadro de medidas de carga alimentada por el grupo electrógeno en funcionamiento. - Otros aspectos relevantes relacionados a la instalación del grupo electrógeno. (Manifestar aceptación) |  |
| B. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |
| - Cambio de las características ofertadas: Se aceptará cambio de las características de los bienes entregados con relación a las ofertadas previa evaluación de los siguientes aspectos: - Justificación escrita por parte del proveedor, explicando las razones del cambio. - El cambio propuesto deberá tener las mismas o superiores características técnicas que las ofertadas y cumplir con los requisitos de los bienes solicitados. - Informe técnico elaborado por el Dpto. de Soporte Técnico, del BCB, evaluando el cambio propuesto. Si el cambio es aceptado, el mismo no implicará ningún costo adicional para el BCB. (Manifestar aceptación) |  |
| - Verificación de la información y documentación presentada: El BCB se reserva el derecho de verificar cualquier aspecto que considere pertinente de la documentación e información presentados por el proponente. (Manifestar aceptación) |  |
| - Transferencia de conocimientos: El proveedor deberá realizar la transferencia de conocimientos al personal designado por la Gerencia de Sistemas del BCB (Gerente de Sistemas, Subgerente de Infraestructura Informática o Jefe del Dpto. de Soporte Técnico), en una fecha posterior a la entrega definitiva y previa a la finalización de la vigencia de la garantía de funcionamiento de maquinaria y/o equipo. La transferencia de conocimientos deberá tener las siguientes características: - Duración: Al menos 10 horas, la duración deberá ser consensuada con la Gerencia de Sistemas del BCB. - Alcance: La transferencia de conocimientos deberá ser impartida para las personas a ser designadas por la Gerencia de Sistemas del BCB. - Contenido: La transferencia de conocimientos deberá abarcar al menos los siguientes componentes: • Grupo electrógeno. • Tablero de transferencia automática. El contenido específico deberá ser consensuado con la Gerencia de Sistemas del BCB. - Cronograma: El cronograma de la transferencia de conocimientos será coordinado entre el proveedor y la Gerencia de Sistemas del BCB. - Certificados: Concluida la transferencia de conocimientos, el proveedor deberá entregar certificados a los participantes como constancia. - Ambientes: El BCB proporcionará los ambientes donde se realizará la transferencia de conocimientos. (Manifestar aceptación) |  |
| - Manuales: El proveedor deberá entregar los manuales del grupo electrógeno y tablero de transferencia automática previo a la finalización del periodo de pruebas y verificación, se aceptan en medio digital o impreso. Los manuales deberán estar de preferencia en idioma español, se acepta como alternativa el inglés. (Manifestar aceptación) |  |
| - Préstamo de grupo electrógeno: A solicitud de la Gerencia de Sistemas del BCB (Gerente de Sistemas, Subgerente de Infraestructura Informática o Jefe del Dpto. de Soporte Técnico) el proveedor deberá instalar en calidad de préstamo un grupo electrógeno de al menos 50 kVA de potencia nominal, este grupo electrógeno deberá ser instalado en el mismo ambiente donde será instalado el grupo electrógeno objeto de esta provisión. El proveedor deberá instalar todos los equipos y accesorios que sean necesarios para el correcto funcionamiento del grupo electrógeno prestado. El préstamo del equipo podrá ser solicitado en una fecha posterior a la firma del contrato y previa a la entrega provisional del grupo electrógeno a ser provisto. El préstamo del equipo no tendrá ningún costo adicional para el BCB. El proveedor deberá instalar y poner en funcionamiento el grupo electrógeno en un plazo de hasta 20 días calendario de recibida la notificación de solicitud de préstamo. (Manifestar aceptación) |  |
| C. CONFIDENCIALIDAD |  |
| El proveedor se comprometerá a guardar absoluta confidencialidad sobre la información a la que tenga acceso o a la información que se genere en la provisión del grupo electrógeno y tablero de transferencia automática. Además se aclara que toda la documentación e información que se genere es de exclusiva propiedad del BCB. (Manifestar aceptación) |  |
| D. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA PROPONENTE |  |
| - Antigüedad y experiencia de la empresa: La empresa proponente deberá tener al menos las siguientes condiciones de experiencia y antigüedad: - Antigüedad de al menos cinco (5) años con autorización del fabricante para la venta de equipos en Bolivia. Adjuntar como respaldo de la antigüedad documentación emitida por el fabricante. - Experiencia de al menos dos (2) provisiones de grupos electrógenos de la misma marca que la ofertada. Adjuntar como respaldo de la experiencia la siguiente documentación (al menos uno de los documentos para respaldo de cada provisión): cartas y/o certificados emitidos por clientes, contratos y/o órdenes de compra. En la documentación de respaldo debe figurar la fecha, el cliente, el proveedor y las características generales del grupo electrógeno objeto de la provisión (al menos marca y modelo y/o potencia). (Manifestar aceptación y adjuntar documentación de respaldo en original, fotocopia simple o impreso que acredite lo solicitado) |  |
| - Soporte técnico: La empresa proponente deberá contar con la autorización del fabricante para brindar soporte técnico en Bolivia al grupo electrógeno ofertado. (Manifestar aceptación y adjuntar documentación de respaldo en original, fotocopia simple o impreso que acredite lo solicitado) |  |
| E. OFICINA Y PERSONAL DE LA EMPRESA |  |
| - Oficina en la ciudad de La Paz: La empresa proponente deberá contar con al menos una (1) oficina en la ciudad de La Paz con personal de planta permanente. (Manifestar aceptación y especificar dirección de la oficina) |  |
| - Experiencia y formación del personal: La empresa proponente deberá contar en su personal de planta (en las oficinas de la ciudad de La Paz) con al menos el siguiente personal: - Un (1) profesional con título a nivel de licenciatura (título académico o título en provisión nacional) en las siguientes especialidades: eléctrico, electromecánico y/o ramas afines, con una experiencia de al menos dos (2) años en el desarrollo de proyectos, instalación y/o mantenimiento de Grupos Generadores (adjuntar como respaldo hoja de vida, documento que avale la formación académica y certificado(s) de trabajo que avalen el tiempo y la experiencia solicitados). El profesional deberá tener capacitación del fabricante del grupo electrógeno ofertado (adjuntar como respaldo documentación de capacitación del fabricante). - Dos (2) personas con experiencia de al menos dos (2) años en la instalación y/o mantenimiento de Grupos Generadores (adjuntar como respaldo hoja de vida y certificado(s) de trabajo que avale el tiempo y la experiencia solicitados). (Manifestar aceptación y adjuntar documentación de respaldo en original, fotocopia simple o impreso que acredite lo solicitado) |  |
| IV. CONDICIONES DE LOS BIENES |  |
| A. GARANTÍAS |  |
| - Garantía de fábrica: Al menos un (1) año, con cobertura de repuestos. El inicio de la vigencia de la garantía de fábrica deberá ser posterior a la fecha de entrega provisional y previo a la finalización del periodo de pruebas y verificación. El proveedor deberá entregar un documento de respaldo de la garantía de fábrica antes de la finalización del periodo de pruebas y verificación. (Manifestar aceptación) |  |
| - Garantía de funcionamiento de maquinaria y/o equipo: Por un periodo de al menos un (1) año con inicio en una fecha posterior a la recepción provisional y previo a la finalización del periodo de pruebas y verificación; el proveedor constituirá una garantía del 1.5% del monto del contrato, entre los siguientes tipos: boleta de garantía, garantía a primer requerimiento, póliza de seguro de caución a primer requerimiento o, retención del monto correspondiente en caso de que el proponente lo solicite. La garantía de funcionamiento de maquinaria y/o equipo cubre: - Mantenimiento correctivo. - Mantenimiento preventivo. La garantía será ejecutada en cualquiera de los siguientes casos: - Demora acumulada en la atención de las solicitudes de mantenimiento correctivo de más de cuarenta y ocho (48) horas. - Demora acumulada en el préstamo de equipo y/o parte de más de diez (10) días hábiles. - Demora acumulada en reemplazo definitivo de partes de más de cuarenta (40) días hábiles. - Demora por más de cinco (5) días hábiles en el inicio del mantenimiento preventivo (desde la fecha acordada). Luego de concluido el plazo de la Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo, el encargado de la fiscalización emitirá un documento de conformidad con los servicios cubiertos por esta garantía. (Manifestar aceptación) |  |
| - Altura sobre el nivel del mar: La garantía de funcionamiento de maquinaria y/o equipo deberá cubrir el correcto funcionamiento de los equipos en la altura sobre el nivel del mar de la ciudad de La Paz. (Manifestar aceptación) |  |
| - Garantía de cumplimiento de contrato (hasta la recepción definitiva): Es facultad del proponente constituir la Garantía de Cumplimiento de Contrato por el 7% del monto del contrato entre los siguientes tipos: boleta de garantía, garantía a primer requerimiento o póliza de seguro de caución a primer requerimiento. (Manifestar aceptación) |  |
| - Sellos de garantía: El proveedor no utilizará sellos de seguridad en los equipos como control de la garantía de fábrica y de funcionamiento de maquinaria y/o equipo. (Manifestar aceptación) |  |
| B. SERVICIOS |  |
| - Mantenimiento correctivo: El proveedor deberá hacerse cargo del mantenimiento correctivo del grupo electrógeno y sus componentes, la garantía de funcionamiento de maquinaría y/o equipo del proveedor cubrirá esta asistencia sin costo adicional para el BCB. La atención deberá ser 7X24 (24 horas por día, 7 días a la semana, todos los días del año). El mantenimiento correctivo tendrá las siguientes características: - El proveedor deberá atender los requerimientos de mantenimiento correctivo por demanda, sin límite de atenciones, durante el tiempo que dure la garantía de funcionamiento de maquinaria y/o equipo. El mantenimiento correctivo abarcará la solución completa de las fallas reportadas en los equipos o componentes provistos, incluyendo mano de obra y repuestos. - Las solicitudes de mantenimiento correctivo podrán ser realizadas vía telefónica, correo electrónico o fax por un funcionario de la Gerencia de Sistemas. Un técnico del proveedor deberá dar asistencia técnica en el lugar donde se encuentra el equipo que presenta falla en un plazo de hasta dos (2) horas a partir de la recepción de la solicitud. - Si la falla reportada afecta la continuidad operativa del sistema, el proveedor deberá restablecer la continuidad operativa en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas luego de reportado el incidente ya sea reparando la falla o, en su defecto, prestando un equipo o parte similar. - Si la falla reportada no afecta la continuidad operativa del sistema, el proveedor deberá solucionar la falla o, en su defecto prestar un equipo o parte similar, en un plazo de hasta tres (3) días hábiles luego de reportado el incidente. - En caso de que no se pueda realizar la reparación necesaria del componente que presentó la falla reportada, el proveedor deberá reemplazar el componente por uno nuevo, similar o superior, en un plazo de hasta cincuenta (50) días hábiles luego de reportado el incidente. Una vez concluido un mantenimiento correctivo, el proveedor deberá presentar un reporte del trabajo realizado al encargado de la fiscalización del servicio a la garantía, en un plazo de hasta cinco (5) días hábiles de finalizado el mismo. Las herramientas, insumos, el material de limpieza, vestimenta y accesorios de seguridad laboral requeridos para los trabajos de mantenimiento serán provistos por el proveedor. (Manifestar aceptación) |  |
| - Mantenimiento preventivo: El proveedor deberá hacerse cargo del mantenimiento preventivo del grupo electrógeno y sus componentes, la garantía de funcionamiento de maquinaria y/o equipo del proveedor cubrirá esta asistencia sin costo adicional para el BCB. El mantenimiento preventivo tendrá las siguientes características: - El proveedor deberá realizar el mantenimiento preventivo durante el tiempo que dure la garantía de funcionamiento de maquinaria y/o equipo. - El mantenimiento preventivo deberá realizarse mensualmente y de acuerdo con un cronograma previamente coordinado con el encargado de la fiscalización del servicio a la garantía. Una vez concluido un mantenimiento preventivo, el proveedor deberá presentar un reporte del trabajo realizado al encargado de la fiscalización del servicio a la garantía, en un plazo de hasta cinco (5) días hábiles de finalizado el mismo. Las herramientas, insumos, el material de limpieza, vestimenta y accesorios de seguridad laboral requeridos para los trabajos de mantenimiento serán provistos por el proveedor. (Manifestar aceptación) |  |
| - Encargado de fiscalización del servicio a la garantía: La Gerencia de Sistemas del BCB designará a un encargado de fiscalización para el seguimiento de los servicios cubiertos por la garantía de funcionamiento de maquinaria y/o equipo y condiciones complementarias establecidas en las Especificaciones Técnicas. (Manifestar aceptación) |  |
| C. PLAZO DE ENTREGA |  |
| El proveedor deberá realizar la entrega provisional del grupo electrógeno y sus componentes en un plazo de hasta noventa (90) días calendario a partir del día siguiente día hábil de la firma del contrato. Si el último día del plazo de entrega fuera un día inhábil (sábado, domingo o feriado) éste será trasladado al día inmediato hábil. (Manifestar aceptación) |  |
| D. RÉGIMEN DE MULTAS |  |
| Se aplicará una multa del cero punto veinticinco por ciento (0,25%) del monto total del contrato por día hábil de retraso en la entrega provisional del grupo electrógeno y sus componentes. (Manifestar aceptación) |  |
| E. FORMA DE PAGO |  |
| Pago contra Acta de Recepción Definitiva del grupo electrógeno y sus componentes. (Manifestar aceptación) |  |
| F. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL(LOS) BIEN(ES) |  |
| - Entrega provisional de bienes: El proveedor deberá entregar provisionalmente los bienes en instalaciones del BCB en coordinación con la Unidad de Activos Fijos del BCB. (Manifestar aceptación) |  |
| - Apertura de empaques e inspección: Personal del Dpto. de Soporte Técnico de la Gerencia de Sistemas del BCB realizará la apertura de empaques e inspección en un plazo de hasta diez (10) días hábiles a partir de la finalización de la entrega provisional. Una vez concluida la apertura de empaques e inspección, el responsable de recepción emitirá un Acta de Recepción Provisional. (Manifestar aceptación) |  |
| - Instalación y puesta en funcionamiento de los bienes: Concluida la Apertura de Empaques e Inspección se procederá con la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes en un plazo de hasta veinte (20) días hábiles. (Manifestar aceptación) |  |
| - Pruebas y verificación de características técnicas: Personal del Dpto. de Soporte Técnico de la Gerencia de Sistemas del BCB realizará pruebas y verificación de la especificaciones técnicas en un plazo de hasta veinte (20) días hábiles a partir de la finalización de la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes. Cualquier observación que surja durante el periodo de pruebas deberá ser subsanada por el proveedor en un plazo de hasta sesenta (60) días calendario a partir del día siguiente calendario de recibida la notificación (el proveedor deberá reemplazar los bienes o realizar las modificaciones necesarias para subsanar las observaciones). (Manifestar aceptación) |  |
| - Informe Técnico final: Personal del Dpto. de Soporte Técnico de la Gerencia de Sistemas del BCB emitirá el Informe Técnico final en un plazo de hasta diez (10) días hábiles concluidas las pruebas y verificación de las características técnicas o de que se subsanen las observaciones. (Manifestar aceptación) |  |
| - Acta de Recepción Definitiva: Una vez recibido el informe técnico final, el responsable de recepción procederá a la elaboración del Acta de Recepción Definitiva. (Manifestar aceptación) |  |

PARTE III

ANEXO 1

FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

(Para Personas Naturales, Empresas o Asociaciones Accidentales)

| - DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE: |  | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  | - | 0 | 9 |  | 5 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |  | 0 | - | 5 |  |  |  |  | 8 |  |  | 2 |  |  |  | 7 |  |  |  | 5 |  |  |  | 4 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| SEÑALAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROVISIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - MONTO Y PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (El proponente debe registrar el monto total que ofrece por la provisión de los bienes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Para procesos por Ítems o Lotes, se debe detallar los precios de cada Ítem o Lote al que se presente el proponente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CANTIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MONTO TOTAL NUMERAL (Bs.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MONTO LITERAL TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PLAZO DE VALIDEZ (en días calendario) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PROVISIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *NOTA: Se aclara que el plazo de validez de la propuesta no debe ser inferior a 30 días calendario. Sin embargo, el BCB sugiere ofertar un plazo de validez de al menos 60 días calendario. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - MÁRGENES DE PREFERENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Solicito la aplicación del siguiente Margen de Preferencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  | De 10% por Bienes producidos en el País Independientemente del Origen de los Insumos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | De 20% por el porcentaje de componentes de origen nacional (materia prima y mano de obra) del Costo Bruto de Producción sea igual o mayor al 50%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (El proponente solo podrá seleccionar uno de los dos márgenes de preferencia. En caso de no marcar una de las dos opciones se entenderá por no solicitado el Margen de Preferencia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Solicito la aplicación de Margen de Preferencia por tener la condición de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  | Micro y Pequeñas Empresas- MyPES (*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Asociaciones de Pequeños Productores Urbanos y Rurales – APP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Organizaciones Económicas Campesinas – OECAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (El proponente solo podrá seleccionar uno de los tres márgenes de preferencia. En caso de no marcar una de las tres opciones se entenderá por no solicitado el Margen de Preferencia). (*) Considerando la R.M. MDPyEP/DESPACHO/N° 157.2014 de fecha 09.07.2014, solo se aplicará el Margen de Preferencia a las Unidades Productivas, que produzcan, fabriquen, transformen y/o agreguen valor a un bien en territorio nacional; quedan excluidas aquellas Unidades cuya actividad implique la compra y/o reventa (intermediación) sin agregar valor al bien comercializado. Asimismo, los proponentes que soliciten la aplicación del margen de preferencia deberán contar con el Certificado de Acreditación Nacional de Unidades Productivas emitido por el Ministerio de Desarrollo Productivo antes de la presentación de su propuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A nombre de (Nombre del proponente) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS y el presente DBC.

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 43 de las NB-SABS, para participar en el proceso de contratación.

- Declaro y garantizo haber examinado el DBC, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta, sin perjuicio de lo dispuesto en normativa específica.

- Declaro la autenticidad de las garantías presentadas en el proceso de contratación, autorizando su verificación en las instancias correspondientes.

- Declaro haber realizado la Inspección Previa (cuando corresponda).

- Comprometo mi inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), una vez presentada mi propuesta a la entidad convocante (excepto aquellos proponentes que ya se encuentren inscritos en el RUPE).

- Me comprometo a denunciar por escrito, ante la MAE de la entidad convocante, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad convocante o de otras personas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- Acepto a sola firma de este documento que todos los Formularios presentados se tienen por suscritos.

II.- De la Presentación de Documentos

En caso de ser adjudicado, para la formalización de la contratación, se presentará la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. (En caso de Asociaciones Accidentales, la documentación conjunta cada socio, presentará la documentación detallada a continuación; excepto los documentos señalados en los inicios a), e) y k), que deberán ser presentados por la Asociación Accidental en forma conjunta).

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta.

- Carnet de Identidad para personas naturales.

- Documento de Constitución de la empresa, excepto aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

- Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.

- Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder.

- Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) activo y vigente, salvo lo previsto en el sub numeral 23.3 del presente DBC.

- Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, excepto personas naturales.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante. Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de esta garantía, se podrá prever una retención del siete por ciento (7%) de cada pago.

- Certificado que acredite la condición de MyPE, OECA o APP (cuando el proponente hubiese solicitado la aplicación del margen de preferencia).

- Certificación del Costo Bruto de Producción o Certificación de bienes producidos en el País independientemente del origen de los insumos (cuando el proponente hubiese solicitado la aplicación del margen de preferencia).

- Testimonio de Contrato de Asociación Accidental.

- Documentación requerida en las especificaciones técnicas y/o condiciones técnicas:

- Experiencia y antigüedad de la empresa.

- Autorización del fabricante para brindar soporte técnico en Bolivia al Grupo Electrógeno ofertado.

- Experiencia y formación del personal.

(Firma del proponente)

(Nombre completo del proponente)

FORMULARIO A-2a

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Personas Naturales)

| 1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del proponente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad o Número de Identificación Tributaria: (Valido y Activo) |  |  |  |  |  |  |  |  | Número CI/NIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES /COMUNICACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía: |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax: (solo si tiene) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Correo Electrónico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-2b

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Empresas)

| 1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del proponente o Razón Social: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Proponente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Empresa Nacional |  |  |  |  |  |  | Asociación Accidental |  |  |  |  |  |  | Otro: (Señalar) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | País |  |  |  |  |  |  | Ciudad |  |  |  |  |  |  | Dirección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio Principal: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Identificación Tributaria: (Valido y Activo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matricula de Comercio: (Actualizada) |  |  |  |  |  |  | Número de Matricula |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de expedición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  |  | Mes |  |  |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Representante Legal |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Número |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad del Representante Legal |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  |  |  |  | Lugar de Emisión |  |  |  |  |  |  | Fecha de Expedición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  |  | Mes |  |  | Año) |  |  |  |
| Poder del Representante Legal |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contrato (Suprimir este texto cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). - Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia y cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES /COMUNICACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Correo Electrónico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-2c

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Asociaciones Accidentales)

| 1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denominación de la Asociación Accidental | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asociados | : | # |  | Nombre del Asociado |  |  |  | % de Participación |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Número de Testimonio |  |  |  | Lugar |  |  |  |  | Fecha de Expedición |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  | Año) |  |
| Testimonio de Contrato de la Asociación Accidental | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Empresa Líder | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LIDER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| País | : |  |  |  |  |  |  | Ciudad : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección Principal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |  |  |  | Fax : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Paterno |  |  |  | Materno |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del representante legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Número |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Número de Testimonio |  |  |  | Lugar |  |  |  |  | Fecha |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  | Año) |  |
| Poder del representante legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |  |  |  | Fax : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Declaro en calidad de Representante Legal de la Asociación Accidental contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contrato. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES /COMUNICACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía | : |  | Fax: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Correo Electrónico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cada integrante de la Asociación Accidental deberá llenar el Formato para identificación de integrantes de Asociaciones Accidentales que se encuentra a continuación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-2c

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE PARA INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

| 1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del proponente o Razón Social: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Identificación Tributaria: (Valido y Activo) |  |  |  |  |  |  |  |  | NIT |  |  |  |  |  | Fecha de expedición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  |  | Mes |  |  |  |  | Año) |  |  |  |  |
| Matricula de Comercio: (Actualizada) |  |  |  |  |  |  | Número de Matricula |  |  |  |  |  | Fecha de expedición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  |  | Mes |  |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Representante Legal |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Número |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad del Representante Legal |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  | Lugar de Emisión |  |  |  |  |  | Fecha de Expedición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  |  | Mes |  |  | Año) |  |  |  |
| Poder del Representante Legal |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

| DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE |  |  |  |  | PROPUESTA (A SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Descripción del bien | Cantidad solicitada | Precio referencial unitario | Precio referencial total | Marca/Modelo | País de Origen | Cantidad Ofertada | Precio Unitario (Bs.) | Precio Total (Bs.) |
| 1 | GRUPO ELECTRÓGENO | 1 | 450.000,00 | 450.000,00 |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROPUESTA (Numeral) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Literal) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

(Formato para Adjudicación por Lotes)

(No corresponde)

| DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE |  |  |  | PROPUESTA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lote N° |  |  |  | (A SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del Lote |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Precio referencial del lote |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BIENES SOLICITADOS PARA EL LOTE |  |  |  | BIENES OFERTADOS PARA EL LOTE (Debe presentar oferta para cada bien solicitado en este Lote) |  |  |  |  |  |  |
| Ítem | Descripción del bien |  | Cantidad solicitada | Marca/Modelo | País de Origen | Cantidad Ofertada | Precio Unitario (Bs.) |  | Precio Total (Bs.) |  |
| TOTAL PROPUESTA (Numeral) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Literal) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por lotes se deberá repetir el cuadro para cada lote.

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Este formulario se encuentra en el numeral 25, Parte II “INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN” del presente Documento Base de Contratación.

| Para ser llenado por la Entidad convocante (llenar las Especificaciones Técnicas de manera previa a la publicación del DBC) |  | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta |
| --- | --- | --- |
| # | Característica Solicitada (*) | Característica Propuesta (**) |
| 1 | CATEGORIA 1 |  |
| 2 | CATEGORIA 2 |  |
| 3 | CATEGORIA 3 |  |
| n | CATEGORIA n |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas señaladas en el Numeral 25 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad de (l)(los) bien (es) ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido los bienes.

FORMULARIO C-2

CONDICIONES ADICIONALES

No aplica al presente proceso de contratación

ANEXO 2

FORMULARIOS REFERENCIALES DE APOYO

FORMULARIO V-1

EVALUACIÓN PRELIMINAR

(Para personas naturales, empresas o asociaciones accidentales)

| DATOS GENERALES DEL PROCESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE | : |  | 1 | 5 | - | 0 | 9 | 5 | 1 | - | 0 | 0 | - | 5 | 8 | 2 | 7 | 5 | 4 | - | 1 | - | 1 |  |  |
| Objeto de la contratación | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Proponente | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propuesta Económica | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| REQUISITOS EVALUADOS | Verificación (Acto de Apertura) |  | Evaluación Preliminar (Sesión Reservada) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRESENTÓ |  |  |  |
|  | SI | NO | CONTINUA | DESCALIFICA |
| DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  |
| - FORMULARIO A-1.Presentación de Propuesta. |  |  |  |  |
| - FORMULARIO A-2a, A-2b o A-2c. Identificación del Proponente, según corresponda. |  |  |  |  |
| - Garantía de Seriedad de Propuesta, cuando corresponda. |  |  |  |  |
| PROPUESTA TÉCNICA |  |  |  |  |
| - FORMULARIO C-1. Especificaciones Técnicas. |  |  |  |  |
| - FORMULARIO C-2. Condiciones Adicionales, cuando corresponda. |  |  |  |  |
| PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |
| - FORMULARIO B-1.Propuesta Económica. |  |  |  |  |

FORMULARIO Nº V-2

EVALUACION DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

| CUCE |  | : |  | 1 |  | 5 |  | 0 |  | 9 |  | 5 |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5 |  | 8 | 2 | 7 | 5 | 4 |  | 1 |  | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto de la Contratación |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| N° | NOMBRE DEL PROPONENTE | VALOR LEIDO DE LA PROPUESTA | MONTO AJUSTADO POR REVISIÓN ARITMÉTICA | PRECIO REFERENCIAL | DIFERENCIA | MARGEN DE PREFERENCIA POR COSTO BRUTO DE PRODUCCIÓN O POR BIENES PRODUCIDOS EN EL PAÍS INDEPENDIENTEMENTE DEL ORÍGEN DE LOS INSUMOS | MARGEN DE PREFERENCIA PARA MyPES, APP Y OECAS | FACTOR DE AJUSTE FINAL | PRECIO AJUSTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pp | MAPRA (*) | PR | PR - MAPRA | fa1 | fa2 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*) En caso de no evidenciarse errores aritméticos el monto leído de la propuesta (pp) debe trasladarse a la casilla monto ajustado por revisión aritmética (MAPRA)

FORMULARIO V-3

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Formulario C-1 (Llenado por la Entidad) | PROPONENTES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROPONENTE A |  | PROPONENTE B |  | PROPONENTE C |  | PROPONENTE n |  |
|  | Cumple | No cumple | Cumple | No cumple | Cumple | No cumple | Cumple | No cumple |
| Categoría 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoría 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoría 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE | (señalar si cumple o no cumple) |  | (señalar si cumple o no cumple) |  | (señalar si cumple o no cumple) |  | (señalar si cumple o no cumple) |  |

FORMULARIO V-4

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

(Para el Método de Selección y Adjudicación

Calidad, Propuesta Técnica y Costo)

No aplica al presente proceso de contratación

ANEXO 3

MODELO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES

Modelo de Contrato Nº 131/2015

CUCE: _________

Contrato Administrativo de Provisión instalación y puesta en funcionamiento de un Grupo Electrógeno estacionario para el Centro de Cómputo Alterno del BCB, sujeto al tenor de las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA.- (DE LAS PARTES) Las partes  contratantes son:

  - El BANCO CENTRAL DE BOLIVIA, con Número de Identificación Tributaria (NIT) 1016739022, con domicilio en la calle Ayacucho esquina Mercado s/n de la zona central, en la Ciudad de La Paz – Bolivia, representado legalmente por la Lic. Claudia Amparo Corrales Dávalos, con Cédula de Identidad Nº 1077929 expedida en Chuquisaca, como Gerente de Administración a.i., en mérito a lo dispuesto en el artículo 13, del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (RE-SABS), aprobado por la Resolución de Directorio N° 008/2010 de 5 de enero de 2010, sus modificaciones y a la Resolución PRES – GAL N° 03/2013 de 15 de febrero de 2013, que en adelante se denominará la ENTIDAD.

  - _________, legalmente constituida y existente conforme a la legislación boliviana, con registro en FUNDEMPRESA bajo la Matrícula N° ____, inscrita en el Padrón Nacional de Contribuyentes con Número de Identificación Tributaria (NIT) ______, domiciliado en ______ de la zona de _____ de la Ciudad de ___ – Bolivia, representada por _______, con Cédula de Identidad N° _____, expedida en la Ciudad de ____, en virtud al Testimonio de Poder Nº ____ de __ de ____ de ___, otorgado ante ____, Notario de Fe Pública de Primera Clase Nº __ del Distrito Judicial de ___, en adelante denominado el PROVEEDOR.

La ENTIDAD y el PROVEEDOR en su conjunto se denominarán las PARTES.

CLÁUSULA SEGUNDA.- (ANTECEDENTES) La ENTIDAD en proceso realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Decreto Supremo N° 0181 de 28 de junio de 2009 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), sus modificaciones y el Documento Base de Contratación (DBC) para la Adquisición de Bienes, en la modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo _______, convocó en fecha ___ de ___ de 2015 a personas naturales y jurídicas con capacidad de contratar con el Estado, a presentar propuestas para la provisión, instalación y puesta en funcionamiento de un Grupo Electrógeno estacionario para el Centro de Computo alterno de la ENTIDAD, con Código Único de Contrataciones Estatales (CUCE): ____, con base en lo solicitado en el DBC.

Concluida la etapa de evaluación de propuestas, el Responsable del Proceso de Contratación de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (RPA), con base en el  Informe _____ de __ de ____ de 2015, resolvió adjudicar al PROVEEDOR la provisión, instalación y puesta en funcionamiento de un Grupo Electrógeno estacionario para el Centro de Computo alterno de la ENTIDAD, mediante Resolución GADM-GAL N° ___/__ de ___ de ____ de ____, al cumplir su propuesta con todos los requisitos establecidos en el DBC.

CLÁUSULA TERCERA.- (LEGISLACIÓN APLICABLE) El presente Contrato se celebra exclusivamente al amparo de las siguientes disposiciones:

- Constitución Política del Estado.

- Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.

- Decreto Supremo N° 0181 de las NB-SABS y sus modificaciones.

- Ley del Presupuesto General del Estado, aprobado para la gestión y su reglamentación.

- Otras disposiciones relacionadas.

CLÁUSULA CUARTA.- (OBJETO Y CAUSA) El objeto del presente Contrato es la provisión, instalación y puesta en funcionamiento de un grupo electrógeno  estacionario para la ENTIDAD, que en adelante se denominará el BIEN, para suministrar energía eléctrica de respaldo al Centro de Computo Alterno, provisto por el PROVEEDOR de conformidad con las características establecidas en las Especificaciones Técnicas del DBC, la propuesta adjudicada y con estricta y absoluta sujeción al presente Contrato.

4.1.	Partes del Grupo electrógeno: El BIEN deberá estar compuesto por las siguientes partes principales:

  - Grupo electrógeno.

    - Motor y alternador.

    - Cabina insonora.

    - Tablero de control

  - Tablero de transferencia automática.

4.2.	Instalación: El PROVEEDOR deberá hacerse cargo de toda la instalación y configuración requerida para el correcto funcionamiento del BIEN y el Tablero de Transferencia Automática.

Al finalizar la instalación, el PROVEEDOR deberá entregar el BIEN y Tablero de Transferencia Automática (completamente funcional).

El PROVEEDOR deberá construir la plataforma que servirá de base para la instalación del BIEN y el Tablero de Transferencia Automática completamente funcional.

El PROVEEDOR deberá conectar el BIEN y el Tablero de Transferencia Automática al sistema de tierra que será proporcionado por la ENTIDAD.

Provisión de diesel necesario (al menos 50 litros) para realizar la puesta en marcha del BIEN.

4.2.1 	Cronograma de instalación: El PROVEEDOR deberá presentar un cronograma de instalación antes de la finalización del periodo de apertura de empaques e inspección del bien. El cronograma deberá contar con la aprobación del funcionario del Departamento de Soporte Técnico designado por el Gerente de Sistemas o Subgerente de Infraestructura Informática o Jefe del Dpto. de Soporte Técnico para este propósito. El cronograma no deberá superar los veinte (20) días hábiles.

4.2.2 Horarios de trabajo: Una vez aprobado el cronograma de instalación, los horarios de trabajo serán coordinados con el Gerente de Sistemas, Subgerente de Infraestructura Informática o Jefe del Departamento de Soporte Técnico de la ENTIDAD.

4.2.3 Cableado: El PROVEEDOR deberá hacerse cargo de la instalación de la totalidad del cableado requerido para la puesta en marcha y el correcto funcionamiento del BIEN y el Tablero de Transferencia Automática a ser provistos.

Todo el cableado empleado deberá estar dimensionado para soportar una corriente de al menos el valor nominal máximo de los componentes que interconectan (Grupo electrógeno, Tablero de Transferencia Automática y otros).

El cableado incluirá:

- Tablero eléctrico de acometida de suministro de energía eléctrica comercial trifásica.

- Cableado eléctrico del tablero eléctrico de acometida de energía eléctrica comercial al Tablero de Transferencia Automática del BIEN.

- Todo el cableado interno y externo del Tablero de Transferencia Automática requerido para su correcto funcionamiento.

- Cableado eléctrico de la salida del BIEN al Tablero de Transferencia Automática.

- Tablero eléctrico para la distribución de la salida del Tablero de Transferencia Automática.

- Cableado eléctrico de la salida del Tablero de Transferencia Automática al tablero eléctrico.

- Todo el cableado eléctrico de la protección a tierra, el sistema de protección a tierra será provisto por la ENTIDAD.

- Cableado eléctrico de la salida del Tablero de Transferencia Automática (tablero eléctrico de distribución) hasta la acometida eléctrica del Centro de Cómputo Alterno (se debe contemplar fases, neutro y tierra); la distancia aproximada de este cableado es de 80 metros.

- Otro cableado necesario para el correcto funcionamiento del BIEN y del Tablero de Transferencia Automática.

- El cableado deberá ser llevado por escalerillas donde sea requerido.

- El cableado deberá estar identificado (fases R, S, T y neutro) y etiquetado en los puntos de llegada y en los puntos de partida.

Todo el material eléctrico empleado deberá estar dimensionado para soportar una corriente de al menos el valor nominal máximo de los componentes que interconectan.

    - Tablero eléctrico: La instalación deberá incluir un tablero eléctrico de alimentación de acometidas eléctricas y de distribución de la salida del Tablero de Transferencia Automática del BIEN.

El tablero deberá incluir al menos los siguientes componentes eléctricos:

- Protección eléctrica de primer y segundo nivel para la acometida eléctrica del suministro de energía eléctrica comercial (DELAPAZ).

- Un (1) disyuntor trifásico termomagnético dimensionado para soportar al menos la capacidad nominal máxima del BIEN para la acometida de energía eléctrica comercial (DELAPAZ).

La salida de este disyuntor deberá estar conectada a la entrada correspondiente del Tablero de Transferencia Automática del BIEN.

- Un (1) sistema de barras de cobre conectado a la salida del Tablero de Transferencia Automática.

Las barras de cobre deberán contar con aisladores rígidos de sustancias orgánicas sintéticas, dimensionadas para soportar una corriente de al menos un 30% superior del valor nominal máximo de corriente soportado por el BIEN y distanciadas por al menos 2 cm entre partes vivas y hacia tierra. Las barras no deben ser perforadas, se deberán utilizar bornes de conexión para barras.

- Cinco (5) disyuntores termomagnéticos dimensionados para soportar al menos la capacidad nominal máxima del BIEN, estos disyuntores deberán estar conectados al sistema de barras descrito en el punto precedente. Estos disyuntores deberán contar con protección eléctrica de segundo nivel.

- Otros accesorios y/o componentes requeridos para el correcto funcionamiento del tablero.

Todo el material eléctrico empleado deberá estar dimensionado para soportar una corriente de al menos el valor nominal máximo de los disyuntores termomagnéticos que interconectan.

El cableado deberá estar identificado (fases R, S, T y neutro) y etiquetado en los puntos de llegada y en los puntos de partida.

La ubicación específica del tablero será coordinada entre el PROVEEDOR y Gerente de Sistemas o Subgerente de Infraestructura Informática o Jefe del Departamento de Soporte Técnico de la Gerencia de Sistemas de la ENTIDAD.

  - Características generales del tablero: El tablero deberá ser de acero y resistente a la corrosión, deberá tener las siguientes características generales:

- Deberán contar con un diagrama eléctrico unifilar.

- El tablero deberá ser instalado según la norma boliviana NB777.

- El tablero deberá contar con una puerta frontal metálica con una cerradura con llave para su apertura (el PROVEEDOR deberá entregar un juego de al menos tres llaves).

  - Características generales de los disyuntores: Los disyuntores serán del tipo de caja moldeada o riel DIN según el requerimiento del tablero, con cámara apaga chispas, con contactos de aleación resistentes al calor y con contactos de presión ajustables en sus terminales. Las características generales de los disyuntores deberán ser las siguientes:

- Vida útil mecánica de al menos 20.000 maniobras.

- Los disyuntores deberán tener una corriente nominal (corriente de disparo) ajustable.

- Frecuencia de 50 Hz.

- Rango de protección magnética variable según corriente nominal.

- Curva de selectividad “C”.

- Grado de protección de al menos IP20.

  - Características generales de las escalerillas: Las escalerillas a ser utilizadas en la instalación deberán ser metálicas galvanizadas y se deberá incluir el material de ferretería necesario para su correcta instalación (uniones, curvas, varillas de sujeción y otros).

Las escalerillas deberán ser resistentes al calor, a la humedad, al impacto y al aplastamiento.

La ruta del tendido de escalerillas deberá contar con el visto bueno del Gerente de Sistemas, Subgerente de Infraestructura Informática o Jefe del Dpto. de Soporte Técnico de la Gerencia de Sistemas de la ENTIDAD.

  - Características generales de conductores: Los conductores serán del tipo flexible conforme a la norma americana AWG con aislamiento.

Los conductores deberán llevar impreso en el aislante el número de conductor AWG.

  - Transporte: El PROVEEDOR deberá hacerse cargo del transporte del BIEN y el Tablero de Transferencia Automática y todos los componentes asociados a la instalación hasta el lugar de instalación que sea definido por la ENTIDAD.

  - Normas y estándares: El diseño y la instalación deberá contemplar la norma boliviana NB777.

  - Documentación: A la finalización de la instalación el PROVEEDOR deberá entregar un informe final (impreso y en formato digital) con la siguiente información:

- Planos eléctricos unifilares de toda la instalación.

- Detalle del material eléctrico utilizado en la instalación con sus características (disyuntores, cables, protectores, etc.)

- Memoria de cálculo del dimensionamiento del material eléctrico utilizado en la instalación.

- Diagrama de bloques del Tablero Eléctrico, Grupo electrógeno y Tablero de Transferencia Automática.

- Cuadro de medidas de carga alimentada por el BIEN en funcionamiento.

- Otros aspectos relevantes relacionados a la instalación al BIEN.

CLÁUSULA QUINTA.- (DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO) Forman parte del presente Contrato, los siguientes documentos:

- DBC.

- Propuesta Adjudicada.

- Documento de Adjudicación.

- Garantía.

- Certificado RUPE N° _________.

- Poder del representante legal del PROVEEDOR

- Certificados de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones.

CLÁUSULA SEXTA.- (OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR) Las PARTES contratantes se comprometen y obligan a dar cumplimiento a todas y cada una de las cláusulas del presente Contrato.

Por su parte el PROVEEDOR se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones:

- Realizar la provisión, instalación y puesta en funcionamiento del BIEN objeto del presente Contrato, de acuerdo con lo establecido en el DBC, así como las condiciones de su propuesta.

- Asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir el personal a su cargo o terceros, durante la ejecución del presente Contrato, por acciones que se deriven de incumplimientos, accidentes, atentados, etc.

- Presentar documentos del fabricante que garanticen que el BIEN son nuevos y de primer uso.

- Mantener vigentes y actualizadas las garantías presentadas (vigencia y/o monto), a requerimiento de la ENTIDAD.

Por su parte la ENTIDAD se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones:

- Realizar la recepción definitiva del BIEN de acuerdo a las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas del DBC, así como las condiciones de la propuesta adjudicada.

- Emitir el acta recepción definitiva del BIEN cuando los mismos cumplan con las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas del DBC, así como las condiciones de la propuesta adjudicada.

- Realizar el pago por la provisión del BIEN en un plazo no mayor a cuarenta y cinco (45) días calendario de emitida el Acta de Recepción Definitiva del BIEN objeto del presente contrato.

CLÁUSULA SÉPTIMA.- (VIGENCIA) El Contrato entrará en vigencia desde el día siguiente calendario de su suscripción por las PARTES, hasta que la Gerencia de Administración de la ENTIDAD emita el Certificado de Cumplimiento de Contrato o el Certificado de Terminación de Contrato.

CLÁUSULA  OCTAVA.- (GARANTÍAS)

8.1. Garantía de Cumplimiento de Contrato.

El PROVEEDOR garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la _______, Nº __________emitida por ________, con vigencia hasta el_______, cuyo beneficiario es la ENTIDAD, por Bs______ (_____00/100 Bolivianos), equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del Contrato. (Dependiendo de la Garantía presentada por el PROVEEDOR)

El importe de dicha garantía en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el PROVEEDOR, excepto los sancionados con multas, será pagado en favor de la ENTIDAD, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial, a su sólo requerimiento.

8.2. Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo:

El PROVEEDOR, se compromete a garantizar el funcionamiento del BIEN, con la constitución de una garantía de funcionamiento de maquinaria y/o equipos por el uno coma cinco por ciento (1,5%) del monto del presente contrato, a la orden de la ENTIDAD, con vigencia de al menos un (1) año computable a partir de una fecha posterior a la recepción provisional y previo a la finalización del periodo de pruebas y verificación.

La garantía de funcionamiento de maquinaria y/o equipo cubre:

- Mantenimiento correctivo.

- Mantenimiento preventivo.

- Correcto funcionamiento de los equipos en la altura sobre el nivel del mar de la ciudad de La Paz.

El importe de esta garantía será ejecutada en cualquiera de los siguientes casos:

- Demora acumulada en la atención de las solicitudes de mantenimiento correctivo de más de cuarenta y ocho (48) horas.

- Demora acumulada en el préstamo de equipo y/o parte de más de diez (10) días hábiles.

- Demora acumulada en reemplazo definitivo de partes de más de cuarenta (40) días hábiles.

- Demora por más de cinco (5) días hábiles en el inicio del mantenimiento preventivo (desde la fecha acordada).

El PROVEEDOR no utilizará sellos de seguridad en los equipos como control de la garantía de fábrica y de funcionamiento de maquinaria y/o equipo.

La Gerencia de Sistemas de la ENTIDAD designará a un encargado de fiscalización para el seguimiento de los servicios cubiertos por la garantía de funcionamiento de maquinaria y/o equipo y condiciones complementarias establecidas en las Especificaciones Técnicas.

8.3. Garantía de Fábrica:

El PROVEEDOR, deberá entregar un documento de respaldo de la garantía de fábrica durante el periodo de pruebas y verificación, con una vigencia de al menos un (1) año, con cobertura de repuestos. El inicio de la vigencia de la garantía de fábrica deberá ser posterior a la fecha de entrega provisional y previo a la finalización del periodo de pruebas y verificación.

El proveedor deberá entregar un documento de respaldo de la garantía de fábrica antes de la finalización del periodo de pruebas y verificación.

El PROVEEDOR no utilizará sellos de seguridad en los equipos como control de la garantía de fábrica y de funcionamiento de maquinaria y/o equipo.

CLÁUSULA NOVENA.- (PLAZO) El PROVEEDOR se obliga a cumplir con la entrega provisional del BIEN en el plazo de hasta noventa (90) días calendario, computables a partir del siguiente día hábil a la suscripción del presente Contrato. Si el último día del plazo de entrega fuera un día inhábil (sábado, domingo o feriado) éste será trasladado al día inmediato hábil.

CLÁUSULA DÉCIMA.- (LUGAR DE ENTREGA) El PROVEEDOR realizará la entrega provisional del BIEN en instalaciones de la ENTIDAD en coordinación con la Unidad de Activos Fijos de la ENTIDAD.

El lugar de la instalación del BIEN será dado a conocer al PROVEEDOR por el Gerente de Sistemas o Subgerente de Infraestructura Informática o Jefe del Departamento de Soporte Técnico de la ENTIDAD.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- (MONTO, MONEDA Y FORMA DE PAGO) El monto total propuesto y aceptado por las PARTES para la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento del BIEN asciende a la suma de Bs___.___,__ (______________ 00/100 Bolivianos), que será cancelado una vez emitida el Acta de Recepción Definitiva.

Este monto también comprende todos los costos de instalación (mano de obra, materiales, equipos, cableado, obras civiles, etc.), transporte, impuestos aranceles, gastos de seguro del BIEN a ser provistos y cualquier otro costo que pueda tener incidencia en el precio hasta su entrega definitiva de forma satisfactoria.

Es de exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR efectuar la provisión del BIEN dentro del monto establecido, ya que no se reconocerán ni procederán pagos que hiciesen exceder dicho monto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- (ESTIPULACIÓN SOBRE IMPUESTOS) Correrá por cuenta del PROVEEDOR el pago de todos los impuestos vigentes en el país a la fecha de presentación de su propuesta.

En caso de que posteriormente, el Estado Plurinacional de Bolivia implante impuestos adicionales, disminuya o incremente los vigentes, mediante disposición legal expresa, el PROVEEDOR deberá acogerse a su cumplimiento desde la fecha de vigencia de dicha normativa.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- (FACTURACIÓN) Para que se efectúe el pago, el PROVEEDOR deberá emitir la factura oficial por el monto total del pago a favor de la ENTIDAD, estipulado en la Cláusula Décima Primera del presente Contrato, no pudiendo deducirse del mismo los descuentos por concepto de multas aplicables, si hubiesen, caso contrario la ENTIDAD deberá retener los montos de las obligaciones tributarias, para su posterior pago al Servicio de Impuestos Nacionales.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- (MODIFICACIONES AL CONTRATO) El Contrato podrá ser modificado por uno o varios Contratos Modificatorios, mismos que pueden afectar el alcance, monto y/o plazo, el monto del contrato modificatorio o la suma de los contratos modificatorios no deberá exceder el 10% del monto del presente contrato, de acuerdo con lo establecido en el inciso a) del artículo 89 del Decreto Supremo N° 0181.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- (CESIÓN) El PROVEEDOR no podrá transferir parcial, ni totalmente las obligaciones contraídas en el presente Contrato, siendo de su entera responsabilidad la ejecución y cumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo, salvo lo establecido en el parágrafo III del artículo 89 de las NB-SABS.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- (MULTAS) El PROVEEDOR se obliga a cumplir con el plazo establecido en la Cláusula Novena del presente Contrato para la entrega provisional, caso contrario será multado con el cero coma veinticinco por ciento (0,25%) del monto total del Contrato por cada día hábil de retraso. La suma de las multas no podrá exceder en ningún caso el veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, en cuyo caso se cobrarán las mismas y se resolverá el Contrato.

Dichas multas serán cobradas excepto en los casos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados por el Responsable o la Comisión de Recepción de la ENTIDAD.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- (EXONERACIÓN DE LAS CARGAS LABORALES Y SOCIALES A LA ENTIDAD) El PROVEEDOR corre con las obligaciones que emerjan del objeto del presente Contrato, respecto a las cargas laborales y sociales con el personal de su dependencia, se exonera de estas obligaciones a la ENTIDAD.

Por otra parte, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 108 de 1 de mayo de 2009, el PROVEEDOR debe proporcionar a sus trabajadores ropa de trabajo y equipo de protección personal, para prevenir riesgos ocupacionales.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO) El presente Contrato concluirá por las siguientes causas:

  - Por Cumplimiento de Contrato: De forma normal, tanto la ENTIDAD como el PROVEEDOR darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas PARTES hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

  - Por Resolución del Contrato: Si se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el Contrato, a los efectos legales correspondientes, la ENTIDAD y el PROVEEDOR, acuerdan las siguientes causales para procesar la resolución del Contrato:

    - Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al PROVEEDOR:

- Cuando el BIEN en la entrega definitiva no cumpla con lo requerido en el DBC, excepto lo señalado en el numeral 22.2. de la Cláusula Vigésima Segunda del presente Contrato.

- Por disolución del PROVEEDOR.

- Por quiebra declarada del PROVEEDOR.

- Cuando el monto de las multas exceda el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

- Por cualquier incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente Contrato, excepto las sancionadas con multas.

    - Resolución a requerimiento del PROVEEDOR, por causales atribuibles a la ENTIDAD:

- Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD para la suspensión de la provisión del BIEN por más de treinta (30) días calendario.

- Si apartándose de los términos del Contrato, la ENTIDAD pretende efectuar aumento o disminución en las cantidades de adquisición, sin la emisión del necesario Contrato Modificatorio.

- Por incumplimiento injustificado en el pago total, por más de cuarenta y cinco (45) días calendario computados a partir de la fecha de emisión del Acta de Recepción Definitiva del BIEN.

  - Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, se aplicará el siguiente procedimiento:

- Cuando la causal que diere lugar a la resolución fuere atribuible al PROVEEDOR y no pudiera ser subsanada, la ENTIDAD dará aviso escrito mediante carta notariada al PROVEEDOR con la resolución del Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce y señalando que con la recepción de dicha carta queda resuelto el contrato.

- Cuando la causal que diere lugar a la resolución fuere atribuible a la ENTIDAD y no pudiera ser subsanada, el PROVEEDOR dará aviso escrito mediante carta notariada a la ENTIDAD con su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce. En el plazo de cinco (5) días hábiles de recibida la carta, la ENTIDAD realizará el análisis correspondiente y se pronunciará sobre si acepta o no la resolución del Contrato.

- Cuando la causal que diere lugar a la resolución puede ser subsanada la ENTIDAD o el PROVEEDOR dará aviso escrito mediante carta notariada, a la otra parte, de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce, si dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendarán las fallas, se normalizará el desarrollo de la prestación y se tomarán las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato, el requirente de la resolución expresará por escrito su conformidad a la solución y el aviso de intención de resolución será retirado. Caso contrario, si al vencimiento de éste término no existiese ninguna respuesta o esta fuera negativa, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la ENTIDAD o el PROVEEDOR, según quién haya requerido la resolución del contrato, notificará mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del Contrato se ha hecho efectiva.

Esta carta notariada dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales atribuibles al PROVEEDOR, se registre la misma en el SICOES y quede impedido para participar en contrataciones con el Estado, y se ejecute la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

Sólo en caso que la resolución no sea originada por negligencia del PROVEEDOR éste tendrá derecho a una evaluación de los gastos proporcionales que demande los compromisos adquiridos por el PROVEEDOR para la provisión, contra la presentación de documentos probatorios y certificados.

Por otra parte, la ENTIDAD, procederá a establecer los montos reembolsables al PROVEEDOR por concepto de provisión satisfactoriamente realizada, si corresponde.

  - Resolución por causa de fuerza mayor o caso fortuito:

- Si en cualquier momento antes de la terminación de la provisión objeto del Contrato, la ENTIDAD se encontrase en una situación que vaya en contra de los intereses del Estado, comunicará por escrito mediante carta notariada la resolución del presente Contrato, justificando la causa y señalando que con su notificación queda resuelto el contrato.

- Por otra parte si en cualquier momento antes de la terminación de la provisión objeto del Contrato, la ENTIDAD o el PROVEEDOR se encontrase en una situación fuera de control, por causas de fuerza mayor o caso fortuito que imposibiliten la conclusión de la prestación del servicio, la parte afectada comunicará por escrito su intención de resolver el presente Contrato, justificando la causa.

Esta primera carta de intención de resolución del CONTRATO, deberá ser cursada en un plazo de cinco (5) días hábiles posteriores al hecho generador de la resolución del presente Contrato, especificando la causal de resolución, dirigida a la ENTIDAD o al PROVEEDOR, según corresponda.

Si dentro de los cinco (5) días hábiles de recibida la carta de intención de resolver el contrato la causal argumentada es subsanada, no prosigue la resolución, esta situación se notificará mediante carta escrita, empero, si no existe solución en dicho plazo se debe cursar una segunda carta notariada comunicando que la resolución se ha hecho efectiva.

Cuando se efectúe la resolución del contrato se procederá a una liquidación de saldos deudores y acreedores de ambas PARTES, efectuándose los pagos a que hubiere lugar, conforme la evaluación del grado de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y se devolverá la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS) En caso de surgir dudas sobre los derechos y obligaciones de las PARTES durante la ejecución del presente Contrato, las mismas acudirán a los términos y condiciones del Contrato, el DBC y la propuesta adjudicada, sometidas a la Jurisdicción Coactiva Fiscal.

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- (SUSPENSIÓN DE LA PROVISIÓN) La ENTIDAD está facultada para suspender temporalmente la provisión del BIEN por parte del PROVEEDOR, en cualquier momento, por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o razones convenientes a los intereses del Estado; para lo cual notificará al PROVEEDOR por escrito, con una anticipación de cinco (5) días calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable en la que se podrá notificar hasta en el día. Esta suspensión puede ser total o parcial.

Asimismo, el PROVEEDOR podrá comunicar a la ENTIDAD la suspensión temporal de la provisión, cuando se presentan situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o por causas atribuibles a la ENTIDAD que afecten al PROVEEDOR en la provisión del BIEN, la misma que una vez calificado y autorizado por la ENTIDAD puede ser parcial o total, en este último caso implicará ampliación de plazo de la provisión.

Si la provisión se suspende parcial o totalmente por negligencia del PROVEEDOR en observar y cumplir correctamente las estipulaciones del contrato y/o de los documentos que forman parte del mismo, el tiempo que la provisión permanezca suspendida, no merecerá ninguna ampliación del plazo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- (CONDICIONES COMPLEMENTARIAS) El PROVEEDOR, mientras esté vigente la garantía de funcionamiento de maquinaria y/o equipo, sin costo adicional para la ENTIDAD, deberá prestar los siguientes servicios. La atención deberá ser 7X24 (24 horas por día, 7 días a la semana, todos los días del año).

  - Mantenimiento Correctivo. El PROVEEDOR deberá hacerse cargo del mantenimiento correctivo del BIEN y sus componentes.

- El PROVEEDOR deberá atender los requerimientos de mantenimiento correctivo por demanda, sin límite de atenciones. El mantenimiento correctivo abarcará la solución completa de las fallas reportadas en los equipos o componentes provistos, incluyendo mano de obra y repuestos.

- Las solicitudes de mantenimiento correctivo podrán ser realizadas vía telefónica, correo electrónico o fax por un funcionario de la Gerencia de Sistemas. Un técnico del PROVEEDOR deberá dar asistencia técnica en el lugar donde se encuentra el equipo que presenta falla en un plazo de hasta dos (2) horas a partir de la recepción de la solicitud.

- Si la falla reportada afecta la continuidad operativa del sistema, el PROVEEDOR deberá restablecer la continuidad operativa en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas luego de reportado el incidente ya sea reparando la falla o, en su defecto, prestando un equipo o parte similar.

- Si la falla reportada no afecta la continuidad operativa del sistema, el PROVEEDOR deberá solucionar la falla o, en su defecto prestar un equipo o parte similar, en un plazo de hasta tres (3) días hábiles luego de reportado el incidente.

- En caso de que no se pueda realizar la reparación necesaria del componente que presentó la falla reportada, el PROVEEDOR deberá reemplazar el componente por uno nuevo, similar o superior, en un plazo de hasta cincuenta (50) días hábiles luego de reportado el incidente.

Una vez concluido un mantenimiento correctivo, el PROVEEDOR deberá presentar un reporte del trabajo realizado al encargado de la fiscalización del servicio a la garantía, en un plazo de hasta cinco (5) días hábiles de finalizado el mismo.

Las herramientas, insumos, el material de limpieza, vestimenta y accesorios de seguridad laboral requeridos para los trabajos de mantenimiento serán provistos por el PROVEEDOR.

  - Mantenimiento Preventivo. El PROVEEDOR deberá realizar el mantenimiento preventivo mensualmente y de acuerdo con un cronograma previamente coordinado con el encargado de la fiscalización del servicio a la garantía.

Una vez concluido un mantenimiento preventivo, el PROVEEDOR deberá presentar un reporte del trabajo realizado al encargado de la fiscalización del servicio a la garantía, en un plazo de hasta cinco (5) días hábiles de finalizado el mismo.

Las herramientas, insumos, el material de limpieza, vestimenta y accesorios de seguridad laboral requeridos para los trabajos de mantenimiento serán provistos por el PROVEEDOR.

  - Transferencia de conocimientos: El PROVEEDOR deberá realizar la transferencia de conocimientos al personal designado por la Gerencia de Sistemas de la ENTIDAD (Gerente de Sistemas, Subgerente de Infraestructura Informática o Jefe del Dpto. de Soporte Técnico),  en una fecha posterior a la entrega definitiva y previa a la finalización de la vigencia de la garantía de funcionamiento de maquinaria y/o equipo.

La transferencia de conocimientos deberá tener las siguientes características:

- Duración: Al menos 10 horas, la duración deberá ser consensuada con la Gerencia de Sistemas de la ENTIDAD.

- Alcance: La transferencia de conocimientos deberá ser impartida para las personas a ser designadas por la Gerencia de Sistemas de la ENTIDAD.

- Contenido: La transferencia de conocimientos deberá abarcar al menos los siguientes componentes:

  - Grupo electrógeno.

  - Tablero de Transferencia Automática.

- El contenido específico deberá ser consensuado con la Gerencia de Sistemas de la ENTIDAD.

- Cronograma: El cronograma de la transferencia de conocimientos será coordinado entre el PROVEEDOR y la Gerencia de Sistemas de la ENTIDAD.

- Certificados: Concluida la transferencia de conocimientos, el PROVEEDOR deberá entregar certificados a los participantes como constancia.

- Ambientes: La ENTIDAD proporcionará los ambientes donde se realizará la transferencia de conocimientos.

  - Manuales: El PROVEEDOR deberá entregar los manuales del Grupo electrógeno y Tablero de Transferencia Automática previo a la finalización del periodo de pruebas y verificación, se aceptan en medio digital o impreso. Los manuales deberán estar de preferencia en idioma español, se acepta como alternativa el inglés.

  - Préstamo de Grupo electrógeno: A solicitud de la ENTIDAD el Gerente de Sistemas, Subgerente de Infraestructura Informática o Jefe del Dpto. de Soporte Técnico,  PROVEEDOR deberá instalar en calidad de préstamo un Grupo electrógeno de al menos 50 kVA de potencia nominal, este Grupo electrógeno deberá ser instalado en el mismo ambiente donde será instalado el Grupo electrógeno objeto de esta provisión. El PROVEEDOR deberá instalar todos los equipos y accesorios que sean necesarios para el correcto funcionamiento del Grupo electrógeno prestado.

El préstamo del equipo podrá ser solicitado por la Gerencia de Sistemas de la ENTIDAD (Gerente de Sistemas, Subgerente de Infraestructura Informática o Jefe del Dpto. de Soporte Técnico),  en una fecha posterior a la firma del contrato y previa a la entrega provisional del Grupo electrógeno a ser provisto.

El préstamo del equipo no tendrá ningún costo adicional para la ENTIDAD.

El PROVEEDOR deberá instalar y poner en funcionamiento el Grupo electrógeno en un plazo de hasta 20 días calendario de recibida la notificación de solicitud de préstamo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- (RECEPCIÓN PROVISIONAL SUJETA A PRUEBAS)

  - Entrega provisional: El PROVEEDOR deberá entregar provisionalmente el bien a la Unidad de Activos Fijos de la ENTIDAD.

  - Cambio de las características ofertadas: Se aceptará cambio de las características del BIEN entregado con relación al ofertado previa evaluación de los siguientes aspectos:

- Justificación escrita por parte del PROVEEDOR, explicando las razones del cambio del modelo del equipo.

- El cambio propuesto deberá tener las mismas o superiores características técnicas que las ofertadas y cumplir con los requisitos de los bienes solicitados.

- Informe técnico elaborado por el Departamento de Soporte Técnico, de la ENTIDAD, evaluando el cambio propuesto.

Si el cambio es aceptado, el mismo no implicará ningún costo adicional para la ENTIDAD.

  - Apertura de empaques e inspección: El personal del Dpto. de Soporte Técnico de la Gerencia de Sistemas de la ENTIDAD realizará la apertura de empaques e inspección en un plazo de hasta diez (10) días hábiles a partir de la finalización de la entrega provisional. Una vez concluida la apertura de empaques e inspección, el responsable de recepción emitirá un Acta de Recepción Provisional.

  - Instalación y puesta en funcionamiento del BIEN: Concluida la Apertura de Empaques e Inspección se procederá con la instalación y puesta en funcionamiento del BIEN en un plazo de hasta veinte (20) días hábiles.

  - Pruebas y verificación de las Especificaciones Técnicas. El personal del Departamento de Soporte Técnico de la Gerencia de Sistemas de la ENTIDAD, realizará pruebas y verificación de la especificaciones técnicas en un plazo de hasta veinte (20) días hábiles a partir de la finalización de la instalación del BIEN.

Cualquier observación que surja durante el periodo de pruebas deberá ser subsanada por el PROVEEDOR en un plazo de hasta sesenta (60) días calendario a partir del día siguiente calendario de recibida la notificación (el PROVEEDOR deberá reemplazar el BIEN o realizar las modificaciones necesarias para subsanar las observaciones).

  - Informe técnico final. El personal del Departamento de Soporte Técnico de la Gerencia de Sistemas de la ENTIDAD emitirá el informe técnico final en un plazo de hasta diez (10) días hábiles de concluidas las pruebas y verificación de las características técnicas o de que se subsanen las observaciones.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- (RECEPCIÓN DEFINITIVA). Dentro del plazo previsto, se hará efectiva la entrega provisional del BIEN objeto de la adquisición, a cuyo efecto, la ENTIDAD designará al Responsable o Comisión de Recepción, a quienes les corresponderá verificar si el BIEN provisto concuerda plenamente con las Especificaciones Técnicas y la propuesta aceptada y el presente Contrato en la recepción provisional y la recepción definitiva. Una vez recibido el informe técnico final, el responsable de recepción procederá a la elaboración del Acta de Recepción Definitiva.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- (CIERRE O LIQUIDACIÓN DE CONTRATO). Dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de emisión del Acta de Recepción Definitiva, la Gerencia de Administración de la ENTIDAD procederá a la devolución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

Transcurrida la vigencia de la Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo, el encargado de la fiscalización del servicio designado por la Gerencia de Sistemas, emitirá el certificado de conformidad con los servicios cubiertos por la misma y la Gerencia de Administración procederá al cierre del Contrato, devolviendo la citada garantía y emitiendo el Certificado de Cumplimiento de Contrato, o en caso de que no se cumplan a cabalidad las Especificaciones Técnicas, los términos, plazos y condiciones establecidos en el presente Contrato, se emitirá el Certificado de Terminación de Contrato, para de esta forma cerrar el Contrato.

El Responsable o la Comisión de Recepción y la ENTIDAD, no darán por finalizada la adquisición y no procederá la liquidación, si el PROVEEDOR no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del Contrato y de sus documentos anexos.

En el cierre o liquidación de Contrato, se tomará en cuenta las multas, si las hubieren.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.-  (CONFORMIDAD) En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento, suscribimos el presente Contrato el Lic. Claudia Corrales Dávalos, en representación legal de la ENTIDAD, y _______________, en representación legal del PROVEEDOR.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado.

La Paz, ___ de _______de 2015.

| __________________________ C.I. Nº ___________ __. PROVEEDOR | Lic. Claudia Corrales Dávalos Gerente de Administración a.i. BANCO CENTRAL DE BOLIVIA |
| --- | --- |

WEE/vta.