BANCO  CENTRAL DE BOLIVIA

- DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN PARA CONTRATACIÓN DE OBRAS

- MODALIDAD DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO

SOLICITUD DE PROPUESTAS

### Código Único de Contratación Estatal

14-0951-00-510005-1-1

Código BCB: ANPE-P N° 077/2014-1C

PRIMERA CONVOCATORIA

INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL INMUEBLE DEL BCB (CHIQUICOLLO – COCHABAMBA)

La Paz, octubre de 2014

CONTENIDO

1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN	3

2. PROPONENTES ELEGIBLES	3

3. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS	3

4. GARANTÍAS	3

5. RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS	5

6. CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES	5

7. DECLARATORIA DESIERTA	6

8. CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	6

9. RESOLUCIONES RECURRIBLES	6

10. DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE	6

11. RECEPCIÓN DE PROPUESTAS	7

12. APERTURA DE PROPUESTAS	8

13. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	8

14. EVALUACIÓN PRELIMINAR	8

15. MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO	8

16. MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD	8

17. MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO	8

18. CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN	10

19. ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA	10

20. SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	11

21. MODIFICACIONES AL CONTRATO	12

22. ENTREGA DE OBRA	13

23. CIERRE DEL CONTRATO	13

24. CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN	14

25. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA OBRA A CONTRATAR	16

- PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

- NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación para la contratación de obras se rige por el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), sus modificaciones y el presente Documento Base de Contratación (DBC).

- PROPONENTES ELEGIBLES

En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes:

  - Las personas naturales con capacidad de contratar.

  - Empresas Constructoras nacionales.

  - Asociaciones Accidentales de Empresas Constructoras nacionales.

  - Micro y Pequeñas empresas - MyPES.

  - Organizaciones no Gubernamentales nacionales, en asociación con empresas constructoras o Micro y Pequeñas Empresas.

- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

  - Inspección Previa

La inspección previa del lugar y el entorno donde se realizará la obra es obligatoria para todos los potenciales proponentes.

El proponente podrá realizar la inspección previa en la fecha, hora y lugar, establecidos en el presente DBC o por cuenta propia.

  - Consultas escritas sobre el DBC “No Corresponde”

  - Reunión Informativa de Aclaración “No Corresponde”

- GARANTÍAS

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 20 de las NB-SABS, el proponente decidirá el tipo de garantía a presentar entre: Boleta de Garantía, Garantía a Primer Requerimiento o Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento. (Estas garantías deben expresar su carácter de Renovable, Irrevocable y de Ejecución Inmediata; por lo que no deben estar de ninguna forma condicionadas para cumplir con las características señaladas).

  - Las garantías requeridas, de acuerdo con el objeto, son:

- Garantía de Seriedad de Propuesta. La entidad convocante, cuando lo requiera, podrá solicitar la presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta, sólo para contrataciones con Precio Referencial mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS). En caso de contratación por tramos o paquetes, la Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser solicitada, cuando el Precio Referencial del tramo o paquete sea mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS). En éste caso la Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser presentada por el total de tramos o paquetes al que se presente el proponente; o por cada tramo o paquete “No corresponde”

- Garantía de Cumplimiento de Contrato. La entidad convocante solicitará la Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, se podrá prever una retención del siete por ciento (7%) de cada pago.

Las Micro y Pequeñas Empresas, presentarán una Garantía de Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al tres y medio por ciento (3.5%) del valor del contrato o se hará una retención del tres y medio por ciento (3.5%) correspondiente a cada pago cuando se tengan previstos pagos parciales.

- Garantía de Correcta Inversión de Anticipo. En caso de convenirse anticipo, el proponente deberá presentar una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado. El monto total del anticipo no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

- Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras. El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica.

  - Ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta. “No corresponde”

La Garantía de Seriedad de Propuesta en caso de haberse solicitado será ejecutada cuando:

- El proponente decida retirar su propuesta con posterioridad al plazo límite de presentación de propuestas.

- Se compruebe falsedad en la información declarada en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

- Para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalda lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

- El proponente adjudicado no presente, para la suscripción del contrato uno o varios de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1), salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la Entidad.

- El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita, de suscribir el contrato en el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la Entidad.

- El proponente adjudicado no presente la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, conforme lo establecido en el inciso c), del Artículo 21 de las NB-SABS.

  - Devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta “No corresponde”

La Garantía de Seriedad de Propuesta, en caso de haberse solicitado, será devuelta a los proponentes, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, en los siguientes casos:

- Después de la notificación con la Resolución de Declaratoria Desierta.

- Si existiese Recurso Administrativo de Impugnación, luego de su agotamiento, en contrataciones con montos mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS).

- Cuando la entidad convocante solicite la extensión del periodo de validez de propuestas y el proponente rehúse aceptar la solicitud.

- Después de notificada la Resolución de Cancelación del Proceso de Contratación.

- Después de notificada la Resolución de Anulación del Proceso de Contratación, cuando la anulación sea hasta antes de la publicación de la convocatoria.

- Después de suscrito el contrato con el proponente adjudicado.

  - El tratamiento de ejecución y devolución de las Garantías de: Cumplimiento de Contrato, Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras y de Correcta Inversión de Anticipo, se establecerá en el Contrato

- RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

  - Procederá el rechazo de la propuesta cuando ésta fuese presentada fuera del plazo (fecha y hora) y/o en lugar diferente al establecido en el presente DBC.

  - Las causales de descalificación son:

- Incumplimiento u omisión en la presentación de cualquier Formulario de Declaración jurada requerido en el presente DBC.

- Incumplimiento a la declaración jurada del Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

- Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC.

- Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial.

- Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la propuesta y el monto revisado por el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación.

- Cuando el período de validez de la propuesta, no se ajuste al plazo mínimo requerido en el presente DBC.

- Cuando el proponente no presente la Garantía de Seriedad de Propuesta, en contrataciones con Precio referencial mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), si ésta hubiese sido requerida.

- Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC.

- Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta.

- Cuando el proponente presente dos o más propuestas.

- Cuando la propuesta contenga textos entre líneas, borrones y tachaduras.

- Cuando la propuesta presente errores no subsanables

- Si para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalda lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

- Si para la suscripción del contrato, la documentación solicitada no fuera presentada dentro del plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito o cuando la causa sea ajena a su voluntad.

- Si para la suscripción del contrato, el proponente adjudicado no presente la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, cuando corresponda.

- Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas precedentemente.

- CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES

  - Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes:

- Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el DBC.

- Cuando los errores, sean accidentales, accesorios o de forma y que no inciden en la validez y legalidad de la propuesta presentada.

- Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el DBC.

- Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las Especificaciones Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para la Entidad.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos serán señalados en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

Estos criterios podrán aplicarse en la etapa de verificación de documentos para la suscripción de contrato.

  - Se consideran errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:

  - La ausencia de cualquier Formulario solicitado en el presente DBC, salvo el Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando el Método de Selección y Adjudicación sea el Precio Evaluado Más Bajo.

  - La falta de firma del proponente en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

  - La falta de la propuesta técnica o parte de ella.

  - La falta de la propuesta económica o parte de ella.

  - La falta de presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido solicitada.

  - Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta fuese emitida en forma errónea.

  - Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un monto menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere el cero punto uno por ciento (0,1%).

  - Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un plazo menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere los dos (2) días calendario.

  - Cuando se presente en fotocopia simple, el Formulario de Presentación de Propuesta Formulario A-1 y/o la Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido solicitada.

- DECLARATORIA DESIERTA

El RPA declarará desierta una convocatoria pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de las NB-SABS.

- CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación podrá ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de la suscripción del contrato, a través de Resolución expresa, técnica y legalmente motivada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de las NB-SABS.

- RESOLUCIONES RECURRIBLES

Los proponentes podrán interponer Recurso Administrativo de Impugnación, en procesos de contratación por montos mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), únicamente contra las resoluciones establecidas en el inciso b) del parágrafo I del Artículo 90 de las NB-SABS; siempre que las mismas afecten, lesionen o puedan causar perjuicio a sus legítimos intereses, de acuerdo con lo regulado en el Capítulo VII del Título I de las NB-SABS.

- DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE

Todos los Formularios de la propuesta, solicitados en el presente DBC, se constituirán en Declaraciones Juradas.

  - Los documentos que deben presentar los proponentes son:

- Formulario de Presentación de la Propuesta (Formulario A-1).

- Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2a o Formulario A-2b).

- Formulario de Presupuesto por Ítems y General de la Obra (Formulario B-1).

- Propuesta Técnica de acuerdo a lo solicitado en el DBC (Formulario C-1), y cuando corresponda el Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2).

- En caso de requerirse la Garantía de Seriedad de Propuesta, ésta deberá ser presentada en original, equivalente al uno por ciento (1%) de la propuesta económica del proponente, que exceda en treinta (30) días calendario el plazo de validez de la propuesta establecida en el presente DBC; y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante. (No corresponde)

  - En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que corresponden a la Asociación y los que corresponden a cada asociado.

    - La documentación conjunta a presentar, es la siguiente:

- Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

- Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2c).

- Formulario de Presupuesto por Ítems y General de la Obra (Formulario B-1).

- Propuesta Técnica de acuerdo a lo solicitado en el DBC (Formulario C-1), y cuando corresponda el Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2).

- En caso de requerirse la Garantía de Seriedad de Propuesta, ésta deberá ser presentada en original, equivalente al uno por ciento (1%) de la propuesta económica del proponente, que exceda en treinta (30) días calendario el plazo de validez de la propuesta establecida en el presente DBC. Esta Garantía podrá ser presentada por uno o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante. (No corresponde)

    - Cada asociado, en forma independiente deberá presentar el Formulario de Identificación del Proponente para Integrantes de la Asociación Accidental (Formulario A-2c).

- RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

  - La recepción de propuestas se efectuará en el lugar señalado en el presente DBC hasta la fecha y hora límite fijados en el mismo.

  - La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado, dirigido a la entidad convocante, citando el Código Único de Contrataciones Estatales (CUCE) y el objeto de la Convocatoria, en cuyo caso podrá estar rotulado de la siguiente manera:

Código Único de Contratación Estatal. 14-0951-00-510005-1-1. BANCO CENTRAL DE BOLIVIA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Subgerencia de Servicios Generales Departamento de Compras y Contrataciones LUGAR DE ENTREGA DE LA PROPUESTA: Ventanilla Única de Correspondencia, ubicada en Planta Baja del Edificio Principal del BCB, calle Ayacucho esquina Mercado, La Paz – Bolivia RAZÓN SOCIAL O NOMBRE DEL PROPONENTE:_________________________________________ (indicar si es una empresa comercial o asociación accidental u otro tipo de empresa) ## APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO (POR SOLICITUD DE PROPUESTAS) CÓDIGO BCB: ANPE-P Nº 077/2014-1C “INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL INMUEBLE DEL BCB (CHIQUICOLLO – COCHABAMBA)” PRIMERA CONVOCATORIA No abrir antes de horas 15:00 del día martes 21 de octubre del 2014

  - La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario, desde la fecha fijada para la apertura de propuestas.

- APERTURA DE PROPUESTAS

La apertura pública de propuestas se realizará en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC, donde se dará lectura de los precios ofertados y se verificará los documentos presentados por los proponentes, aplicando la metodología PRESENTÓ/NO PRESENTÓ, utilizando el Formulario V-1 correspondiente.

El acto se efectuara así se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir propuestas, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación suspenderá el acto y recomendará al RPA, que la convocatoria sea declarada desierta.

- EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La entidad convocante, para la evaluación de propuestas podrá aplicar uno de los siguientes Métodos de Selección y Adjudicación:

- Calidad, Propuesta Técnica y Costo.

- Calidad.

- Precio Evaluado Más Bajo

- EVALUACIÓN PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, determinará si las propuestas continúan o se descalifican, verificando el cumplimiento sustancial y la validez de las Declaraciones Juradas; y cuando corresponda la Garantía de Seriedad de Propuesta, utilizando el Formulario V-1 correspondiente.

- MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO

“NO APLICA ESTE MÉTODO”

- MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD

“NO APLICA ESTE MÉTODO”

- MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO

(MÉTODO SELECCIONADO PARA EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN)

  - Evaluación de la Propuesta Económica

    - Errores Aritméticos

Se corregirán los errores aritméticos, verificando la información del Formulario de Presupuesto por Ítems y General de la Obra (Formulario B-1) de cada propuesta, considerando lo siguiente:

- Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.

- Cuando exista diferencia entre el precio unitario señalado en el Formulario de Presupuesto por Ítems y General de la Obra y el total de un ítem que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto correcto.

- Si la diferencia entre el monto leído de la propuesta y el monto ajustado de la revisión aritmética, es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la propuesta; caso contrario la propuesta será descalificada.

- Si el monto ajustado por revisión aritmética superara el Precio Referencial, la propuesta será descalificada.

El monto resultante producto de la revisión aritmética, denominado Monto Ajustado por Revisión Aritmética o Precio Ajustado  deberá ser registrado en la cuarta columna del Formulario V-3.

En caso de que producto de la revisión, no se encuentre errores aritméticos el precio de la propuesta o valor leído de la propuesta  deberá ser trasladado a la cuarta columna del Formulario V-3.

    - Margen de Preferencia.

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos, a las propuestas que no fuesen descalificadas se aplicará los márgenes de preferencia, cuando corresponda.

De los dos (2) márgenes de preferencia para Empresas Constructoras o Asociaciones Accidentales detallados en el parágrafo II, del Artículo 30 de las NB-SABS, se aplicará solamente uno (1).

Se aplicará el Margen de Preferencia al Monto ajustado por revisión aritmética  de acuerdo a lo siguiente:

| # | PARTICIPACIÓN NACIONAL | Margen de Preferencia | Factor de Ajuste |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Propuestas de empresas constructoras, donde los socios bolivianos tengan una participación de acciones igual o mayor al cincuenta y uno por ciento (51%) | 5% | 0.95 |
| 2 | Propuestas de asociaciones accidentales de empresas constructoras, donde los asociados bolivianos tengan una participación en la asociación igual o mayor al cincuenta y uno por ciento (51%). | 5% | 0.95 |
| 3 | En otros casos | 0% | 1.00 |

    - Precio Ajustado

El Precio Ajustado, se determinará con la siguiente fórmula:

Dónde:

Precio ajustado a efectos de calificación

Monto Ajustado por Revisión aritmética

Factor de ajuste

El resultado del  de cada propuesta será registrado en la última columna del Formulario V-3.

    - Determinación de la Propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos, de la última columna del formulario V-3 se seleccionará el menor valor, el cual corresponderá a la propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo.

Excepcionalmente, en caso de existir un empate entre dos o más propuestas, se procederá a la evaluación de la propuesta técnica de los proponentes que hubiesen empatado.

    - Evaluación de la Propuesta Técnica

La propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, se someterá a la evaluación de la propuesta técnica, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE utilizando el Formulario V-4. En caso de cumplir, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación recomendará su adjudicación, cuyo monto adjudicado corresponderá al valor real de la propuesta (MAPRA). Caso contrario se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, incluida en la última columna del Formulario V-3 y así sucesivamente.

En caso de existir empate entre dos o más propuestas, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, será responsable de definir el desempate, aspecto que será señalado en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

- CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

El Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, deberá contener mínimamente lo siguiente:

- Nómina de los proponentes.

- Cuadros de evaluación

- Detalle de errores subsanables, cuando corresponda.

- Causales para la descalificación de propuestas, cuando corresponda.

- Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

- Otros aspectos que el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, considere pertinentes.

- ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA

  - El RPA, recibido el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta y dentro del plazo fijado en el cronograma de plazos, emitirá la Adjudicación o Declaratoria Desierta.

  - En caso de que el RPA solicite al Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación la complementación o sustentación del informe, podrá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha establecida para la emisión de la Adjudicación o Declaratoria Desierta. El nuevo cronograma de plazos deberá ser publicado en el SICOES.

Si el RPA, recibida la complementación o sustentación del Informe de Evaluación y Recomendación, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendación, deberá elaborar un informe fundamentado dirigido a la MAE y a la Contraloría General del Estado.

  - Para contrataciones mayores a Bs200.000 (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) el RPA deberá adjudicar o declarar desierta la contratación, mediante Resolución expresa, para contrataciones menores o iguales a dicho monto la entidad determinará el documento de adjudicación o declaratoria desierta.

  - La Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será motivada y contendrá mínimamente la siguiente información:

- Nómina de los participantes y precios ofertados.

- Los resultados de la calificación.

- Causales de descalificación, cuando corresponda.

- Lista de propuestas rechazadas, cuando corresponda.

- Causales de Declaratoria Desierta, cuando corresponda.

  - La Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será notificada a los proponentes de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de las NB-SABS. La notificación, deberá incluir copia de la Resolución y del Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta. En contrataciones hasta Bs200.000 (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), el documento de adjudicación o declaratoria desierta deberá ser publicado en el SICOES, para efectos de comunicación.

- SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

  - El proponente adjudicado, deberá presentar para la suscripción de contrato, los originales o fotocopias legalizadas de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1), excepto aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado de RUPE.

Las Entidades Públicas deberán verificar la autenticidad del Certificado RUPE presentado por el proponente adjudicado, ingresando el código de verificación del Certificado en el SICOES.

  - La entidad convocante deberá otorgar al proponente adjudicado un plazo no inferior a cuatro (4) días hábiles para la entrega de los documentos requeridos en el presente DBC; si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del plazo otorgado, el proceso deberá continuar.

Para contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), el plazo de la entrega de documentos, será computable a partir del vencimiento del plazo para la interposición de Recursos Administrativos de Impugnación.

En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la presentación de uno o varios documentos, requeridos para la suscripción de contrato, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, se deberá ampliar el plazo de presentación de documentos.

Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato, su propuesta será descalificada, procediéndose a la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada. En caso de que la justificación del desistimiento no sea por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, además, se ejecutará su Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido solicitada y se informará al SICOES, en cumplimiento al inciso c) del Artículo 49 de las NB-SABS.

Si el desistimiento se debe a que la notificación de adjudicación se realizó una vez vencida la validez de la propuesta presentada, corresponderá la descalificación de la propuesta por lo que no corresponde el registro en el SICOES como impedido.

Si producto de la revisión efectuada para la formalización de la contratación los documentos presentados por el adjudicado no cumplan con las condiciones requeridas, no se considerará desistimiento, por lo que no corresponde el registro en el SICOES como impedido; sin embargo, corresponderá la descalificación de la propuesta y la ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

En los casos señalados precedentemente, el RPA deberá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha de emisión de la Resolución de Adjudicación.

En caso de convenirse anticipo, el proponente adjudicado deberá presentar la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo solicitado, y cuando la propuesta fuese menor en más del 15% del Precio Referencial, la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

- MODIFICACIONES AL CONTRATO

La entidad contratante podrá introducir modificaciones al contrato suscrito que considere estrictamente necesarias para la ejecución de la obra, que estarán sujetas a la aceptación expresa del Contratista, utilizando cualquiera de las siguientes modificaciones:

  - Orden de Trabajo

La Orden de Trabajo se aplica cuando se realiza un ajuste o redistribución de cantidades de obra. La Orden de Trabajo no dará lugar a modificaciones al monto, plazo, objeto del contrato ni introducción de nuevos ítems.

Estas órdenes serán emitidas por el Supervisor, mediante carta expresa, o en un Libro de Órdenes aperturado para tal efecto.

Una Orden de Trabajo no debe modificar las características sustanciales del diseño de la obra.

  - Orden de Cambio

La Orden de Cambio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una modificación del precio del contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificación de volúmenes de obra (no considerados en el proceso) sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni creación de nuevos ítems de obra.

Una Orden de Cambio no debe modificar las características sustanciales del diseño.

El incremento o disminución del monto del contrato, mediante Orden de Cambio (una o varias sumadas), tiene como límite el cinco por ciento (5 %) del monto del contrato principal.

La Orden de Cambio deberá tener número correlativo y fecha, debiendo ser elaborada con los sustentos técnicos y de financiamiento.

Esta Orden de Cambio no deberá ejecutarse en tanto no sea aprobada por las instancias correspondientes.

  - Contrato Modificatorio

El Contrato Modificatorio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una modificación en las características sustanciales del diseño, el cual puede dar lugar a una modificación del precio del contrato o plazos del mismo, sin dar lugar al incremento de los precios unitarios.

Sumados el o los contratos modificatorios y órdenes de cambio no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto del contrato principal.

Si fuese necesaria la creación de nuevos ítems (volúmenes o cantidades no previstas), los precios unitarios deberán ser negociados entre las partes, no se podrán incrementar los porcentajes en lo referido a Costos Indirectos, ni actualizar precios considerados en otros ítems de la propuesta.

El Contrato Modificatorio no deberá ejecutarse en tanto no sea aprobada por las instancias correspondientes.

El documento denominado Contrato Modificatorio tendrá número y fecha, será elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento, por la entidad convocante.

- ENTREGA DE OBRA

La entrega de obra deberá efectuarse cumpliendo con las condiciones establecidas en el Contrato suscrito y de sus partes integrantes, sujetas a la conformidad por la Comisión de Recepción de la entidad contratante.

- CIERRE DEL CONTRATO

  - Una vez efectuada la recepción definitiva de la obra por el Responsable de Recepción o la Comisión de Recepción y emitida el Acta de Recepción definitiva, la Unidad Administrativa, efectuará el cierre del contrato, verificando el cumplimiento de las demás estipulaciones del contrato suscrito, a efectos del cobro de penalidades (si corresponde), la devolución de garantía(s) y emisión de la Certificación de Cumplimiento de Contrato.

  - Los pagos por la construcción de obra se realizarán previa conformidad de la entidad convocante y entrega de factura por parte del Contratista.

  - En las contrataciones de personas naturales, en ausencia de la nota fiscal (factura), la entidad convocante deberá retener los montos de obligaciones tributarias, para su posterior pago al Servicio de Impuestos Nacionales.

- PARTE II

CONDICIONES PARTICULARES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

- CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

| 1. CONVOCATORIA Se convoca a la presentación de propuestas para el siguiente proceso: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entidad Convocante |  |  | : |  | Banco Central de Bolivia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modalidad de Contratación |  |  | : |  | Apoyo Nacional a la Producción y Empleo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUCE |  |  | : |  | 1; 4; -; 0; 9; 5; 1; -; 0; 0; -; 5; 1; 0; 0; 0; 5; -; 1; -; 1. |
| Código interno que la entidad utiliza para Identificar al proceso |  |  | : |  | ANPE-P N° 077/2014-1C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objeto de la contratación |  |  | : |  | INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL INMUEBLE DEL BCB (CHIQUICOLLO – COCHABAMBA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de Selección y Adjudicación |  |  | : |  |  |  |  |  | a) Calidad, Propuesta Técnica y Costo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b) Calidad |  |  |  |  |  |  |  | X |  | c) Precio Evaluado más bajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de Adjudicación |  |  | : |  | Por el Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Precio Referencial |  |  | : |  | Bs68.520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La contratación se formalizará mediante |  |  | : |  | Contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Garantía de Cumplimiento de Contrato |  |  | : |  | El proponente adjudicado deberá constituir la garantía del cumplimiento de contrato o solicitar la retención del 7% en caso de pagos parciales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato |  |  | : |  | El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organismo Financiador |  |  | : |  | Nombre del Organismo Financiador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de Financiamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (de acuerdo al clasificador vigente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Recursos propios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plazo previsto para la ejecución de obra (días calendario) |  |  | : |  | El plazo de entrega es de veinticinco (25) días calendario, computables a partir de la fecha establecida en la Orden de Proceder emitida por el Supervisor de Obra asignado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Señalar para cuando es el requerimiento de la obra |  |  |  |  | X |  |  |  |  | - Presupuesto de la gestión en curso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Presupuesto de la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez aprobado el presupuesto de la siguiente gestión) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Los interesados podrán recabar el Documento Base de Contratación (DBC) en el sitio Web del SICOES y obtener información de la entidad de acuerdo con los siguientes datos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio de la entidad convocante |  |  |  | : |  | Piso 7 del Edificio Principal del BCB, ubicado Calle Ayacucho esquina Mercado. La Paz – Bolivia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nombre Completo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dependencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Encargado de atender consultas Administrativas |  |  |  | : |  | Bismarck Omar Torrico Araujo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Profesional en Compras y Contrataciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dpto. de Compras y Contrataciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Encargado de atender consultas Técnicas |  |  |  | : |  | José Velez Salas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Profesional en Mantenimiento de Sistema Eléctrico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dpto. de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Horario de atención de la Entidad |  |  |  | : |  | De horas 08:30 a horas 16:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfono: |  | 2409090 Internos: 4719 (Consultas Administrativas) 4725 (Consultas Técnicas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax: |  | 2407368 |  |  |  |  |  | Correo electrónico para consultas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | btorrico@bcb.gob.bo (Consultas administrativas) jvelez@bcb.gob.bo (Consultas técnicas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. CRONOGRAMA DE PLAZOS El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # | ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FECHA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HORA |  |  |  |  |  | LUGAR Y DIRECCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Día/Mes/Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hora:Min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Publicación del DBC en el SICOES y la Convocatoria en la Mesa de Partes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  | 10/10/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Inspección Previa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  | 16/10/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10:00 |  |  |  |  |  | Coordinar con José Velez Salas, Profesional en Mantenimiento de Sistema Eléctrico – Tel. 2409090, Interno 4725. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Fecha límite de presentación y Apertura de Propuestas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  | 21/10/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15:00 |  |  |  |  |  | Presentación de Propuestas: Ventanilla Única de Correspondencia ubicada en la Planta Baja del Edificio principal del BCB. Apertura de Propuestas: Piso 7, Dpto. de Compras y Contrataciones del BCB. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Presentación del Informe de Evaluación y Recomendación al RPA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  | 18/11/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Adjudicación o Declaratoria Desierta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  | 21/11/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Notificación de la Adjudicación o Declaratoria Desierta: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  | 25/11/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Presentación de documentos para la suscripción del contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  | 03/12/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Suscripción de Contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  | 12/12/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Todos los plazos son de cumplimiento obligatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de las NB-SABS.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA OBRA A CONTRATAR

Las especificaciones técnicas requeridas son:

# CARACTERISTICAS SOLICITADAS

- ANTECEDENTES

Los trabajos de peritaje realizados al sistema eléctrico e iluminación del inmueble del BCB ubicado en la localidad de Chiquicollo de la ciudad de Cochabamba, establecieron desgastes en el funcionamiento de los distintos elementos eléctricos siendo necesario realizar los trabajos de mejoramiento y mantenimiento a objeto de garantizar la continuidad del funcionamiento de los sistemas. Adicionalmente se estableció la necesidad de incrementar mayores puntos de luz en el inmueble. Requiriéndose por lo tanto de la provisión e instalación de materiales eléctricos que permitan mejorar el actual sistema de alumbrado.

- OBJETO Y CAUSA

Contratación de una empresa para realizar la Obra de instalación de redes eléctricas y mejoramiento del sistema de iluminación del inmueble del BCB ubicado en la localidad de Chiquicollo de la ciudad de Cochabamba, para garantizar la continuidad del suministro eléctrico e incrementar la seguridad nocturna del inmueble.

- ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA OBRA

ITEM N°1: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO 70W/IP66/E27/220V. DEFINICIÓN Este Ítem comprende la provisión e instalación de luminarias de alumbrado público para exteriores completas, con todos sus accesorios listas para su funcionamiento, instaladas de acuerdo a lo indicado por el supervisor de obra asignado. MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS LUMINARIAS El contratista suministrará e instalará los artefactos de iluminación, con todo el cableado interno, lámparas, reactancias, balastos, arrancadores, sockets, etc., es decir unidades completas listas para su funcionamiento, de acuerdo a lo siguiente: - 17 piezas de luminarias alumbrado público de vapor de sodio de 70W. - El cuerpo y capo de la luminaria debe ser de aleación de aluminio de alta calidad sea inyectado y/o embutido. El pintado de ser de tipo electrostático. - El bloque óptico debe estar compuesto por un reflector de aluminio embutido, anodizado, abrillantado con protector de vidrio curvado. - Los auxiliares eléctricos debes estar fijados a una placa que debe ser desmontable sin uso de herramientas. - La luminaria solicitada debe ser sin base y fotocélula. - La hermeticidad del bloque óptico requerida: IP 66 - La hermeticidad del compartimiento de los auxiliares: IP 66 - Resistencia a los impactos: IK 08 LÁMPARA - Potencia de la fuente: 70 W, lámpara de vapor de sodio a alta presión. - Tipo de lámpara: Tubular clara - Flujo luminoso inicial (después de 100 horas) en lúmenes: 6.500 Lúmenes - Eficacia luminosa: 93 lumen/W - Color: 2700 K - Casquillo: E27 Todos los elementos eléctricos adicionales con los que funciona la luminaria deben ser compatibles al funcionamiento de la lámpara para una tensión de servicio de 220V, frecuencia 50Hz y Factor de potencia ≥ 0.95. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN PARA LA LUMINARIA Con anterioridad a la iniciación de la instalación de las luminarias y sus respectivos accesorios, estos deberán ser aprobados por el supervisor de obras, el contratista deberá prever todos los materiales, equipos y herramientas para la instalación de los mismos, de forma tal de concluir los trabajos en el tiempo previsto de acuerdo al cronograma trazado. Los artefactos de iluminación deberán ser instalados en los lugares indicados por el supervisor de obra designado, en posición simétrica, en forma estética y bien efectuada. Sea en postes metálicos nuevos o postes de madera existentes, estos últimos en brazos metálicos. La luminaria deberá ser focalizada u orientada en el orificio o espacio donde será alojada esta, de tal manera de obtener los mejores niveles de iluminación hacia la calzada. El contratista debe proveer a su costo todos los materiales menores como ser abrazaderas, tornillos, etc., para soportar e instalar los artefactos. MEDICIÓN Este ítem será cuantificado en forma de pieza (Pza). FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo al alcance del proyecto y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la cantidad y propuesta aceptada. ITEM 2. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TABLERO PARA EL CONTROL DE LUMINARIAS DEFINICIÓN Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la provisión e instalación de los tableros de control para el encendido y apagado de las luminarias de Alumbrado Público, ejecutados e implementados de acuerdo a lo indicado por el supervisor de obra asignado. MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO El contratista suministrará e instalará los tableros de control, con todo el cableado interno, elementos de protección y control. Es decir unidades completas listas para su funcionamiento de acuerdo a: Dos (2) piezas de tableros de control (TC), construido en plancha de Fe, 0.6 mm, pintado al horno electrostáticamente de acuerdo a lo establecido en la Norma NB 148001, 148002 y 148003. - Grado de protección ≥ IP 54 - Frecuencia de servicio 50Hz - Tensión nominal de servicio 400 V - Tensión de aislamiento 10 kV - Resistencia de aislamiento 5MΏ - Dimensiones, 0.4X0.3X0.12 m3 Elementos eléctricos del tablero solicitado MATERIALES; Unidad; Cantidad. TABLERO METALICO FE 0,6 mm DIM 0,4; 0,3X0,12 CM3 PZA; 1,000. TERMOMAG; ETICO 1PO/40A/10KA/C/230V PZA; 2,000. TERMOMAGNETICO 1PO/63A/10KA/C/230V; PZA; 1,000. CONTACTOR 5.5 KW/ILM12-10/T.BOBINA220VAC; PZA; 1,000. CONTACTO AUXILIAR 20 A 3NA/1NC; PZA; 1,000. TEMPORIZADOR 16A/230VAC PARA RIEL DIN; PZA; 1,000. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN DE LOS TABLEROS DE CONTROL SOLICITADOS Con anterioridad a la iniciación de la instalación de los tableros de control y sus respectivos accesorios, estos deberán ser aprobados por el supervisor de obra asignado, el contratista deberá prever todos los materiales requeridos para su instalación y funcionamiento, además del equipo y herramientas necesarios. Los tableros solicitados formaran parte del circuito de iluminación para el control del encendido y apagado de las luminarias de alumbrado público existentes, instalados a la intemperie en puntos designados e instruidos por el supervisor asignado. MEDICIÓN Este ítem será cuantificado en forma de pieza (Pza), instalada. FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo al alcance del proyecto y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la cantidad y propuesta aceptada. ITEM N°3 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE POSTES DE FEG TIPO TELESCOPICO, H=8m C/CANASTILLO DEFINICIÓN Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la provisión e instalación de postes metálicos de FEG de 8 m de altura, tipo telescópico, destinado a la instalación de luminarias de alumbrado público, instalados al interior de los predios del inmueble. Según lo indicado por el supervisor de obra asignado. MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO Ocho (8) piezas de postes metálicos de FEG tipo telescópico de 8 metros de alto. Los postes a suministrarse deberán cumplir con los requerimientos de longitud, diámetro y resistencia mecánica, deben ser de tubo de Fe galvanizado por inmersión en caliente de acuerdo a Norma ASTM A-123, además deberán ser pintadas, no se aceptaran postes que presenten deficiencias. Los postes deberán ser entregados con las bases y perforaciones para su respectiva fijación al dado de fundación y canastillo previamente ejecutado de acuerdo a lo indicado por el supervisor de obras. Como condición general, el acero de los elementos a emplearse será de grano fino y homogéneo, no deberá presentar en la superficie o en el interior de su masa grietas u otra clase de defectos. Poste metálico de FEG, tipo telescópico, altura 8 metros: Base de plancha de acero, cuadrado de ≥10 mm de espesor, de dimensiones 35x35cm2, con orificios para el empotramiento a la base de cimentación. Tubo de FEG, según; los primeros tres metros de 4”; los siguientes tres metros de 3”; y los restantes con 2”, al final debe tener un brazo y/o reducción del diámetro del tubo hasta 1” para la instalación de la luminaria. El poste debe contar con aislador (rack) de una vía, para la instalación del conductor alimentador. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN El contratista debe prever la metodología de instalación y el uso de equipos y herramientas para el izado del poste, debiendo guardar todos los aspectos de seguridad a ser requeridos para la indicada actividad. La posición final debe guardar la fijación y la verticalidad correspondiente. MEDICIÓN Este ítem será cuantificado en forma de pieza (Pza), instalado. FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo al alcance del proyecto y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la cantidad y propuesta aceptada. ITEM N°4 DADO DE CIMENTACION PARA POSTES DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO (A.P.) DEFINICIÓN Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la provisión y construcción del dado de cimentación para la instalación de postes metálicos de alumbrado. Trabajos a ser ejecutados previa instrucción del supervisor de obra asignado. MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO 0.71 metros cúbicos mezcla de Ho Ao para la construcción de los dados de cimentación. CEMENTO El cemento utilizado será Cemento Portland o similar de tipo normal de calidad y condición aprobadas, cuyas características satisfagan las especificaciones para cemento Portland tipo "I" y cuya procedencia no haya sido observada por el BCB. Se deberá utilizar un solo tipo de cemento, excepto cuando se justifique la necesidad de empleo de otros tipos de cemento, siempre que cumplan con las características y calidad requeridas para el uso destinado, o cuando el Supervisor de Obra lo autorice en forma escrita. El cemento vendrá perfectamente acondicionado en bolsas herméticamente cerradas, con la marca de fábrica. La aceptación del cemento, podrá estar basada en la certificación de la fábrica o en la factura de compra emitida por el distribuidor mayorista, en la que se indique claramente la fecha de adquisición. AGREGADOS a) Tamaño máximo de los agregados Para lograr la mayor homogeneidad del hormigón y el recubrimiento completo de las armaduras (compactado), el tamaño máximo de los agregados no deberá exceder de la menor de las siguientes medidas: 1/5 de la mínima dimensión del elemento estructural que se vacíe. Los agregados se dividirán en dos grupos: Arena de 0.02 mm a 7 mm Grava de 7.00 mm a 30 mm ARMADURA La armadura deberá ser construida con estribos y emparrillado de fierro ø = ¾ ” PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Con anterioridad a la iniciación del vaciado de los dados para el emplazamiento de postes, estos deberán ser aprobados por el supervisor de obras. Una vez realizado el replanteo y la excavación, limpieza del lugar de trabajo, el Contratista deberá solicitar la aprobación previa del Supervisor de Obra para la colocación del material graduado de Ho Ao para el emplazamiento de postes. Antes de su colocación, el material deberá ser lavado y estar libre de materias orgánicas, grasas y otras que alteren sus características físicas, químicas y mecánicas. VACIADO DE ZAPATAS Encofrados Los encofrados podrán ser de madera, metálicos u otro material lo suficientemente rígido. Deberán ser montados de tal manera que sus deformaciones sean lo suficientemente pequeñas como para no afectar al aspecto de la obra terminada. Asimismo no deberán permitir el escurrimiento del agua a fin de evitar el empobrecimiento del hormigón. Cuando el Supervisor de Obra compruebe que los encofrados presentan defectos, interrumpirá las operaciones de vaciado hasta que las deficiencias sean corregidas. Si se consideran varios usos de los encofrados, estos deberán limpiarse y repararse perfectamente antes de su nuevo uso. El número máximo de usos del encofrado se obtendrá del análisis de precios unitarios. No se deberán utilizar superficies de tierra que hagan las veces de encofrado a menos que así se especifique. Mezclado El hormigón preparado en obra será mezclado mecánicamente, para lo cual: - Se utilizará una hormigonera de capacidad suficiente para la realización de los trabajos requeridos. - Se comprobará el contenido de humedad de los áridos, especialmente de la arena para corregir en caso necesario la cantidad de agua vertida en la hormigonera. De otro modo, habrá que contar esta como parte de la cantidad de agua requerida. - El hormigón se amasará dé manera que se obtenga una distribución uniforme de los componentes (en particular de los aditivos) y una consistencia uniforme de la mezcla. El tiempo mínimo de mezclado será de 1.5 minutos por cada bolsa o menos. El tiempo máximo de mezclado será tal que no se produzca la disgregación de los agregados. Vaciado No se procederá al vaciado del hormigón al interior del encofrado sin antes contar con la correspondiente autorización del Supervisor de Obra. No podrá efectuarse el vaciado durante lluvia. Por ningún motivo se podrá agregar agua en el momento del vaciado. La velocidad del vaciado será la suficiente para garantizar que el hormigón se mantenga plástico en todo momento y así pueda ocupar los espacios entre armaduras y encofrados. MEDICION La cantidad de obra realizada correspondiente a este ítem será cuantificada en forma de m3, construidos. FORMA DE PAGO El trabajo ejecutado con materiales y equipos aprobados de acuerdo con estas especificaciones, medido según el punto anterior, (metros cúbicos), será pagado al precio de la propuesta aceptada de acuerdo a los precios unitarios. ITEM N°5 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR TIPO CABLE DUPLEX DE ALUMINO (AL) N°8 DEFINICIÓN Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la provisión e instalación del conductor alimentador tipo cable dúplex N° 8, destinado al circuito eléctrico de iluminación perimetral del inmueble, instalados en postes de FEG. Según lo indicado por el supervisor de obra asignado. MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO Quinientos (500) metros de cable dúplex de aluminio N° 8. Los conductores deben ser de aluminio (Al) trenzados, uno aislado y otro desnudo. Los cables de aluminio deberán ser de aislamiento de polietileno reticulado termoestable (XLPE) de color negro, con alta resistencia a los rayos solares UV, clima y las descargas superficiales, debiéndose presentar la certificación correspondiente. El aislamiento debe ser el adecuado para uso en medios húmedos y secos, adicionalmente ser resistente a los esfuerzos mecánicos durante la instalación y funcionamiento. El aislamiento de XLPE debe tener capacidad de soportar temperaturas en el conductor de hasta 90°C bajo condiciones normales de operación. La aleación de Aluminio utilizada será de una cantidad tal que el alambre obtenido pueda cumplir con los requisitos como la composición química, propiedades de tracción y alargamiento de doblado y con la resistividad eléctrica descrita en la Norma ICONTEC, NTC. Características Eléctricas: Tensión nominal del sistema: 220-240V Frecuencia del sistema: 50 Hz Red: Fase - Neutro. Altura de instalación: ≥2600 m Temperatura máxima y mínima: 45 °C - 5°C, respectivamente. Temperatura promedio: 20°C Instalación: A la intemperie. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Con anterioridad al inicio de los trabajos los materiales (conductores) deberán contar con la aprobación del supervisor de obras designado. Los conductores deberán ser instalados como alimentadores eléctricos para el sistema de iluminación perimetral, cuyo tendido deberá ser sobre los aisladores de una vía existentes en los postes nuevos metálicos. El tesado del conductor deberá ser realizado con el uso de herramientas adecuadas como ser tecles y roldanas los que no permitan crear elevadas catenarias en cada uno de los vanos, así mismo se deberá precautelar la verticalidad de los postes. Todos los trabajos deberán ser ejecutados previa aprobación del supervisor de obra asignado debiéndose respetar el trazo de cada uno de los circuitos. Para la ejecución de los trabajos se deberán emplear escaleras, herramientas menores y Epps para trabajos en altura. MEDICION La cantidad de obra realizada correspondiente a este ítem será cuantificada en forma de metro lineal instalado (ml). FORMA DE PAGO El trabajo ejecutado con materiales y equipos aprobados de acuerdo con estas especificaciones, medido según el punto anterior, (metros lineales), será pagado al precio de la propuesta aceptada de acuerdo a los precios unitarios. ITEM N°6 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICOS DE FE IP 54 DEFINICIÓN Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la provisión e instalación de tableros de distribución eléctricos de plancha de FE, destinados a la protección de los elementos eléctricos, instalados de acuerdo a lo indicado por el supervisor de obra asignado. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El contratista suministrará e instalará los tableros de distribución y protección, con todo el cableado interno, además de los elementos de protección y cableado. Es decir unidades completas listas para su funcionamiento según. Tres (3) piezas de tableros de distribución (TD), construido en plancha de Fe, 0.6 mm, pintado al horno electrostáticamente de acuerdo a lo establecido en la Norma NB 148001, 148002 y 148003. - Grado de protección ≥ IP 54 - Frecuencia de servicio 50Hz - Tensión nominal de servicio 400 V - Tensión de aislamiento 10 kV - Resistencia de aislamiento 5MΏ - Dimensiones, 0.3X0.2X0.12 m3 Elementos eléctricos mínimos del tablero solicitado: MATERIALES; Unidad; Cantidad. TABLERO DE FE, E=0,6, IP43, DIM 30X20X12CM, C/RIEL DIN; PZA; 1,00000. TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 1X32A; PZA; 1,00000. TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 1X20A; PZA; 1,00000. TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 1X16A; PZA; 1,00000. BARRA NEUTRO P/5PARES; PZA; 1,00000. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Con anterioridad a la iniciación de la instalación de los tableros de distribución y sus respectivos accesorios, estos deberán ser aprobados por el supervisor de obra asignado, el contratista deberá prever todos los materiales requeridos para su instalación y funcionamiento, además del equipo y herramientas necesarios. Los tableros solicitados formaran parte del circuito de iluminación y tomacorrientes hacia los ambientes existentes destinados como dormitorios de la guardia policial, instalados uno por cada ambiente e instalados de manera sobrepuesta. MEDICIÓN Este ítem será cuantificado en forma de pieza (Pza), instalada. FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo al alcance del proyecto y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la cantidad y propuesta aceptada. ITEM N°7: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABLE DE Cu MONOPOLAR MULTIFILAR N° 4 MM2 ITEM N°8: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABLE DE Cu MONOPOLAR MULTIFILAR N° 2.5 MM2 DEFINICIÓN Los Ítems comprenden la provisión e instalación de conductores eléctricos tipo cable de cobre (Cu) monopolar Multifilar al interior de ductos, destinados principalmente al mejoramiento del tendido eléctrico del sistema de iluminación y tomacorrientes de los ambientes destinados como dormitorios del personal policial existente, instalados según indique el supervisor de obras asignado. MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO El contratista suministrara los conductores eléctricos según; - 100 metros de cable monopolar de Cu, Multifilar N° 1X4 mm2. - 100 metros de cable monopolar de Cu, Multifilar N° 1X2.5 mm2. Uso de escaleras para trabajos hasta 3 metros. Uso de herramientas menores. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Cable de Cu electrolítico 98% de pureza, tipo multifilar, con aislamiento no menor a 600 V de cloruro de polivinilo anti fuego 70°c blando, resistente al calor y la humedad. Requerimiento de construcción según IBNORCA y/o NBR NM 247 - Cables aislados con policloruro de Vinilo (PVC) * Tensión de servicio 600 Voltios * Temperatura de operación -20 °C a 30 °C PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION Con anterioridad a la iniciación de la instalación y cableado respectivo, estos deberán ser aprobados por el supervisor de obras, el contratista deberá prever todos los materiales, equipo y herramientas para estos trabajos de tal manera de concluir en el tiempo previsto de acuerdo al cronograma trazado. Para la instalación de los conductores, se deberá considerar los siguientes procedimientos y precauciones: - Con anterioridad deben ser instalados los ductos en cuyo interior deben instalarse los conductores eléctricos, según corresponda. - Los tubos y ductos antes de la instalación deberán estar limpios y cualquier presencia de humedad deberá ser limpiada con anterioridad al cableado. - Los empalmes y conexiones de conductores se lo hará con los siguientes elementos. - Para conductores N° 6, 4 y 2.5 mm2, empalmes normales prolijamente ejecutados y aislados no se permitirán empalmes tipo cola de ratón, solo en cajas de derivación (octogonales). - Para conductores N° 8 mm2 o mayores los empalmes deben mediante grampas o pernos que garanticen un contacto perfecto entre los mismos. - Para los alimentadores principales no se permitirán empalmes de cables dentro de los tubos. - Todos los conductores deberán ser de distintos colores (blanco, negro y rojo para las fases, celeste para el neutro y verde y/o amarillo para la tierra) o bien identificados en sus extremos con cintas de aislamiento respetando los colores mencionados. - Para la instalación de cada punto de luz, tomacorrientes e interruptores, se deberán dejar chicotes libres de una longitud no menor a 25 cm. de cada uno de los conductores. - Las conexiones de los conductores en los tableros y paneles de distribución deberán ejecutarse en forma ordenada doblándose los conductores en ángulos e identificando cada circuito en forma inconfundible, con marcados especiales para este propósito. - Las pruebas que a continuación se describen, deberán ser efectuadas en la instalación toda vez que el supervisor así lo solicite: - Prueba de aislamiento, continuidad eléctrica, de perfecto funcionamiento de equipos. - Para ejecutar las pruebas, el contratista debe tener al menos multitester. MEDICIÓN Este ítem será cuantificado en forma de metros lineales (ml) instalados. FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo al alcance del proyecto y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la cantidad y propuesta aceptada. ITEM N°9: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC P/INSTALACIÓN ELECTRICA 5/8” DEFINICION Este Ítem comprende la provisión e instalación (tendido) de ductos de PVC para la instalación de conductores eléctricos al interior de los mismos, destinados principalmente al mejoramiento del tendido eléctrico del sistema de iluminación y tomacorrientes de los ambientes principalmente dormitorios del personal policial existente, instalados según indique el supervisor de obras asignado. MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO De acuerdo a lo proyectado se requiere de lo siguiente; Todos los materiales, herramientas y equipos deberán ser proporcionados por el contratista. Setenta y cinco (75) metros de tubo de PVC de diámetro 5/8” para instalación eléctrica. Uso de pegamento. Uso de escaleras para trabajos hasta 3 metros. Uso de herramientas menores. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Ductos, tubos fabricados de policloruro de vinilo (PVC) de la mejor calidad, rígidos con un sistema de unión espiga campana y curvables en caliente. No propagadores de fuego. Diámetro, 5/8” Altamente resistente a los esfuerzos mecánicos mínima de 12 kg/cm2. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION Antes del inicio de los trabajos de instalación los materiales deberán contar con la aprobación del supervisor de obra asignado para su utilización dentro el proyecto. De acuerdo a lo proyectado todos los trabajos se realizaran de forma sobrepuesta, para ello el contratista deberá prever los accesorios adicionales para la instalación como ser tornillos, ramplus y abrazaderas, de forma tal de que la instalación de los mismos queden de forma fija. Los tubos conduit se unirán entre sí mediante los accesorios adecuados. Las curvas o codos a realizarse en los conduit serán continuas y no originaran reducciones de sección. Debido a los problemas que presenta el cableado de conductores en los conduit no se colocaran más de dos curvas de 90 grados en la longitud del conduit existente entre dos salidas. MEDICIÓN Este ítem será cuantificado en forma de metros lineales (ml) instalados. FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo al alcance del proyecto y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la cantidad y propuesta aceptada. ITEM N° 10: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PLACA TOMACORRIENTES SOBREPUESTO 15A/250V DEFINICIÓN Este Ítem comprende la provisión e instalación de placas tomacorrientes sobre puestos para los circuitos de tomacorrientes a ser instalados al interior de los ambientes destinados al personal policial existente, instalados según indique el supervisor de obras asignado. MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO Ocho (8) piezas de placa tomacorrientes sobrepuesto 15A/250V Tomacorrientes dobles tipo multiple. TOMACORRIENTES SOBREPUESTO Tomacorrientes sobrepuestos en cajas de 2x3”, para enchufes planos y redondos (multiple), con capacidad ≥ 15 A, 230 V, de material plástico o metálico. No propagador de fuego, placa de alta resistencia a los esfuerzos mecánicos. El ítem debe incluir la placa, caja y roseta que asegure su instalación a nivel de paredes. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION Antes del inicio de los trabajos de instalación los materiales deberán contar con la aprobación del supervisor de obra asignado para su utilización dentro el proyecto. De acuerdo a lo proyectado todos los trabajos se realizaran de forma sobrepuesta, para ello el contratista deberá prever los accesorios adicionales para la instalación como ser tornillos y ramplus, etc. De forma tal de que la instalación de los mismos quede fija, segura y estética. La altura mínima de instalación de cada tomacorrientes será de 0.4 m respecto del nivel de piso terminado. Se instalaran los tomacorrientes de forma sobrepuesta, en cada uno de ambientes destinados al personal policial, de forma fija y estética de acuerdo a lo establecido en la norma NB-777. MEDICIÓN Este ítem será cuantificado en forma de pieza (pza) instalada. FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo al alcance del proyecto y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la cantidad y propuesta aceptada. ITEM N° 11: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PLACA INTERRUPTOR SIMPLE SOBREPUESTO 10A/250V DEFINICIÓN Este Ítem comprende la provisión e instalación de placa interruptor simple sobre puesto para los circuitos de iluminación a ser instalados al interior de los ambientes destinados al personal policial existente, instalados según indique el supervisor de obras asignado. MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO Ocho (8) piezas de placa interruptor simple sobrepuesto 15A/250V INTERRUPTORES SIMPLES Se instalaran interruptores, simples de forma sobrepuesta en cajas de 2x3”, cubiertas con su respectiva placa. Los interruptores serán de tipo balancín, con contactos de capacidad de 10 A a 230 V, de operación silenciosa de un polo, dos polos o tres vías según sea indicado en planos. No propagador de fuego, placa de alta resistencia a los esfuerzos mecánicos. El ítem debe incluir la placa, caja y roseta que asegure su instalación a nivel de paredes. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION Antes del inicio de los trabajos de instalación los materiales deberán contar con la aprobación del supervisor de obra asignado para su utilización dentro el proyecto. De acuerdo a lo proyectado todos los trabajos se realizaran de forma sobrepuesta, para ello el contratista deberá prever los accesorios adicionales para la instalación como ser tornillos y raug plug, etc. De forma tal de que la instalación de los mismos quede fija, segura y estética. La altura mínima de instalación de cada interruptor será de 1.25 m respecto del nivel de piso terminado. Se instalaran los interruptores de forma sobrepuesta, en cada uno de ambientes destinados al personal policial, de forma fija y estética de acuerdo a lo establecido en la norma NB-777. MEDICIÓN Este ítem será cuantificado en forma de pieza (pza) instalada. FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo al alcance del proyecto y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la cantidad y propuesta aceptada. ITEM N° 12: MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO 70W, INCLUYE MATERIALES DEFINICIÓN Este Ítem comprende la provisión e instalación de materiales (repuestos) para el mantenimiento de luminarias de Vapor de Sodio de 70W, existentes en los indicados predios, de acuerdo a lo indicado por el supervisor de obras asignado. MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO Mantenimiento de tres (3) luminarias de Vapor de Sodio de 70W, incluye materiales. Referido a: - Cambio de la lámpara tubular de Sodio Alta Presión - 70W/4Y/E27/6500Hrs. y/o cambio de elementos eléctricos (reactancia, ignitor, capacitor/compatibles a la potencia de la lámpara a tensión 220V). Todos los trabajos serán realizados con el uso de escaleras, herramientas menores y equipos como ser multitester, otros. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION Antes del inicio de los trabajos de mantenimiento los materiales a ser empleados, deberán contar con la aprobación del supervisor de obra asignado para su utilización dentro el proyecto. Los trabajos solicitados requieren de maniobras en altura por lo que la empresa contratista deberá tomar todas las medidas de seguridad correspondientes al personal que ejecutara los mismos, se realizara uso de escaleras, cinturones y/o arnez de seguridad, ropa de trabajo (botas, cascos, y lentes). Los trabajos deben incluir montaje y desmontaje de las luminarias, limpieza general del cuerpo y el bloque óptico, revisión, determinación de la falla y el cambio correspondiente de la lámpara y/o elemento eléctrico dañado, hasta establecer el buen funcionamiento de las luminarias. MEDICIÓN Este ítem será cuantificado en forma de global (gbl). FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo al alcance del proyecto y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la cantidad y propuesta aceptada. ITEM N° 13: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLAR DE 32 A/10KA/230V/CURVA C. DEFINICIÓN Este Ítem comprende la provisión e instalación de interruptores termomágneticos monopolares de capacidad 32 A, para la protección de los circuitos de fuerza destinados a duchas eléctricas existentes, instaladas según indique el supervisor de obras asignado. MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO Dos (2) piezas de interruptor termomágnetico monopolar de 32 A/10 KA/ 230V/Curva C. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO - Capacidad: 32 A - Tipo: Monopolar - Poder de corte: 10 KA (Según IEC/EN 60898) - Tensión: 220/240 V - Frecuencia: 50 Hz - Posibilidad de conexión: De entrada en ambos lados - Montaje: Fijación rápida a riel DIN - Cuerpo: Material plástico auto extinguible - Procedencia: Origen europeo. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION Antes del inicio de los trabajos de instalación los termomagneticos deberán contar con la aprobación del supervisor de obra asignado para su utilización dentro el proyecto. Antes del inicio de los trabajos se deberá verificar la ausencia de tensión en los circuitos eléctricos a trabajar. En la actualidad para el uso de las duchas eléctricas como elemento de activación de la misma se tienen instalados interruptores de iluminación, existentes en cajas empotradas a nivel de pared para cada uno de los equipos, interruptores que deben ser cambiados por los elementos de protección solicitados (termomagneticos). MEDICIÓN Este ítem será cuantificado en forma de pieza (pza) instalada. FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo al alcance del proyecto y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la cantidad y propuesta aceptada. ITEM N° 14: PROVISIÓN E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL DEFINICIÓN Este Ítem comprende la provisión e instalación de un tablero eléctrico de distribución principal a ser instalado en el inmueble del BCB en la localidad de Chiquicollo, de acuerdo a lo que indique el supervisor de obra asignado. MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO Un (1) tablero de distribución principal El contratista suministrará e instalará los tableros de distribución y protección, con todo el cableado interno, además de los elementos de protección y cableado. Es decir unidades completas listas para su funcionamiento según. Tablero metálico construido en plancha de Fe, de 0.6 mm, pintado al horno electrostáticamente de acuerdo a lo establecido en la Norma NB 148001, 148002 y 148003. - Grado de protección ≥ IP 54 - Frecuencia de servicio 50Hz - Tensión nominal de servicio 400 V - Tensión de aislamiento 10 kV - Resistencia de aislamiento 5MΏ - Dimensiones, 0.4X0.3X0.12 m3 Elementos eléctricos mínimos del tablero solicitado MATERIALES; Unidad; Cantidad. TABLERO DE FE, E=0,6; IP43, DIM 40X30X12CM, C/RIEL DIN PZA; 1,00000. TERMOMAGNETICO BIPOLAR 2X32A; PZA; 2,00000. TERMOMAGNETICO BIPOLAR 2X40A; PZA; 2,00000. TERMOMAGNETICO BIPOLAR 2X63A; PZA; 1,00000. BARRA NEUTRO P/5PARES; PZA; 1,00000. BARRA DE TIERRA P/5PARES; PZA; 1,00000. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Con anterioridad a la iniciación de la instalación del tablero de distribución eléctrico y sus respectivos accesorios, estos deberán ser aprobados por el supervisor de obra asignado, el contratista deberá prever todos los materiales requeridos para su instalación y funcionamiento, además del equipo y herramientas necesarios. El tablero solicitado dotara de energía eléctrica a varios circuitos alimentadores secundarios existentes en el inmueble como ser: - C1, circuito eléctrico hacia caseta de policías en ingreso del inmueble (1 pza; 2x32A). - C2, circuito eléctrico destinado a iluminación de patio exterior (1 pza, 2x40A) - C3, circuito eléctrico hacia dormitorios de policías al interior del predio (1 pza; 2x32A) - C4, circuito eléctrico alimentador principal duchas existentes (1 pza; 2x40A) - Circuito alimentador principal (1 pza; 2x63A) MEDICIÓN Este ítem será cuantificado en forma de pieza (Pza), instalada. FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo al alcance del proyecto y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la cantidad y propuesta aceptada. ITEM N°15 PROVISIÓN E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE UNA JABALINA (5/8” X 2.4 m) DEFINICIÓN Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la provisión e instalación de un sistema de puesta a tierra de una (1) jabalina con todos sus accesorios, para una resistencia menor a 10 ohms, instalado con el objetivo de proteger los equipos y dar seguridad a las personas contra posibles contactos eléctricos directos e indirectos. Según indique el supervisor de obra asignado. MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS Una (1) pieza sistema de puesta a tierra de una jabalina (5/8”X2.4 m), completo. Compuesto por lo siguiente; - Una (1) Jabalina de Cu, Coperweld 5/8”X2.40 m - Cable Cu desnudo N° 4 (2 metros) - Abrazadera - Bentonita - Tierra vegetal PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Con anterioridad a la iniciación de trabajos el contratista deberá realizar las mediciones de la resistividad del terreno y verificar si la resistencia es menor a 10 ohms, es necesario cumplir con las especificaciones hasta alcanzar un valor de resistencia menor a lo solicitado para ello se deberá realizar el uso de los materiales como ser bentonita, geogel y/o tierra vegetal. MEDICION La cantidad de obra realizada será cuantificada en forma de pieza (pza), instalada. FORMA DE PAGO El trabajo ejecutado con materiales y equipos aprobados de acuerdo con estas especificaciones, medido según el punto anterior, (pieza), será pagado al precio de la propuesta aceptada de acuerdo a los precios unitarios. ITEM N°16 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BRAZO PARA LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO, TUBO DE FG 1 ½” CON ABRAZADERA DEFINICIÓN Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la provisión e instalación de brazos metálicos de tubo de FEG de 1 ½”, instalados en postes existentes para luminarias de alumbrado público, material a ser implementado de acuerdo a lo señalado por el supervisor de obra asignado. MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO Nueve (9) piezas de brazos para luminarias de alumbrado Publio de 1 ½”, con abrazadera. Los brazos a suministrarse deberán cumplir con los requerimientos de longitud (ltotal=0.8 metros), diámetro 1 ½”, apoyo y abrazadera de pletina esta ultima de diámetro regulable para postes de 6 a 8”. El tubo debe ser de Fe galvanizado por inmersión en caliente de acuerdo a Norma ASTM A-123, además deberán ser pintadas color azul, no se aceptaran brazos que presenten deficiencias. Deberá contar con perforaciones para que en cuyo interior proteja al conductor eléctrico. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN El contratista deberá prever la metodología de instalación y el uso de equipos y herramientas para la instalación de cada uno de los brazos, debiendo guardar todos los aspectos de seguridad a ser requeridos para la indicada actividad. La posición final debe guardar la fijación segura hacia el poste por medio de pernos de forma de garantizar la estabilidad a la luminaria de alumbrado público a ser instalada. MEDICIÓN Este ítem será cuantificado en forma de pieza (Pza), instalada. FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo al alcance del proyecto y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la cantidad y propuesta aceptada.

- OBLIGACIONES

El contratista se obliga a realizar: - Retiro de nueve (9) piezas de luminarias fluorescentes 1x40W, instalados en postes de aprox. 8 metros de alto. Equipos que una vez retiradas y en coordinación del supervisor serán entregadas bajo lista al personal de activos fijos designado. - Reordenamiento de los conductores alimentadores hacia cada una de las casetas policiales. - Retiro de luminarias tipo campanas existentes a lo largo de la calle denominada como Chiquicollo, instaladas a 3 m. Equipos que una vez retirados y en coordinación del supervisor serán entregadas bajo lista al Fiscal de Obra asignado. - Realización de pruebas eléctricas al buen funcionamiento de los sistemas eléctricos implementados y mejorados. Los que una vez finalizados deberán constar en el Acta de Recepción. - Una vez concluido satisfactoriamente todos los trabajos, la empresa deberá entregar un certificado de buen funcionamiento en el que se obliga durante el plazo de un (1) año calendario computable a partir de la fecha de Recepción Definitiva de la Obra a reponer y corregir cualquier defecto de los bienes provistos e instalaciones eléctricas realizadas sin costo adicional para el BCB.

- LEYES SOCIALES Y LABORALES - RESPONSABILIDADES

El Contratista de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N° 108 está obligado a proveer a sus trabajadores de ropa de trabajo y equipos de protección personal EPP”s como ser Botas dieléctricas, lentes de seguridad, overol y/o uniforme de algodón ignífugos y guantes. Asumir responsabilidades ante accidentes producto de los trabajos realizados. Realizar charlas de seguridad y alcance de los trabajos al personal técnico antes del inicio de cada faena.

- PROPUESTA TÉCNICA

La empresa proponente deberá elaborar su propuesta técnica en el formulario C-1 y sus anexos. - Poseer una experiencia general de un (1) año en la construcción de obras y/o sus instalaciones, una experiencia específica de seis (6) meses en trabajos de instalaciones eléctricas en baja tensión (BT). El personal clave de la empresa es el Residente de obra, el cual debe tener al menos un (1) año de experiencia en la ejecución de instalaciones eléctricas en Baja Tensión. La experiencia de la empresa proponente debe corresponder a Certificados de Trabajo, Certificados de Cumplimiento de Contrato, Actas de Recepción Definitiva y/u otros documentos similares. La experiencia del personal clave debe corresponder a Certificados de Trabajo, Certificados de Cumplimiento de Contrato, Actas de Recepción Definitiva y/u otros documentos similares. Toda la documentación de respaldo de la formación académica y experiencia (general y específica) declarada en los Formularios anexos del Formulario C-1 deberá ser presentada por la empresa adjudicada antes de la firma del Contrato correspondiente en original o fotocopia legalizada en caso de existir ausencia del documento original. - Las herramientas y equipo mínimo solicitado para la realización de los trabajos es la siguiente: Descripción; Unidad; Cantidad; Potencia; Capacidad. Taladro eléctrico; pieza; 1; 550W; ¾”. Herramientas Menores c/aislamiento eléctrico.; Juego; 4. Escalera desplegable p/altura de trabajo desde 3.5 a 5 m; pieza; 2. Multitester AC/DC, p/medición distintos parámetros eléctricos; pieza; 1. El detalle de las herramientas y equipos a ser presentado por el proponente debe formar parte del Anexo al Formulario C-1. Volúmenes de obra solicitados:

- RECEPCIÓN

El Banco Central de Bolivia (BCB) designará la Comisión encargada de la Recepción de la Obra, Comisión que emitirá el Acta de Recepción Provisional una vez concluido los trabajos solicitados, realizadas las pruebas, mediciones, materiales empleados y revisiones de acuerdo a las características establecidas en las Especificaciones Técnicas, emitirá el Acta de Recepción Provisional donde se harán constar todas las deficiencias e imperfecciones que pudieran ser verificadas por el Supervisor las que deberán ser subsanadas en un periodo de diez (10) días hábiles computables a partir de la fecha establecida en el Acta. Una vez subsanadas las observaciones establecidas en el Acta de Recepción Provisional de manera satisfactoria y verificado el cumplimiento de lo solicitado en los numerales 4 y 5, La Comisión designada emitirá el Acta de Recepción Definitiva.

- LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y HORARIOS

El contratista deberá realizar la ejecución de la obra en el inmueble del BCB ubicado en la Av. Chiquicollo, entre Calle Antofagasta y pasaje Chiquicollo (Cochabamba). Los horarios para la implementación de los trabajos son desde horas 9:00 a.m. hasta las 18:00 p.m. de lunes a viernes, los días sábados desde horas 08:00 am hasta las 13:00 pm.

- FORMA DE PAGO

El pago será realizado de una sola vez y por la totalidad de la obra ejecutada, previa aprobación del Supervisor de Obra, mencionado en el Informe de Conformidad final por los trabajos ejecutados de acuerdo a la planilla de liquidación final y emitida el Acta de Recepción Definitiva, la empresa deberá emitir la factura vigente a nombre del BCB por el monto total y presentarlo con nota especificando en la misma el número de cuenta bancaria, entidad y nombre del titular.

- PLAZO

El plazo de entrega y conclusión de la obra es de veinticinco (25) días calendario, computables a partir de la fecha establecida en la Orden de Proceder emitida por el Supervisor de Obra asignado.

- MULTA

Por la demora en el plazo de entrega Provisional de la Obra establecido, el Contratista será multado con el cero punto cinco por ciento (0.5%) del monto total del Contrato por día calendario de retraso hasta un máximo del diez por ciento (10%) del monto total del Contrato. Sin perjuicio de resolver el Contrato. La suma de la multa no podrá exceder el 10% del monto total del contrato en cuyo caso se cobraran las mismas y se resolverá el Contrato.

- FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA

Fiscalización: Los trabajos estarán sujetos a la Fiscalización permanente por intermedio de un profesional técnico asignado por la entidad como Fiscal de Obra, el cual tendrá entre sus funciones: - Representar al BCB en la toma de definiciones que fuesen necesarias para la buena ejecución de la obra. - Realizar el seguimiento y control sobre la Supervisión Técnica de la OBRA. - Exigir el buen uso de los recursos asignados a la OBRA. Supervisión Técnica: La Supervisión de la obra será realizada por un personal técnico designado por la ENTIDAD, denominado como SUPERVISOR, con todas las facultades inherentes al buen desempeño de las funciones de SUPERVISION e inspección técnica, teniendo entre otras, las siguientes funciones: - Controlar la buena ejecución de los trabajos realizados y la calidad de los materiales empleados por el CONTRATISTA de acuerdo a las condiciones establecidas en las presentes Especificaciones Técnicas, notificando los defectos que se encuentre al Fiscal de Obra. - Exigir al CONTRATISTA disponibilidad permanente del Libro de Órdenes, documento por el cual se comunicara el inicio de la Obra, el proceso de ejecución y su conclusión. - Exigir al CONTRATISTA los respaldos técnicos y administrativos necesarios, para procesar el pago. - Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA y aprobar la Planilla de Obra. - Establecer el plazo máximo para la realización de la Recepción Definitiva - Llevar el control de la vigencia y validez de la garantía.

- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Debido a la modalidad de contratación, se requiere la presentación de la Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete (7%) del monto del Contrato. Adicionalmente solo si amerita la propuesta del proponente se deberá presentar una Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras según lo establece el Documento Base de Contratación.

PARTE III

ANEXO 1

FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

(Para Personas Naturales, Empresas Nacionales o Asociaciones Accidentales)

| - DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE: |  | 1 | 4 | - | 0 |  |  |  | 9 |  |  | 5 |  |  | 1 |  | - |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | - |  |  | 5 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 5 | - |  | 1 |  | - |  | 1 |  |  |  |  |
| SEÑALAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL INMUEBLE DEL BCB (CHIQUICOLLO – COCHABAMBA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - MONTO Y PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA (EN DÍAS CALENDARIO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (El proponente debe registrar el monto total que ofrece por la provisión de obra) (Para procesos por tramos o paquetes, se debe detallar los precios de cada tramo o paquete al que se presente el proponente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  |  |  | MONTO NUMERAL (Bs.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MONTO LITERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALIDEZ (*) (Días calendario) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL INMUEBLE DEL BCB (CHIQUICOLLO – COCHABAMBA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (*) NOTA IMPORTANTE DE ACLARACIÓN: Se aclara que el plazo de validez de la propuesta no debe ser inferior a 30 días calendario. Sin embargo, el BCB sugiere ofertar un plazo de validez de al menos 60 días calendario. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - MARGEN DE PREFERENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solicito la aplicación del siguiente margen de preferencia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Empresa constructora con socios bolivianos cuya participación de acciones es igual o mayor al cincuenta y uno por ciento (51%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Asociación accidental de empresas constructoras cuyos asociados bolivianos tengan una participación igual o mayor al cincuenta y uno por ciento (51%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| De las dos opciones el proponente podrá marcar una, el no marcado de la casilla se entenderá como la no solicitud del margen de preferencia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.- De las Condiciones del Proceso

- Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS y el presente DBC.

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 43 de las NB-SABS, para participar en el proceso de contratación.

- Declaro y garantizo haber examinado el DBC, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante, al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta fue requerida, sin perjuicio de lo dispuesto en normativa específica.

- Declaro la autenticidad de las garantías presentadas en el proceso de contratación, autorizado su verificación en las instancias correspondientes.

- Declaro haber realizado la Inspección Previa (Cuando corresponda)

- Comprometo mi inscripción en el Registro Único de Proveedores del estado (RUPE), una vez presentada mi propuesta a la Entidad Convocante (Excepto aquellos proponentes que se encuentren inscritos en el RUPE).

- Me comprometo a denunciar por escrito, ante la MAE de la entidad convocante, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad convocante o de otras personas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- Acepto a sola firma de este documento, que todos los Formularios presentados se tienen por suscritos.

- Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contrato (Suprimir este inciso cuando el proponente sea persona natural o el proponente sea una empresa unipersonal y éste  no acredite a un Representante Legal).

- Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir este inciso cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia, cuando el proponente sea persona natural y cuando el proponente sea una Empresa Unipersonal y este no acredite a un Representante Legal).

II.- De la Presentación de Documentos

En caso ser adjudicado, para la suscripción de contrato se presentará la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. En caso de Asociaciones Accidentales, la documentación conjunta a presentar es la señalada en los incisos a), e), h), i) j) y k).

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta.

- Carnet de Identidad para personas naturales.

- Documento de constitución de la empresa, excepto aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

- Matrícula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.

- Poder General amplio y suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, ésta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas Empresas Unipersonales que no acrediten un Representante Legal no deberán presentar este Poder.

- Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT), salvo lo previsto en el  numeral 23.3 del presente DBC.

- Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones, excepto personas naturales.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la Entidad.

- Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, conforme lo establecido en el inciso c), del Artículo 21 de las NB-SABS.

- Testimonio de Contrato de Asociación Accidental.

- Documentación requerida en las especificaciones técnicas y/o condiciones técnicas

- Documentación de respaldo de la experiencia general, específica de la empresa y del personal clave propuesto por la Empresa.

(Firma del proponente)

(Nombre completo del proponente)

FORMULARIO A-2a

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Personas Naturales)

| - DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del proponente | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Número de CI/NIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad o Número de Identificación Tributaria | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fax (sólo si tiene) | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correo electrónico (sólo si tiene) | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de ser adjudicado me comprometo a presentar el Certificado del RUPE, para formalizar la contratación, aceptando que este incumplimiento es causal de descalificación de mi propuesta. En el caso de Asociaciones Accidentales cada asociado deberá presentar de forma independiente el Certificado del RUPE.

FORMULARIO A-2b

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Empresas Nacionales)

| 1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del proponente o Razón Social: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | País |  |  |  | Ciudad |  |  |  |  |  |  | Dirección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio Principal: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Identificación Tributaria: (Valido y Activo) |  |  |  |  |  |  |  |  | NIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matricula de Comercio: (Actualizada) |  |  |  |  |  |  | Número de Matricula |  |  |  |  |  | Fecha de expedición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  |  | Mes |  |  |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. DATOS COMPLEMENTARIOS DEL PROPONENTE (Suprimir este numeral cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Representante Legal |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Número |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad del Representante Legal |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  | Lugar de emisión |  |  |  |  |  |  | Fecha de Expedición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  |  | Mes |  |  | Año) |  |  |  |
| Poder del Representante Legal |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos Declaro que el Poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio (Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES /COMUNICACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía: |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Correo Electrónico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-2c

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Asociaciones Accidentales)

| 1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denominación de la Asociación Accidental | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asociados | : | # |  | Nombre del Asociado |  |  |  | % de Participación |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Número de Testimonio |  |  |  | Lugar |  |  |  |  | Fecha |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  | Año) |  |
| Testimonio de contrato | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Empresa Líder | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LÍDER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| País | : |  |  |  |  |  |  | Ciudad : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección Principal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |  |  |  | Fax : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. DOMICILIO DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN/COMUNICACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio de notificación | : |  | a) Vía correo electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b) Vía fax al número |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Paterno |  |  |  | Materno |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del representante legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Número |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Número de Testimonio |  |  |  | Lugar |  |  |  |  | Fecha |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  | Año) |  |
| Poder del representante legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |  |  |  | Fax : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Declaro en calidad de Representante Legal de la Asociación Accidental contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cada integrante de la Asociación Accidental deberá llenar el Formato para identificación de integrantes de Asociaciones Accidentales que se encuentra a continuación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE PARA INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

| 1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del proponente o Razón Social: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Identificación Tributaria: (Valido y Activo) |  |  |  |  |  |  |  |  | NIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matricula de Comercio: (Actualizado) |  |  |  |  |  |  | Número de Matricula |  |  |  |  |  | Fecha de expedición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  |  | Mes |  |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En el caso de que la Asociación Accidental esté conformada por una ONG no deberá ser llenada la información respecto a la Matrícula de Comercio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. DATOS COMPLEMENTARIOS DEL PROPONENTE (Suprimir este numeral cuando el asociado sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Representante Legal |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Número |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad del Representante Legal |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  | Lugar de emisión |  |  |  |  |  | Fecha de Expedición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  |  | Mes |  |  | Año) |  |  |  |
| Poder del Representante Legal |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ANEXO 2

FORMULARIOS REFERENCIALES

Formulario B-1 Presupuesto por ítems y general de la Obra

Formularios de Presentación/Verificación de los Documentos Necesarios en la Propuesta

- FORMULARIO B-1

PRESUPUESTO POR ÍTEMS Y GENERAL DE LA OBRA

(En Bolivianos)

| Volúmenes de Obra requeridos por la entidad convocante (Información que debe ser registrada por la entidad convocante) |  |  |  | Presupuesto (Costo propuesto por el proponente según los ítems de Volumen de Obra requeridos) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Numeral) | Precio Unitario (Literal) | Precio Total (Numeral) |
| 1 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO 70 W/IP66/E27/T/220V. | PZA | 17 |  |  |  |
| 2 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONTROL LUMINARIAS EXT. | PZA | 2 |  |  |  |
| 3 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE POSTES DE FEG TIPO TELESCÓPICO, H=8 m C/CANASTILLO PARA EMPOTRE | PZA | 8 |  |  |  |
| 4 | DADO DE CIMENTACION PARA POSTES DE LUMINARIAS AP | M3 | 0,7056 |  |  |  |
| 5 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR TIPO CABLE DUPLEX DE AL N° 8 | ML | 500 |  |  |  |
| 6 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCION ELÉCTRICOS DE FE IP 54 | PZA | 3 |  |  |  |
| 7 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR DE CU, MULTIFILAR N° 4 mm2 | ML | 100 |  |  |  |
| 8 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR DE CU, MULTIFILAR N° 2,5 mm2 | ML | 100 |  |  |  |
| 9 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC P/INSTALACIÓN. ELECTRICA 5/8" | ML | 75 |  |  |  |
| 10 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PLACA TOMACORRIENTES SOBREPUESTO 15A/250V | PZA | 8 |  |  |  |
| 11 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PLACA INTERRUPTOR SIMPLE SOBREPUESTO 10A/250V | PZA | 8 |  |  |  |
| 12 | MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO 70W, (INCLUYE MATERIALES) | GBL | 3 |  |  |  |
| 13 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLAR DE 32A/10KA/230V/C | PZA | 2 |  |  |  |
| 14 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL | PZA | 1 |  |  |  |
| 15 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 1 JAB. (5/8"X2,4M), COMPLETO | PZA | 1 |  |  |  |
| 16 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BRAZO DE FE 1 1/2" C/ABRAZADERA | PZA | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  | (*) PRECIO TOTAL (Numeral) |  |  |
|  |  |  |  | PRECIO TOTAL (Literal) |  |  |

- (*) Los precios ofertados incluyen impuestos de ley

FORMULARIO C-1

PROPUESTA TÉCNICA

El proponente deberá elaborar su Propuesta Técnica en el presente Formulario en base a los Documentos Técnicos requeridos por la Entidad en el inciso E de las Especificaciones Técnicas detallando: - Experiencia general y específica de la empresa según lo solicitado. - Experiencia del personal propuesto. - Detalle de herramientas y equipos.

Como complemento a la propuesta presentada en el Formulario C-1, el proponente debe llenar y presentar los siguientes formularios que son anexos del Formulario C-1 con la finalidad de proporcionar la información necesaria para su evaluación: - FORMULARIO C-1a EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE - FORMULARIO C-1b HOJA DE VIDA, EXPERIENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA - FORMULARIO C-1c HERRAMIENTAS Y EQUIPO MÍNIMO SOLICITADO Nota: Adjunto a los formularios anteriormente indicados no se debe presentar ningún documento de respaldo, cualquier documentación que se presente adjunto a estos formularios no será tomada en cuenta, solamente se evaluará la información proporcionada en dichos Formularios. En ese sentido, a fin acreditar ésta información, únicamente para la firma del contrato se solicitará la documentación de respaldo en original o fotocopia legalizada.

Anexos al FORMULARIO C-1

FORMULARIO C-1a

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

| [NOMBRE DEL PROPONENTE] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad Contratante | Objeto de la Contratación | Lugar de Realización | Monto final percibido por el contrato en Bs. | Periodo de Ejecución |  |  | Forma de Participación (Asociado/No Asociado) |
|  |  |  |  |  | Inicio D/M/A | Fin D/M/A | Tiempo de Ejecución |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PERCIBIDO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar los Certificados de Trabajo o Certificados de Cumplimiento de Contrato o Actas de Recepción Definitiva y/u otros documentos similares que acrediten la experiencia declarada de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante. |  |  |  |  |  |  |  |  |

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

| [NOMBRE DEL PROPONENTE] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad Contratante | Objeto de la Contratación | Lugar de Realización | Monto final percibido por el contrato en Bs. | Periodo de Ejecución |  |  | Forma de Participación (Asociado/No Asociado) |
|  |  |  |  |  | Inicio D/M/A | Fin D/M/A | Tiempo de Ejecución |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PERCIBIDO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar los Certificados de Trabajo o Certificados de Cumplimiento de Contrato o Actas de Recepción Definitiva y/u otros documentos similares que acrediten la experiencia declarada de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante. |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO C-1b

HOJA DE VIDA, EXPERIENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA

| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  |  | Lugar de Expedición |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Registro Profesional | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| FORMACIÓN ACADÉMICA |  |
| --- | --- |
| UNIVERSIDAD / INSTITUCIÓN | GRADO ACADÉMICO |

| EXPERIENCIA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | EMPRESA / ENTIDAD | OBJETO DE LA OBRA (Obra Similar) | MONTO DE LA OBRA (Bs.) | CARGO | FECHA (Día/Mes/Año) |  |
|  |  |  |  |  | DESDE | HASTA |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada.  En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar los Certificados de Trabajo o Certificados de Cumplimiento de Contrato o Actas de Recepción Definitiva y/u otros documentos similares que acrediten la formación y experiencia declarada de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante.

FORMULARIO C-1c

MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMO

| Descripción | REQUERIMIENTO MÍNIMO |  |  |  | MAQUINARIA Y EQUIPO OFERTADO (A SER LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Unidad | Cantidad | Potencia | Capacidad | Potencia | Capacidad | Modelo | Año de Fabricación |
| Taladro eléctrico | pieza | 1 | 550W | ¾” |  |  |  |  |
| Herramientas Menores c/aislamiento eléctrico. | Juego | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Escalera desplegable p/altura de trabajo desde 3.5 a 5 m | pieza | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Multitester AC/DC, p/medición distintos parámetros eléctricos | pieza | 1 |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO C-2

CONDICIONES ADICIONALES

(No aplica en el presente proceso de contratación)

FORMULARIOS REFERENCIALES DE APOYO

FORMULARIO V-1a

EVALUACIÓN PRELIMINAR

(Para Personas Naturales y Empresas)

| DATOS GENERALES DEL PROCESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE | : |  | 1 | 4 | - | 0 |  | 9 | 5 |  |  |  | 1 | - | 0 |  |  | 0 | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 1 | - | 1 |  |  |
| Objeto De la Contratación | : |  | INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL INMUEBLE DEL BCB (CHIQUICOLLO – COCHABAMBA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Proponente | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha y lugar | : |  | Día |  |  |  |  | Mes |  |  | Año |  |  |  |  |  | Dirección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Monto Ofertado | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Páginas de la propuesta | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| REQUISITOS EVALUADOS | Presentación (Acto de Apertura) |  |  | Evaluación Preliminar (Sesión Reservada) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRESENTÓ |  | CONTINUA |  | DESCALIFICA |
|  | SI | NO |  |  |  |
| - Formulario A-1 Presentación de Propuesta. |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-2a o A-2b o Identificación del Proponente |  |  |  |  |  |
| - Garantía de Seriedad de Propuesta, cuando corresponda. |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA TÉCNICA |  |  |  |  |  |
| - Formulario C-1 PROPUESTA TÉCNICA Formularios Anexos al Formulario C-1 - Experiencia de la Empresa: General y Específica (Form. C-1a) - Experiencia y Formación Académica de Personal Clave de la Empresa: - Un (1) Residente de Obra. (Form. C-1b) - Maquinaría e Equipo Mínimo (Form. C-1c) |  |  |  |  |  |
| - Formulario C-2 Condiciones Adicionales, cuando corresponda. |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-1. Presupuesto por Ítems y General de la Obra. |  |  |  |  |  |
| - Otros (señalar). |  |  |  |  |  |

FORMULARIO V-1b

EVALUACIÓN PRELIMINAR

(Para Asociaciones Accidentales)

| DATOS GENERALES DEL PROCESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE | : |  | 1 | 4 | - | 0 |  | 9 | 5 |  |  | 1 | - | 0 |  |  | 0 | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 1 | - | 1 |  |  |
| Objeto De la Contratación | : |  | INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL INMUEBLE DEL BCB (CHIQUICOLLO – COCHABAMBA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Proponente | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha y lugar | : |  | Día |  |  |  |  | Mes |  |  | Año |  |  |  |  | Dirección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Monto Ofertado | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| REQUISITOS EVALUADOS | Presentación (Acto de Apertura) |  |  | Evaluación Preliminar (Sesión Reservada) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRESENTÓ |  | CONTINUA |  | DESCALIFICA |
|  | SI | NO |  |  |  |
| - Formulario A-1 Presentación de Propuesta. |  |  |  |  |  |
| - FORMULARIO A-2c. Identificación del Proponente |  |  |  |  |  |
| - Garantía de Seriedad de Propuesta, cuando corresponda. |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA TÉCNICA |  |  |  |  |  |
| - Formulario C-1 PROPUESTA TÉCNICA Formularios Anexos al Formulario C-1 - Experiencia de la Empresa: General y Específica (Form. C-1a) - Experiencia y Formación Académica de Personal Clave de la Empresa: - Un (1) Residente de Obra. (Form. C-1b) - Maquinaría e Equipo Mínimo (Form. C-1c) |  |  |  |  |  |
| - Formulario C-2 Formulario de Condiciones Adicionales (Cuando corresponda) |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-1. Presupuesto por Ítems y General de la Obra. |  |  |  |  |  |
| - Otros (señalar). |  |  |  |  |  |

FORMULARIO V-2

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

| DATOS DEL PROCESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE |  | : |  | 1 | 4 |  | 0 |  | 9 | 5 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| Objeto De la Contratación |  | : |  | INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL INMUEBLE DEL BCB (CHIQUICOLLO – COCHABAMBA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha y lugar de la Lectura de precios Ofertados |  | : |  | Día |  |  |  |  | Mes |  |  | Año |  |  |  | Dirección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| N° | Nombre del proponente | Monto leído de la propuesta (numeral y literal) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| … |  |  |
| N |  |  |

FORMULARIO V-3

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

| DATOS DEL PROCESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE |  | : |  |  |  |  | 1 |  | 4 |  | 0 | 9 | 5 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 1 |  | 1 |  |
| Objeto De la Contratación |  | : |  |  |  |  | INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL INMUEBLE DEL BCB (CHIQUICOLLO – COCHABAMBA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha y lugar del Acto de Apertura |  | : |  |  |  |  | Día |  |  |  |  | Mes |  |  | Año |  |  |  | Dirección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| N° | NOMBRE DEL PROPONENTE | VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA | MONTO AJUSTADO POR REVISIÓN ARITMÉTICA | FACTOR DE AJUSTE POR MARGEN DE PREFERENCIA | PRECIO AJUSTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pp | MAPRA (*) | fa | PA=MAPRA*fa |
|  |  | (a) | (b) | (c) | (b)x(c) |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

(*) En caso de no evidenciarse errores aritméticos el monto leído de la propuesta  debe trasladarse a la casilla monto ajustado por revisión aritmética

FORMULARIO V-4

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

| PROPUESTA TÉCNICA EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Señalar los Documentos Técnicos a evaluarse pudiendo ser entre otros: Métodos constructivos, Organigrama, número de frentes de trabajo y otros que se consideren necesarios. | PROPONENTES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROPONENTE A |  | PROPONENTE B |  | PROPONENTE C |  | PROPONENTE n |  |
|  | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| Propuesta Técnica De Acuerdo al Inciso E de las Especificaciones Técnicas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Experiencia del Proponente, General y Específica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hoja de Vida, Experiencia del Residente de Obra. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Herramientas y Equipo Mínimo solicitado. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE | (señalar si cumple o no cumple) |  | (señalar si cumple o no cumple) |  | (señalar si cumple o no cumple) |  | (señalar si cumple o no cumple) |  |

FORMULARIO V-5

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

(Para el Método de Selección y Adjudicación

Calidad, Propuesta Técnica y Costo)

(No aplica al presente proceso de contratación)

ANEXO 3

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Certificado de Cumplimiento de Contrato o Acta de Recepción Definitiva de la Obra: Es el documento extendido por la entidad contratante a favor del Contratista, que oficializa el cumplimiento del contrato. Deberá contener como mínimo los siguientes datos: Objeto del contrato, monto contratado y plazo de entrega, subcontratos autorizados si hubieran.

Convocante: Es la persona o institución de derecho público que convoca la realización de obras.

Contratante: Es la persona o institución de derecho público que contrata la realización de obras.

Contratista: Es la persona individual o colectiva que, en virtud del contrato, contrae la obligación de ejecutar una obra civil específica, de acuerdo con las especificaciones técnicas, propuesta, plazo y monto detallados en un documento, relacionándolo contractualmente con la entidad contratante.

Contrato: Es el acuerdo entre partes celebrado entre el contratante y el contratista, para construir, completar, reparar o mantener una obra. Es un acto por el cual el Contratante le entrega a un contratista la ejecución de una obra pública, la cual debe ejecutarse conforme a lo que determina el Documento Base de Contratación.

Defecto: Es cualquier parte de la Obra que no ha sido completada conforme al Contrato.

Desistimiento: Renuncia expresa o tácita por decisión propia del proponente adjudicado, de formalizar la contratación, que no es consecuencia de causas de fuerza mayor y/o caso fortuito.

Especificaciones Técnicas: Son las que definen la calidad de obra que el contratante desea ejecutar por intermedio del Contratista, en términos de calidad y cantidad.

Fecha de conclusión de la obra: Es la fecha efectiva de conclusión de la obra, certificada por el Supervisor de Obra, en la que se emite el Acta de Recepción Definitiva de la Obra firmada por la Comisión de Recepción.

Fiscal de Obra: Es el profesional, funcionario de planta de la entidad contratante, o persona natural o jurídica contratada específicamente para representarla en la ejecución de una obra civil. Legalmente es la persona que en representación del Contratante toma las definiciones que fuesen necesarias en la ejecución de la obra y ejerce control sobre la Supervisión Técnica.

Gerente: Es el profesional responsable de la coordinación y ejecución de los aspectos administrativos y financieros del proyecto.

Materiales: Son todos los suministros e insumos, incluyendo elementos consumibles que utilizará el Contratista para ser incorporados a la obra.

Metodología: Es la descripción del método constructivo que empleará el proponente para ejecutar la obra, incluyendo una descripción amplia y detallada de cada tarea o actividad a realizar.

Modificación de Obras: Es el reemplazo o cambio parcial de las tareas o actividades programadas en la ejecución de una obra, por tareas o actividades nuevas o extraordinarias. Son actividades incorporadas o agregadas a la obra para llegar a un mejor término de la obra contratada, pero cuyas características son diferentes a las especificaciones técnicas contenidas en el Documento Base de Contratación original.

Obra Similar: Es obra similar, aquélla que la entidad ha definido especificando las características que distinguen a esta obra de otras. Se pueden considerar como obras similares, aquéllas que tengan particularidades semejantes y que cuenten con un número determinado de ítems significativos similares.

Obras: Es todo aquello que el Contratista debe construir, instalar y entregar al Contratante según el contrato y las especificaciones técnicas.

Obra Pública: Es la infraestructura construida por el Estado, directamente o en virtud de un contrato, cuya finalidad es propender el bien público.

Omisión: Significa la falta de presentación de documentos, o la ausencia de validez de cualquier documento que no cumpla con las condiciones requeridas por el convocante.

Plazo: Es el tiempo computado desde el inicio de la obra hasta la recepción provisional.

Período de Corrección de Defectos: Es el período en el cual el Contratista deberá corregir los defectos notificados por el Supervisor de Obra. La duración del período la establece el Supervisor de obra.

Personal Técnico Clave: Es el equipo de profesionales comprometidos por el contratista, responsables de la correcta ejecución de la obra.

Planos Generales: Son el resultado de los diseños, que a una escala adecuada definen la ubicación, formas y medidas de la obra a realizar. Deben ser aprobados como parte del Diseño Final de la Obra por la instancia correspondiente.

Planos de Detalle: Son el resultado de los diseños a escala adecuada que definen la construcción, de las piezas o las partes del proyecto, contenido en los planos generales.

Precio del Contrato: Es el precio establecido en la Resolución de Adjudicación y ajustado con posterioridad de conformidad con las disposiciones del Contrato.

Precio Unitario: Es el conjunto de costos directos e indirectos, que reflejan el precio de una actividad o ítem de obra.

Propuesta: Son los documentos requeridos en una Licitación completados y entregados por el Contratista al Contratante, que contienen la cotización y forma de ejecución de la obra a construir.

Resolución de Adjudicación: Es el documento que constituye la aceptación formal por el Contratante de la Oferta presentada por el proponente ganador.

Residente de la Obra: Es el profesional que representa al contratista en la obra, a quién deben dirigirse, tanto el fiscal, como el supervisor a través del libro de órdenes; así como en cualquier otra correspondencia oficial. Es el responsable de la conducción técnica de la construcción de la obra.

Superintendente de la Obra: Es el profesional que representa al contratista en la obra, a quién deben dirigirse, tanto el fiscal, como el supervisor a través del libro de órdenes; así como en cualquier otra correspondencia oficial. Es el responsable de la conducción técnica de la construcción de la obra.

Sitio de la Obra: Es el área de emplazamiento de la obra a ejecutar.

Supervisión Técnica: Es el servicio de supervisión del trabajo, que realiza un consultor independiente o empresa contratista para el Contratante. Este servicio consiste en el control por cuenta del Contratante para asegurarse que la ejecución de una obra civil sea realizada de acuerdo con las condiciones del Contrato y las especificaciones técnicas.

Supervisor: Es el profesional independiente o empresa consultora, que realiza un servicio de consultoría de supervisión técnica de una obra a ser ejecutada. El Supervisor de Obra es corresponsable, con el Contratista, de la ejecución de la obra.

ANEXO 4

MODELO DE CONTRATO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS

Modelo de Contrato SANO N° 285/2014

SANO N° 000/2014

CUCE___________

Contrato Administrativo para la Ejecución de la Obra de Instalación de Redes Eléctricas y Mejoramiento del Sistema de Iluminación del Inmueble del BCB (Chiquicollo – Cochabamba), sujeto al tenor de las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA.- (PARTES) Las partes  contratantes son:

  - El BANCO CENTRAL DE BOLIVIA, con NIT Nº 1016739022, domicilio en la calle Ayacucho esquina Mercado s/n de la zona central, en la ciudad de La Paz – Bolivia, representado legalmente por la Lic. Claudia Amparo Corrales Dávalos con Cedula de Identidad Nº 1077929 expedida en Chuquisaca, como Subgerente de Servicios Generales, en mérito al artículo 13 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (RE-SABS), aprobado por la Resolución de Directorio N° 08/2010 de 5 de enero de 2010, sus modificaciones y la Resolución PRES – GAL N° 03/2013 de 15 de febrero de 2013, que en adelante se denominará la ENTIDAD.

  - La_______ legalmente constituida y existente conforme a la legislación boliviana, con registro en FUNDEMPRESA bajo la Matrícula N° ___, inscrita en el Padrón Nacional de Contribuyentes con N.I.T. N° ___, con domicilio en _____, de la zona _____de la ciudad de ___ - Bolivia, representada por __________, con Cédula de Identidad N° ________, expedida en la ciudad de ____, en virtud al Testimonio de Poder Nº _____, de ___ de ____ de ____, otorgado ante ______, Notario de Fe Pública de Primera Clase Nº ___ del Distrito Judicial de ____, en adelante denominado el CONTRATISTA.

La ENTIDAD y el CONTRATISTA en su conjunto se denominarán las PARTES.

CLÁUSULA SEGUNDA.- (ANTECEDENTES) La ENTIDAD en proceso realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Decreto Supremo N° 0181 de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), sus modificaciones y el Documento Base de Contratación (DBC) para la Contratación de Servicios Generales, en la Modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo, ANPE  N° ___, convocó en fecha ____ de___ de ____, a personas  naturales y jurídicas con capacidad de celebrar actos jurídicos, a presentar propuestas para la ejecución de la obra de instalación de redes eléctricas y mejoramiento del sistema de iluminación del inmueble de la ENTIDAD (Chiquicollo – Cochabamba), con Código Único de Contratación Estatal (CUCE):_______________, con base en lo solicitado en el DBC.

Concluido el proceso de calificación, el Responsable del Proceso de Contratación de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (RPA), con base en el Informe _______ de __ de ____ de ___, resolvió adjudicar, mediante ____ _______ de __ de ___ de ___,  la ejecución de la obra al CONTRATISTA, al cumplir su propuesta con todos los requisitos establecidos en el DBC.

CLÁUSULA TERCERA.- (LEGISLACIÓN APLICABLE AL CONTRATO) El presente Contrato se celebra exclusivamente al amparo de las siguientes disposiciones:

- Constitución Política del Estado.

- Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.

- Decreto Supremo Nº 181, de las NB-SABS y sus modificaciones.

- Ley del Presupuesto General del Estado aprobado para la gestión.

- Otras disposiciones relacionadas.

CLÁUSULA CUARTA.- (DEL OBJETO Y CAUSA) El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la Obra de instalación de redes eléctricas y mejoramiento del sistema de iluminación del inmueble de la ENTIDAD, ubicado en la localidad de Chiquicollo de la ciudad de Cochabamba, que en adelante se denominará la OBRA, para garantizar la continuidad del suministro eléctrico e incrementar la seguridad nocturna del inmueble,  con estricta y absoluta sujeción a las condiciones, precio, dimensiones, regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de ejecución estipulado en las Especificaciones Técnicas del DBC y en los documentos que forman parte del presente instrumento legal, de acuerdo al siguiente detalle:

4.1. Alcance:

- Ítem 1:	Provisión e instalación de Luminarias de vapor de sodio 70W/IP66/E27/220V.

- Ítem 2:	Provisión e instalación de Tablero para el Control de Luminarias.

- Ítem 3:	Provisión e instalación de Postes de FEG Tipo Telescopio, H=8m con Canastillo.

- Ítem 4:	Dado de Cimentación para Postes de Luminarias de Alumbrado Público (A.P.)

- Ítem 5:	Provisión e Instalación de Conductor Tipo Cable Dúplex de Aluminio (AL) N°8

- Ítem 6:	Provisión e Instalación de Tableros de Distribución Eléctricos de FE IP 54.

- Ítem 7: Provisión e Instalación de Cable de Cu Monopolar Multifilar N° 4 MM2.

- Ítem 8: Provisión e Instalación de Cable de Cu Monopolar Multifilar N° 2.5 MM2.

- Ítem 9: Provisión e Instalación de Tubo de PVC para instalación Eléctrica 5/8 Definición.

- Ítem 10: Provisión e Instalación de Placa Tomacorrientes Sobrepuesto 15A/250V.

- Ítem 11: Provisión e instalación de placa interruptor simple sobrepuesto 10A/250V.

- Ítem 12: Mantenimiento de Luminarias de Vapor de Sodio 70W, incluye materiales

- Ítem 13:	Provisión e Instalación de Interruptores Termomagneticos Monopolar de 32          A/10KA/230V/curva C.

- Ítem 14:	Provisión e Instalación de Tablero de Distribución Principal.

- Ítem 15:	Provisión e Instalación de Sistema de Puesta a Tierra de una Jabalina (5/8” X 2.4 m)

- Ítem 16:	Provisión e Instalación de Brazo para Luminaria de Alumbrado Público,  Tubo de FG 1 ½” con Abrazadera.

4.2.	Retirar nueve (9) piezas de luminarias fluorescentes 1x40W, instalados en postes de aprox. 8 metros de alto. Equipos que una vez retirados y en coordinación con el supervisor serán entregadas bajo lista al personal de activos fijos designado.

4.3.	Reordenar los conductores alimentadores hacia cada una de las casetas policiales.

4.4. Retirar las luminarias tipo campanas existentes a lo largo de la calle denominada como Chiquicollo, instaladas a 3 m., los cuales una vez retirados, en coordinación con el supervisor serán entregadas bajo lista al Fiscal de Obra asignado.

4.5.	Realizar las pruebas eléctricas de buen funcionamiento de los sistemas eléctricos implementados y mejorados. Los que una vez finalizados deberán constar en el Acta de Recepción.

4.6.	Entregar un certificado de buen funcionamiento, por el que se obliga por el plazo de un (1) año calendario, computable a partir de la fecha del Acta de Recepción Definitiva de la Obra a reponer y corregir cualquier defecto de los bienes provistos e instalaciones eléctricas realizadas sin costo adicional para la ENTIDAD.

CLÁUSULA QUINTA.- (DE LA FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN)

5.1	Fiscalización: Los trabajos materia del presente Contrato estarán sujetos a la fiscalización permanente de la ENTIDAD, quien nombrará como FISCAL DE OBRA a un profesional técnico, quién tendrá a su cargo las siguientes tareas:

- Representar a la ENTIDAD en la toma de definiciones que fuere necesarias para la buena ejecución de la OBRA.

- Realizar seguimiento y control a los actos de la Supervisión Técnica de la Obra.

- Exigir el buen uso de los recursos asignados a la obra.

El FISCAL DE OBRA tiene funciones diferentes a las del SUPERVISOR, por lo que no está facultado para suplantar en el ejercicio de sus específicas funciones y responsabilidades al SUPERVISOR.

5.2	Supervisión Técnica: La supervisión de la OBRA será realizada por un personal técnico designado por la ENTIDAD, denominado en el presente Contrato como el SUPERVISOR, con todas las facultades inherentes al buen desempeño de las funciones de supervisión e inspección técnica, teniendo entre ellas las siguientes:

- Controlar la buena ejecución de los trabajos realizados y la calidad de los materiales empleados por el CONTRATISTA de acuerdo a las condiciones establecidas en las  Especificaciones Técnicas, notificando los defectos que se encuentre al Fiscal de Obra.

- Exigir al Contratista los respaldos técnicos necesarios, para procesar el pago.

- Llevar el control de la vigencia y  validez de la (s) Garantía (s).

CLAÚSULA SEXTA.- (DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO) Para cumplimiento del presente Contrato forman parte del mismo los siguientes documentos:

- DBC.

- Propuesta Adjudicada.

- Documento de Adjudicación.

- Certificado del Registro Único de Proveedores del Estado N° __ de __ de __ de __.

- Certificados de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones.

- Poder  del Representante Legal.

- Garantías.

CLÁUSULA SÉPTIMA.- (GARANTÍA de Cumplimiento de Contrato) El CONTRATISTA garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con _______ emitida por ______ a la orden de la ENTIDAD, por el siete por ciento (7 %) del monto del Contrato, que corresponde a  Bs…..- (____________00/100 Bolivianos), con vigencia a partir de ___de  ___ de__, hasta el ___ de_____ de __ (O Retención (7%) de cada pago parcial dependiendo de la garantía escogida por el CONTRATISTA)

(Para el caso de Micro y Pequeñas Empresas la garantía será del 3,5% del valor de contrato).

CLAUSULA OCTAVA.- (DEL PLAZO DE ENTREGA) El CONTRATISTA ejecutará y entregará  provisionalmente la OBRA, en estricto acuerdo con los ítems de la propuesta adjudicada, la validación del lugar de la obra y las Especificaciones Técnicas en el plazo de veinticinco (25) días calendario, computables a partir de la fecha establecida en la Orden de Proceder, emitida por el SUPERVISOR.

CLÁUSULA NOVENA.- (LUGAR DE ENTREGA) El CONTRATISTA entregará la OBRA en el inmueble de propiedad de la ENTIDAD, ubicado en _______ de la localidad de Chiquicollo de la Ciudad de Cochabamba.

CLÁUSULA DÉCIMA.- (DEL MONTO Y FORMA DE PAGO) El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la ejecución del objeto del presente Contrato es de Bs_____.- (_______ 00/100 Bolivianos), que será cancelado previa aprobación del Supervisor, plasmado en el Informe de Conformidad Final con los trabajos ejecutados, de acuerdo a la Planilla de Liquidación Final y emitida el Acta de Recepción Definitiva.

El costo del transporte de los materiales y todos los gastos que puedan emerger de la ejecución de la obra o contingencias tanto en material como en personal, serán cubiertos por el contratista.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS) Correrá por cuenta del CONTRATISTA el pago de todos los impuestos vigentes en el país, a la fecha de presentación de su propuesta.

En caso de que posteriormente, el Estado Plurinacional de Bolivia implante impuestos adicionales, disminuya o incremente los vigentes, mediante disposición legal expresa, el CONTRATISTA deberá acogerse a su cumplimiento desde la fecha de vigencia de dicha normativa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- (FACTURACIÓN) Para que se efectúe el pago, el CONTRATISTA deberá emitir la respectiva factura por el monto de pago establecido en la Cláusula Décima del presente Contrato a favor de la ENTIDAD, no pudiendo deducirse del mismo los descuentos por concepto de multas aplicables, si hubiesen, caso contrario la ENTIDAD deberá retener los montos de obligaciones tributarias pendientes para su posterior pago al Servicio de Impuestos Nacionales.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- (MODIFICACIÓN) El presente Contrato sólo podrá modificarse mediante contrato modificatorio en casos de fuerza mayor o caso fortuito, previa aprobación de la Autoridad que suscribió el presente Contrato. Las causas modificatorias deberán ser sustentadas por informes técnicos y legales que establezcan la viabilidad técnica y financiamiento.

Asimismo, se podrá modificar el Contrato mediante Orden (es) de Trabajo y/o Orden (es) de Cambio, según corresponda.

Las Órdenes de Cambio son aplicables cuando la modificación a ser introducida implique una modificación del precio del Contrato o plazo del mismo, sin dar lugar al incremento de los precios unitarios ni creación de nuevos ítems, deberá ser aprobada por la instancia responsable del seguimiento de la OBRA en la ENTIDAD y no podrá exceder el cinco por ciento (5%) del monto del presente Contrato.

Cuando además de realizarse Órdenes de Cambio se realicen Contratos Modificatorios, sumados no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto del presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- (DE LOS SUBCONTRATOS)  El CONTRATISTA no podrá subrogar el cumplimiento del presente Contrato, a terceros ni total ni parcialmente, salvo lo establecido en el parágrafo III del artículo N° 89 de las NB-SABS, en cuyo caso el CONTRATISTA es responsable de los resultados y todos los daños que pudieran suscitarse por efectos del Subcontrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- (DE LAS MULTAS) El CONTRATISTA será sancionado con una multa equivalente al cero coma cinco por ciento (0,5%) sobre el monto total del Contrato por cada día calendario de retraso en el plazo de entrega provisional. La suma de las multas no podrá exceder el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, en cuyo caso se cobrarán las mismas y se resolverá el Contrato.

Dichas multas serán cobradas excepto en los casos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados por el FISCAL DE OBRA.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA.- (EXONERACIÓN A LA ENTIDAD DE RESPONSABILIDADES POR DAÑO A TERCEROS) El CONTRATISTA se obliga a tomar todas las previsiones que pudiesen surgir por daño a terceros en la ejecución de la OBRA, se exonera de estas obligaciones a la ENTIDAD.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- (EXONERACIÓN DE CARGAS LABORALES Y SOCIALES A LA ENTIDAD) El CONTRATISTA corre con las obligaciones que emerjan del objeto del presente Contrato, respecto a las cargas laborales y sociales con el personal de su dependencia. Se exonera de estas obligaciones a la ENTIDAD.

Por otra parte, todo el personal técnico del CONTRATISTA que realice el trabajo debe tener la protección adecuada contra riesgos ocupacionales durante su trabajo en la entidad de acuerdo a lo indicado en el D.S. N° 108. La cobertura ante cualquier accidente producto del trabajo realizado estará completamente a cargo del CONTRATISTA. Asimismo, el CONTRATISTA  deberá disponer en el lugar de trabajo el servicio de primeros auxilios, en caso de ser requerido, dicho aspecto será verificado por el SUPERVISOR.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- (DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO) El presente Contrato concluirá por una de las siguientes modalidades:

  - Por Cumplimiento de Contrato. De forma normal, tanto la ENTIDAD como el CONTRATISTA darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual harán constar por escrito en el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

  - Por Resolución del Contrato:

    - A requerimiento de la ENTIDAD por causales atribuibles al CONTRATISTA.

- Por incumplimiento en la entrega Definitiva de la obra en el plazo establecido.

- Por disolución del CONTRATISTA.

- Por quiebra declarada del CONTRATISTA.

- Por suspensión en la ejecución de la obra.

- Cuando la suma de la multa consignada en la Cláusula Décima Sexta alcance el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato.

    - A requerimiento del CONTRATISTA por causales atribuibles a la ENTIDAD.

- Si apartándose de los términos del Contrato, la ENTIDAD pretende efectuar aumento o disminución en las cantidades de obra sin la emisión de la necesaria Orden de Cambio.

- Si apartándose de los términos del Contrato, la ENTIDAD pretende efectuar modificaciones a las Especificaciones Técnicas.

- Por incumplimiento injustificado en el pago por más de sesenta (60) días calendario computados a partir de la fecha en que debió efectuarse.

- Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD para la suspensión de la ejecución de la obra por más de treinta (30) días calendario.

    - Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, se aplicará el siguiente procedimiento:

- Cuando la causal que diere lugar a la resolución fuere atribuible al CONTRATISTA y no pudiera ser subsanada, la ENTIDAD dará aviso escrito mediante carta notariada al CONTRATISTA con la resolución del Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce y señalando que con la recepción de dicha carta queda resuelto el contrato.

- Cuando la causal que diere lugar a la resolución fuere atribuible a la ENTIDAD y no pudiera ser subsanada, el CONTRATISTA dará aviso escrito mediante carta notariada a la ENTIDAD con su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce. En el plazo de cinco (5) días hábiles de recibida la carta, la ENTIDAD realizará el análisis correspondiente y se pronunciará por escrito mediante carta notariada, sobre si acepta o no la resolución del Contrato.

- Cuando la causal que diere lugar a la resolución puede ser subsanada la ENTIDAD o el CONTRATISTA dará aviso escrito mediante carta notariada, a la otra parte, de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce, si dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendarán las fallas, se normalizará el desarrollo de la prestación y se tomarán las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato, el requirente de la resolución expresará por escrito su conformidad a la solución y el aviso de intención de resolución será retirado. Caso contrario, si al vencimiento de éste término no existiese ninguna respuesta o esta fuera negativa, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la ENTIDAD o el CONTRATISTA, según quién haya requerido la resolución del contrato, notificará mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del Contrato se ha hecho efectiva.

Esta carta notariada dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales atribuibles al CONTRATISTA, se registre la misma en el SICOES, quede impedido para participar en contrataciones con el Estado, asimismo procederá la efectivización de la retención o ejecución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato a favor de la ENTIDAD.

Sólo en caso que la resolución no sea originada por negligencia del CONTRATISTA éste tendrá derecho a una evaluación de los gastos proporcionales que demanden los compromisos adquiridos por el CONTRATISTA para la ejecución de la OBRA contra la presentación de documentos probatorios y certificados.

Por otra parte, la ENTIDAD procederá a establecer los montos reembolsables al CONTRATISTA por concepto de la ejecución de la OBRA satisfactoriamente ejecutada, si corresponde.

  - Resolución por causa de fuerza mayor o caso fortuito que afecten a la ENTIDAD o al CONTRATISTA.

- Si en cualquier momento antes de la terminación de la ejecución de la OBRA objeto del Contrato, la ENTIDAD se encontrase en una situación que vaya en contra de los intereses del Estado, comunicará por escrito mediante carta notariada la resolución del Contrato, justificando la causa y señalando que con su notificación queda resuelto el contrato.

- Por otra parte si en cualquier momento antes de la terminación de la ejecución de la OBRA, objeto del Contrato, la ENTIDAD o el CONTRATISTA se encontrase en una situación fuera de control, por causas de fuerza mayor o caso fortuito que imposibiliten la conclusión de la ejecución de la OBRA, la parte afectada comunicará por escrito su intención de resolver el Contrato, justificando la causa. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el CONTRATISTA suspenderá la OBRA de acuerdo a las instrucciones que al efecto emita en el Libro de Órdenes el FISCAL DE OBRA.

Esta primera carta de intención de resolución del CONTRATO, deberá ser cursada en un plazo de cinco (5) días hábiles posteriores al hecho generador de la resolución del contrato, especificando la causal de resolución, dirigida a la ENTIDAD o al CONTRATISTA, según corresponda.

Si dentro de los cinco (5) días hábiles de recibida la carta de intención de resolver el contrato la causal argumentada es subsanada no prosigue la resolución, situación que se notificara mediante carta escrita, empero, si no existe solución en dicho plazo se debe cursar una segunda carta notariada comunicando que la resolución se ha hecho efectiva.

Cuando se efectúe la resolución del contrato se procederá a una liquidación de saldos deudores y acreedores de ambas PARTES, efectuándose los pagos a que hubiere lugar, conforme la evaluación del grado de cumplimiento de los Especificaciones Técnicas.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS) En caso de surgir dudas sobre los derechos y obligaciones de las PARTES durante la ejecución del presente Contrato, las PARTES acudirán a los términos y condiciones del contrato, el DBC y la propuesta adjudicada, sometidas a la Jurisdicción Coactiva Fiscal.

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- (SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS)

- La ENTIDAD está facultada para suspender temporalmente los trabajos en la obra en cualquier momento por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a los intereses del Estado, para lo cual notificará al CONTRATISTA por escrito, por intermedio del SUPERVISOR, con una anticipación de cinco días calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta suspensión puede ser parcial o total, debiendo elaborarse la respectiva Orden de Cambio.

- Asimismo, el SUPERVISOR podrá ordenar la suspensión temporal de la obra por condiciones meteorológicas excepcionalmente desfavorables, por la inseguridad total de las obras o de una parte de las mismas o si se presentan situaciones de Fuerza Mayor. Esta suspensión puede ser parcial o total. En este caso, cuando el trabajo fuera totalmente suspendido por más de diez (10) días hábiles y la(s) actividad(es) suspendida(s) se encontrará contemplada en el cronograma vigente, el número de días en que los trabajos se encuentren suspendidos se añadirá al plazo del CONTRATO, a cuyo efecto el SUPERVISOR preparará la respectiva Orden de Cambio.

- También el CONTRATISTA puede comunicar al SUPERVISOR o a la ENTIDAD, la suspensión o paralización temporal de los trabajos en la obra, cuando se presentan situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o por causas atribuibles a la ENTIDAD que afecten al CONTRATISTA en la prestación del trabajo, esta suspensión una vez calificada por el SUPERVISOR y aprobada por la ENTIDAD, puede ser parcial o total, en este último caso requiere de ampliación de plazo de ejecución de la OBRA.

Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en observar y cumplir correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o por incumplimiento de las órdenes impartidas por el SUPERVISOR o por inobservancia de las prescripciones del Contrato, el tiempo que los trabajos permanezcan suspendidos, no merecerá ninguna ampliación de plazo para la entrega de la Obra, ni corresponderá pago alguno por el mantenimiento de la misma.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- (COMISIÓN DE RECEPCIÓN DE LA OBRA) La Comisión de Recepción, estará conformada por:

- El FISCAL DE OBRA asignado por la ENTIDAD.

- Un representante del área administrativa.

- Un otro servidor público que se considere necesario:

La Comisión de Recepción tiene la responsabilidad de efectuar la recepción, provisional y definitiva de la obra contratada, en concordancia con lo establecido en el DBC, debiendo dar su conformidad luego de verificar también el cumplimiento de las especificaciones, términos y condiciones del presente Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- (RECEPCIÓN DE OBRA) La Recepción de la Obra será realizada en dos etapas que se detallan a continuación:

  - Recepción Provisional:

La ENTIDAD designará la Comisión encargada de la Recepción de la Obra,  que emitirá el Acta de Recepción Provisional una vez concluido los trabajos solicitados, realizadas las pruebas, mediciones, materiales empleados y revisiones de acuerdo a las características establecidas en las Especificaciones Técnicas, donde se harán constar todas las deficiencias e imperfecciones que pudieran ser verificadas por el Supervisor, las que deberán ser subsanadas en un periodo de diez (10) días hábiles computables a partir de la fecha establecida en el Acta.

  - Recepción Definitiva. Se realiza de acuerdo al siguiente procedimiento:

Una vez subsanadas las observaciones establecidas en el Acta de Recepción Provisional de manera satisfactoria y verificado el cumplimiento de lo solicitado en los numerales 4.4 y 4.5. de la Claúsula Cuarta del presente Contrato. La Comisión de Recepción emitirá el Acta de Recepción Definitiva.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- (PLANILLA DE LIQUIDACIÓN FINAL) Dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de Recepción Definitiva, el SUPERVISOR elaborará una planilla de cantidades finales de obra, con base a la Obra efectiva y realmente ejecutada, dicha planilla será cursada al CONTRATISTA para que el mismo dentro del plazo de diez (10) días calendario subsiguientes elabore la Planilla de Liquidación Final y la presente al SUPERVISOR en versión definitiva.

El SUPERVISOR y la ENTIDAD, no darán por finalizada la revisión de la liquidación, si el CONTRATISTA no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del presente Contrato y de sus documentos anexos, por lo que el SUPERVISOR y la ENTIDAD podrán efectuar correcciones en la Planilla de Liquidación Final y se reservan el derecho de que aún después del pago final, de establecerse anomalías, se pueda obtener por la vía coactiva fiscal, por la naturaleza administrativa del Contrato, la restitución de saldos que resultasen como indebidamente pagados al CONTRATISTA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- (PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN FINAL) Se debe tener presente que deberá descontarse del importe de la Planilla de Pago Final los siguientes conceptos:

- Reposición de daños, si hubieren.

- Las multas y penalidades, si hubieren.

Asimismo, el CONTRATISTA podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente (dentro de los treinta (30) días de sucedido el hecho que originó el reclamo) y que no hubiese sido pagado por la ENTIDAD.

Preparada así la Planilla de Liquidación Final y debidamente aprobado por el SUPERVISOR en el plazo máximo de treinta (30) días calendario, éste lo remitirá al FISCAL DE OBRA, para su aprobación y conocimiento, quien en su caso requerirá las aclaraciones que considere pertinentes; caso contrario lo remitirá a la dependencia establecida por la ENTIDAD, para el procesamiento del pago correspondiente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- (CIERRE DE CONTRATO) Concluido el plazo del presente Contrato, una vez realizado el pago de la Planilla de Liquidación Final, la ENTIDAD procederá al cierre del mismo, estableciendo saldos a favor o en contra, la Comisión de Recepción emitirá el Acta de Recepción Definitiva de la OBRA y la Gerencia de Administración procederá a la devolución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato y emitirá el Certificado de Cumplimiento de Contrato o en caso de que no se cumplan a cabalidad las Especificaciones Técnicas, los términos, plazos y condiciones establecidos en el presente Contrato, se emitirá el Certificado de Terminación de Contrato.

Este cierre de Contrato no libera de responsabilidades al CONTRATISTA, por negligencia o impericia que ocasionasen daños posteriores sobre el objeto de contratación.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉXTA.- (CONSENTIMIENTO) En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento, firmamos el presente Contrato la Lic. Claudia Amparo Corrales Dávalos, en representación legal de la ENTIDAD y el/la ______, en su condición de CONTRATISTA.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado.

La Paz, ___ de ____ de ___.

| Lic. Claudia Amparo Corrales Dávalos SUBGERENTE DE SERVICIOS GENERALES BANCO CENTRAL DE BOLIVIA | Sr.(a)___________ C.I. _____ __ CONTRATISTA |
| --- | --- |

JBV/rzsr

Aquellos proponentes que soliciten márgenes de preferencia, deben presentar este documento de forma obligatoria.