REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS

I. OBJETO Y CAUSA

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para dos (2) UPS de alta potencia marca NEWAVE (modelos UPSCALE y CONCEPTPOWER DPA) y un (1) UPS de alta potencia marca Emerson Network Power (modelo Liebert APM) instalados en la Sala de Energía Eléctrica Regulada del Edificio del BCB, para contribuir a su continuidad operativa en la gestión 2024.

II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO

A. REQUISITOS DEL SERVICIO

Cobertura del servicio: El servicio de mantenimiento cubrirá los siguientes equipos: Equipo 1: UPS marca NEWAVE, modelo UPSCALE, con capacidad de 80 kW y sus componentes (incluye tablero eléctrico y banco de baterías). Equipo 2: UPS marca NEWAVE, modelo CONCEPTPOWER DPA, con capacidad de 120 kW (150 kVA) y sus componentes (incluye tablero eléctrico y banco de baterías). Equipo 3: UPS marca Emerson Network Power, modelo Liebert APM, con capacidad de 60kW y sus componentes (incluye tablero eléctrico y banco de baterías).

Lugar donde se realizará el mantenimiento: El mantenimiento será realizado en el edificio principal del Banco Central de Bolivia, zona Central, calle Ayacucho esquina Mercado.

Plazo de prestación del servicio: El plazo de prestación del servicio será del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2024.

Recurrencia del servicio: Por las características del servicio, este es recurrente.

Alcance del servicio de mantenimiento: El servicio de mantenimiento incluirá: Mantenimiento preventivo. Mantenimiento correctivo.

III. CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL SERVICIO

A. REQUISITOS PARTICULARES DEL SERVICIO

Modalidad del servicio: La modalidad del servicio será 7x24 (siete días a la semana, veinticuatro horas al día).

Registro de partes: En el primer y último mes del servicio, en coordinación con el Fiscal de Servicio, el proveedor deberá realizar un registro de las partes de los equipos para su posterior control. Un original de cada registro será entregado al Fiscal del Servicio del BCB durante el primer y último mes de la vigencia del servicio.

Mantenimiento preventivo: Según el siguiente detalle: Cantidad de mantenimientos preventivos: Cuatro (4) mantenimientos preventivos (un mantenimiento por periodo trimestral de prestación del servicio) de los equipos y componentes cubiertos por el servicio. Visitas de inspección: Durante la vigencia del servicio y en los meses en los cuales no se realice un mantenimiento preventivo, el proveedor deberá efectuar al menos una visita mensual de inspección para verificar el correcto funcionamiento de los equipos y los componentes cubiertos por el servicio. Cronograma: Durante el primer mes de inicio del servicio, se coordinará entre el Fiscal de Servicio del BCB y el proveedor la elaboración de un cronograma para cada mantenimiento preventivo y visitas de inspección. El cronograma podrá modificarse previa coordinación con el Fiscal de Servicio. Mediciones electrónicas de parámetros internos de baterías de UPS: Durante la vigencia del servicio, el proveedor deberá realizar al menos dos (2) mediciones de los parámetros internos de las baterías de los bancos de baterías de los UPS cubiertos por el servicio. Tareas del mantenimiento preventivo: El proveedor deberá realizar las siguientes tareas en cada mantenimiento preventivo: Revisión de los módulos de potencia de los UPS. Revisión de los bancos de baterías. Revisión de eventos y alarmas. Verificación del funcionamiento de ventiladores. Prueba de baterías, verificación de voltajes y conexiones. Verificación de voltajes de entrada y salida de los equipos. Limpieza interna y externa de los equipos. Verificación y ajuste de conexiones de los tableros eléctricos. Verificación de las protecciones de los tableros eléctricos. Otros necesarios para el correcto funcionamiento de los UPS y sus componentes.

Mantenimiento correctivo: Según el siguiente detalle: Cantidad de mantenimientos correctivos: Por demanda, sin límite de intervenciones para corregir un desperfecto y retornar los equipos a su estado operativo. En caso de falla, el proveedor deberá emitir un diagnóstico y determinar la solución. Notificación: El Fiscal de Servicio notificará la solicitud de mantenimiento correctivo al proveedor del servicio vía telefónica, mediante correo electrónico y/o mensaje de texto. En casos de contingencia en que el Fiscal de Servicio no pueda notificar la solicitud de mantenimiento correctivo, esta notificación podrá ser realizada por personal de la Gerencia de Sistemas con la correspondiente coordinación posterior con el Fiscal de Servicio. Contactos: El proveedor, a través de su Agente de Servicio, deberá presentar al Fiscal del Servicio del BCB los medios de contacto (al menos número(s) de teléfono fijo, celular(es) y dirección(es) de correo electrónico) para realizar solicitudes de Mantenimiento Correctivo, en un plazo no mayor a los cinco (5) días hábiles una vez iniciado el servicio. Cualquier cambio en estos medios de contacto deberá ser comunicado oportunamente al Fiscal de Servicio por parte del Agente de Servicio del proveedor. Tiempo de atención: Las solicitudes de mantenimiento correctivo deberán ser atendidas según los siguientes plazos (máximos): Dos (2) horas a partir de recibida la notificación en horarios de oficina laborables (lunes a viernes de 8:30 a 18:30) Cuatro (4) horas a partir de recibida la notificación si la solicitud es realizada fuera de los horarios laborales. Reparación / reemplazo de partes y/o componentes: En caso de ser necesario un reemplazo de partes y/o componentes, este deberá ser justificado por el proveedor a través de un informe detallado en un plazo máximo de dos (2) días hábiles luego de haber efectuado la asistencia técnica. Las partes y/o componentes que deban ser reemplazados serán provistas por el BCB. El proveedor del servicio deberá presentar una cotización para cada requerimiento de estas partes y/o componentes, el BCB con la cotización obtenida realizará un proceso de contratación de acuerdo a la normativa vigente (el BCB podrá adquirir la parte y/o componente de otro proveedor si lo considera pertinente). El proveedor deberá efectuar la reparación completa del equipo en un plazo máximo de dos (2) días hábiles a partir de la entrega de las partes y/o componentes por parte del BCB. La mano de obra requerida para el reemplazo de partes y/o componentes dañados se realizará sin costo alguno para el BCB por parte del proveedor, utilizando repuestos y/o partes nuevos, compatibles con los equipos.

Reportes de atención: Una vez concluida la atención de una solicitud de mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo programado o inspección programada, el proveedor deberá entregar al Fiscal del Servicio del BCB un reporte del trabajo realizado en un plazo de hasta cinco (5) días hábiles de concluida la atención. El reporte deberá contar con la firma de conformidad del Fiscal de Servicio o la de un funcionario del Departamento de Soporte Técnico de la Gerencia de Sistemas del BCB responsable de supervisar la atención del servicio que será posteriormente verificado por el Fiscal de Servicio.

Herramientas e insumos: Según el siguiente detalle: Herramientas. El proveedor deberá proporcionar a su personal técnico las herramientas requeridas para el servicio de mantenimiento. Incluye insumos. El proveedor correrá con todos los gastos de insumos como ser, líquidos de limpieza, material de limpieza y otros que sean necesarios para la prestación del servicio.

Vestimenta y accesorios de seguridad: En cumplimiento al Decreto Supremo N° 108 y al parágrafo I, Artículo 2 (Cláusula Obligatoria) de la Resolución Ministerial N°527/09, la vestimenta y accesorios de seguridad laboral requeridos para el trabajo del personal técnico serán provistos por el proveedor, este aspecto será verificado por el Fiscal de Servicio en coordinación con personal de la Subgerencia de Gestión de Riesgos del BCB antes efectuar el primer pago del servicio.

Accesorios de bioseguridad: En cumplimiento al Protocolo de Bioseguridad frente al COVID-19 para Entidades Financieras (Enero 2021 – Ministerio de Trabajo), los accesorios de bioseguridad laboral requeridos para el trabajo del personal técnico serán provistos por el proveedor, este aspecto será verificado por el Fiscal de Servicio en coordinación con personal de la Subgerencia de Gestión de Riesgos del BCB, previo a realizar el primer mantenimiento preventivo.

Informes de prestación del servicio: El proveedor deberá presentar informes de prestación del servicio por el periodo trimestral al Fiscal de Servicio de todas las tareas realizadas, incluyendo un diagnóstico y recomendaciones luego de haber concluido el periodo de prestación del servicio. Una vez recibido el informe de prestación del servicio, el Fiscal de Servicio emitirá el respectivo informe técnico de conformidad parcial y, cuando corresponda, emitirá el Informe de Conformidad Final a la conclusión del servicio.

IV. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL

A. CONDICIONES NECESARIOS DE LA EMPRESA PROPONENTE

La empresa proponente deberá cumplir con al menos una de las siguientes condiciones: Contar con una experiencia mínima de dos (2) años en el mantenimiento de UPS para Centros de Cómputo (Centro de Procesamiento de Datos o similar). El proponente deberá presentar documentación de respaldo de la experiencia solicitada (Certificado de cumplimiento de contrato o informe de conformidad final del servicio o acta de conformidad del servicio o formulario 500 de Recepción Definitiva del SICOES u otro documento que acredite la experiencia solicitada). Autorización del fabricante para prestar servicio técnico a UPS de al menos una de las dos marcas: Marca Newave. Marca Emerson Network Power. La empresa adjudicada deberá presentar la documentación de respaldo de manera previa a la firma del Contrato.

B. OFICINA Y PERSONAL DE LA EMPRESA

Oficina en la ciudad de La Paz: La empresa proponente deberá contar con al menos una (1) oficina en la ciudad de La Paz.

Personal: La empresa proponente deberá contar con al menos con una de las siguientes condiciones: Al menos dos (2) personas con experiencia en el mantenimiento de UPS, cada uno con al menos dos (2) años de experiencia. Capacitación para brindar soporte y mantenimiento a UPS, emitido por uno de los dos fabricantes: Marca Newave Marca Emerson Network Power. La empresa adjudicada deberá presentar la documentación de respaldo (certificados de trabajo u otro documento que acredite la experiencia solicitada o certificado de capacitación emitido por el fabrícate) de manera previa a la firma del Contrato.

V. CONDICIONES DEL SERVICIO

A. GARANTÍAS

Garantía de cumplimiento de Contrato: Para garantizar el cumplimiento del Contrato, el proveedor deberá presentar una garantía del siete por ciento (7%) del valor total del Contrato. Se aceptarán los siguientes tipos de garantía de acuerdo con el Articulo 20 - Tipos de garantía, del D.S. N° 181: Boleta de garantía. Garantía a primer requerimiento Póliza de seguro de caución a primer requerimiento. Alternativamente, el proveedor podrá solicitar la retención del 7% del valor total del Contrato para garantizar el cumplimiento del servicio (se retendrá el 7% de cada pago trimestral). El importe de la garantía, en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el proveedor, será consolidado a favor del BCB sin necesidad de ningún trámite o acción judicial. El Fiscal de Servicio emitirá el informe de conformidad final del servicio y la Gerencia de Administración del BCB procederá con la devolución de la garantía o la retención luego del cierre del Contrato y emitirá el certificado de Cumplimiento de Contrato.

B. RÉGIMEN DE MULTAS

Sanciones por retraso: Según el siguiente detalle: El incumplimiento del mantenimiento preventivo en las fechas acordadas, será sancionado con una multa del cero punto cinco por ciento (0.5%) del monto total del Contrato por cada día hábil de retraso. El incumplimiento del mantenimiento correctivo en los plazos señalados será sancionado de acuerdo al siguiente detalle: La atención al problema notificado con una multa del cero punto uno por ciento (0,1%) del monto total del Contrato por cada hora de retraso del tiempo de atención establecido. La reparación del equipo con una multa del cero punto cinco por ciento (0,5%) del monto total del Contrato por cada día calendario de retraso del plazo establecido.

Resolución del Contrato: Entre las causales para la resolución del Contrato se considera que la acumulación de las multas alcance el veinte por ciento (20%) de la suma total contratada. El BCB resolverá el contrato y procederá con la ejecución del régimen de garantía a favor del BCB, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial, a solo requerimiento.

C. FISCAL DEL SERVICIO

El RPA designará un Fiscal del Servicio después de la firma de contrato y antes del inicio del servicio el cual realizará el seguimiento y control del servicio, y comunicará oficialmente a través del FISCAL esta designación al proveedor mediante carta expresa u otro medio, el cual podrá ser designado Responsable de Recepción Las funciones del Fiscal serán: Realizar el seguimiento continuo y verificar el cumplimiento de todas y cada una de las Cláusulas del Contrato y de las Especificaciones Técnicas. Actuar de intermediario para todo reclamo presentado por el proponente por cualquier omisión del contratante, por falta de pago del servicio prestado, o cualquier otro aspecto consignado en el marco del Contrato. Aprobar el cronograma para el mantenimiento preventivo y visitas de inspección y controlar su cumplimiento. Ser el medio de comunicación, notificación y coordinación de todos los aspectos relacionados con el servicio. Emitir los informes de conformidad parciales y final del servicio. Elaborar y/o Aprobar el certificado de liquidación final del servicio. Determinar las multas y causal de resolución cuando corresponda. Fungirá como responsable de recepción del servicio al finalizar el mismo.

D. AGENTE DE SERVICIO

El proveedor designará un Agente de Servicio que tendrá las siguientes responsabilidades: Coordinar e informar al Fiscal de Servicio sobre el personal técnico y los medios de contacto dispuestos para atender los requerimientos del BCB. Control de personal: uso de vestimenta y accesorios de seguridad laboral requeridos para el personal técnico del Proveedor. Asignación de materiales, accesorios y herramientas que requiera su personal. Coordinación con el Fiscal de Servicio, para la buena realización y cumplimiento de todos los trabajos a realizarse de acuerdo al cronograma, durante el tiempo de la prestación del servicio de mantenimiento. Informar al Fiscal de Servicio sobre todo tipo de acontecimientos inherentes al servicio. Presentar planilla de ejecución de servicios para cada pago y el certificado de liquidación final del servicio al Fiscal del Servicio.

E. ANTICIPO

No se otorgará anticipo para el presente servicio de mantenimiento

F. CONFIDENCIALIDAD

El Proveedor se comprometerá a guardar absoluta confidencialidad sobre la información a la que tenga acceso o a la información que se genere durante la ejecución del servicio, se aclara que toda la documentación e información que se genere es de exclusiva propiedad del BCB.

G. FORMA DE PAGO

El pago por el servicio se efectuará posterior a la emisión del informe técnico de conformidad parcial de dicho periodo emitido por el Fiscal de Servicio del BCB y presentación de factura de ley por parte del proveedor.

OFERTA DEL PROVEEDOR IDENTIFICADO

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE SELECCIONADO PREVIO A LA ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

- Certificado RUPE en original, documento que debe ser generado por el proponente, vinculando en el Sistema de Registro Único de Proveedores del Estado en la página web del SICOES (www.sicoes.gob.bo), el proceso de contratación programado por el BCB: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA UPS DE ALTA POTENCIA - 2024” (Contratación Menor) en el PAC de la gestión 2023.

- Fotocopia simple del Certificado de Inscripción al Padrón Nacional de Contribuyentes (Número de Identificación Tributaria NIT) o Certificación Electrónica emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales (si corresponde).

- Fotocopia Simple del Documento de Constitución (Si corresponde).

- Fotocopia Simple del Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal (Si corresponde) con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos.

- Fotocopia Simple de Matricula de Comercio emitida por SEPREC actualizada (si corresponde).

En cumplimiento con lo señalado en el Reglamento del RUPE, en caso que los documentos solicitados en los puntos anteriores se encuentren consignados en el Certificado RUPE, no corresponde la presentación de los mismos.

- Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del proponente o del Representante Legal (Si corresponde).

- Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones vigente, excepto personas naturales.

- Documentación que acredite al menos una de las siguientes condiciones:

- Contar con una experiencia mínima de dos (2) años en el mantenimiento de UPS para Centros de Cómputo (Centro de Procesamiento de Datos o similar). El proponente deberá presentar documentación de respaldo de la experiencia solicitada (Certificado de cumplimiento de contrato o informe de conformidad final del servicio o acta de conformidad del servicio o formulario 500 de Recepción Definitiva del SICOES u otro documento que acredite la experiencia solicitada).

- Autorización del fabricante para prestar servicio técnico a UPS de al menos una de las dos marcas

- Marca Newave.

- Marca EMERSON NETWORK Power.

El proponente deberá presentar documentación de respaldo del fabricante.

- Oficina en la ciudad de La Paz: La empresa proponente deberá contar con al menos una (1) oficina en la ciudad de La Paz.

- Personal: La empresa proponente deberá contar con al menos con una de las siguientes condiciones:

- Al menos dos (2) personas con experiencia en el mantenimiento de UPS, cada uno con al menos dos (2) años de experiencia.

- Capacitación para brindar soporte y mantenimiento a UPS, emitido por uno de los dos fabricantes:

- Marca Newave.

- Marca EMERSON NETWORK Power.

El proponente deberá presentar documentación de respaldo (certificados de trabajo u otro documento que acredite la experiencia solicitada o certificado de capacitación emitido por el fabricante)

- Garantía de cumplimiento de Contrato: Por el siete por ciento (7%) del valor total del Contrato. Se aceptarán los siguientes tipos de garantía de acuerdo con el Artículo 20 - Tipos de garantía, del D.S. N° 181:

a) Boleta de garantía.

b) Garantía a primer requerimiento

c) Póliza de seguro de caución a primer requerimiento.

Alternativamente, el proveedor podrá solicitar la retención del 7% del valor total del Contrato para garantizar el cumplimiento del servicio (se retendrá el 7% de cada pago trimestral).

- Designación del Agente de Servicio por parte del proveedor.

ELABORADO POR:

RAQC/inc/mfcr